СП 250.1325800.2016

**СВОД ПРАВИЛ**

**ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ЗАЩИТА ОТ ПОДЗЕМНЫХ ВОД**

**Building and structures. Protection against groundwater**

Дата введения 2016-09-01

**Предисловие**

**Сведения о своде правил**

1 ИСПОЛНИТЕЛИ

Научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт оснований и подземных сооружений им.Н.М.Герсеванова (НИИОСП им.Н.М.Герсеванова) - институт АО "НИЦ "Строительство"

Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона" им.А.А.Гвоздева (НИИЖБ им.А.А.Гвоздева) - институт АО "НИЦ "Строительство"

при участии ЗАО "Триада-Холдинг"

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08 июля 2016 г. N 484/пр и введен в действие с 01 сентября 2016 г.

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет*

ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 7 декабря 2023 г. N 885/пр c 08.01.2024

Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных

**Введение**

Настоящий свод правил разработан с учетом обязательных требований технических регламентов, отраженных в федеральных законах от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" и от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", в развитие федеральных нормативных документов в области строительства.

Свод правил содержит основные положения, относящиеся к проектированию систем защиты подземных и заглубленных сооружений различного назначения от подземных вод.

В требованиях к проектированию систем защиты для сооружений, возводимых и эксплуатируемых в условиях подземных вод, учтены положения Британского стандарта *BS 8102:2009 "Code of practice for protection of below ground structures against water from the ground"* (Свод правил по защите конструкций от подземных вод).

Работа выполнена авторским коллективом: АО "НИЦ "Строительство" - НИИОСП им.Н.М.Герсеванова и НИИЖБ им.А.А.Гвоздева (*д-р техн.наук , канд.техн.наук И.В.Колыбин, инженер А.Б.Мещанский - руководители темы; д-р техн.наук С.С.Каприелов, д-р техн.наук Н.К.Розенталь, д-р техн.наук В.Ф.Степанова; канд.техн.наук В.Н.Корольков, канд.техн.наук Г.С.Кардумян, канд.техн.наук А.Н.Болгов; инженеры М.М.Кузнецов, И.С.Паршуков*) с участием ЗАО Триада-Холдинг (*д-р техн.наук А.А.Шилин; канд.техн.наук М.В.Зайцев*).

Изменение N 1 выполнено авторским коллективом АО "НИЦ "Строительство" - НИИОСП им.Н.М.Герсеванова (канд. техн. наук *Р.Ф.Шарафутдинов,* канд. техн. наук *И.В.Колыбин,* канд. техн. наук *Д.Е.Разводовский* - руководители разработки; *В.А.Китайкин, Р.И.Чернов* - ответственные исполнители; *Р.И.Коновалов, Е.В.Челикова, А.В.Бессмертный, С.А.Линок).*

(Измененная редакция, Изм. N 1).

**1 Область применения**

Настоящий свод правил устанавливает базовые принципы принятия технических решений при проектировании систем защиты подземных и заглубленных сооружений (конструкций) (далее - подземные сооружения) различного назначения от подземных вод.

Настоящий свод правил распространяется на проектирование систем защиты от подземных вод заглубленных частей жилых и общественных зданий и сооружений, производственных и вспомогательных зданий и сооружений, промышленных предприятий.

Настоящий свод правил не распространяется на специальные сооружения.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 22266-2013 Цементы сульфатостойкие. Технические условия

ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия

ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ГОСТ 27006-2019 Бетоны. Правила подбора состава

ГОСТ 30515-2013 Цементы. Общие технические условия

ГОСТ 31108-2020 Цементы общестроительные. Технические условия

ГОСТ 31384-2017 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования

СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85\* Нагрузки и воздействия" (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)

СП 22.13330.2016 "СНиП 2.02.01-83\* Основания зданий и сооружений" (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)

СП 28.13330.2017 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии" (с изменениями N 1, N 2, N 3)

СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84\* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"

СП 32.13330.2018 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения" (с изменениями N 1, N 2)

СП 45.13330.2017 "СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты" (с изменениями N 1, N 2, N 3)

СП 63.13330.2018 "СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" (с изменениями N 1, N 2)

СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции" (с изменениями N 1, N 3, N 4)

СП 71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия" (с изменениями N 1, N 2)

СП 72.13330.2016 "СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии" (с изменением N 1)

СП 102.13330.2012 "СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические"

СП 103.13330.2012 "СНиП 2.06.14-85 Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод"

СП 104.13330.2016 "СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления" (с изменением N 1)

СП 120.13330.2022 "СНиП 32-02-2003 Метрополитены"

СП 122.13330.2023 "СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные"

СП 291.1325800.2017 Конструкции грунтоцементные армированные. Правила проектирования (с изменением N 1)

СП 381.1325800.2018 Сооружения подпорные. Правила проектирования

Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет, на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, разработавшего и утвердившего настоящий свод правил, или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

**3 Термины и определения**

В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **барражный эффект:** Эффект, возникающий вследствие полного или частичного перекрытия водоносного горизонта подземным сооружением; проявляется в подъеме уровней подземных вод перед преградой фильтрационному потоку и в их снижении за ней.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.2 **безнапорный горизонт:** Водоносный горизонт, ограниченный поверхностью ("свободной" поверхностью), давление на которую равно атмосферному.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.3 **верификация:** Проверка, способ подтверждения каких-либо положений, расчетных алгоритмов, программ и процедур путем их сопоставления с опытными (эталонными или эмпирическими) данными, алгоритмами и результатами.

3.3а **верховодка:** Локально распространенные и непостоянно существующие скопления свободных гравитационных вод, образующихся на пространственно невыдержанных водоупорах в зоне аэрации выше уровня грунтового водоносного горизонта, а также подземные воды, сформировавшиеся в зоне аэрации вследствие замедленного просачивания инфильтрационных вод сквозь относительно слабоводопроницаемые грунты (например, суглинки).

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

3.4 **водоносный горизонт:** Слой значительной мощности или система гидравлически связанных водоносных слоев с определенным площадным распространением и едиными условиями залегания подземных вод.

Примечание - Определяющие признаки водоносного горизонта: отсутствие внутри горизонта выдержанных водоупоров и относительная изоляция от смежных водоносных горизонтов (пластов), то есть наличие ограничивающих (разделяющих) слабопроницаемых пластов.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.5 **водонепроницаемые конструкции:** Бетонные и железобетонные конструкции или элементы сооружения, непроницаемые для подземных вод в условиях эксплуатации, причем места сопряжений (по строительным швам) между элементами дополнены устройством их герметизации (уплотнения).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.6 **водоносный комплекс:** Несколько смежных водоносных горизонтов, гидравлически связанных между собой, или слоистая толща значительной мощности с преимущественным развитием водоносных пород, в составе которой из-за резкой изменчивости горных пород, отсутствия выдержанных водоупоров и т.д. невозможно выделить водоносные горизонты.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.7 **водоотлив:** Комплекс мероприятий по отведению и удалению подземных или поверхностных вод из котлованов, траншей, шахт и других подземных выработок при строительных или горных работах.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.7а **водопонижение:** Способ искусственного понижения свободной или пьезометрической поверхности подземных вод до требуемой отметки, применяемый в гидротехническом, промышленном и гражданском строительстве при сооружении котлованов, фундаментов (глубинный водоотлив).

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

3.8 **водопункт:** Естественный выход или искусственное вскрытие подземных вод: источник (родник), скважина, колодец.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.9 **водоупор:** Слабопроницаемый слой грунта, фильтрацией через который в определенных условиях можно пренебречь.

3.10 **вторичная защита:** Защита строительных конструкций от коррозии и протечек, реализуемая после изготовления (возведения) конструкции и подразумевающая устройство оклеенной, свободно монтируемой, обмазочной, металлической и прочих видов изоляции и других мер, исключающих или препятствующих прямому контакту агрессивной среды с материалом конструкций.

3.11 **геотекстиль:** Водопроницаемые тканые, нетканые, вязаные и композиционные полотна из синтетических (или природных) полимеров или неорганических веществ, выполняющие три основные функции в массиве грунта - сепарацию, фильтрацию и армирование.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.12 **герметизация шва:** Обеспечение непроницаемости узла сопряжения между водонепроницаемыми конструкциями или элементами сооружения.

3.13 **гидрогеологический прогноз:** Комплекс работ расчетного характера, цель которых - качественная и количественная оценка изменений гидрогеологических условий, вызванных строительством и эксплуатацией объекта.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.14 **гидроизоляция:** Защита строительных конструкций, зданий и сооружений от проникновения воды (антифильтрационная гидроизоляция) или материала конструкций зданий и сооружений от вредного воздействия агрессивной среды (антикоррозионная гидроизоляция).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.15 **граничные** **гидрогеодинамические условия:** Значения напора подземных вод или его производных на границах фильтрационного потока; различают граничные условия:

- I рода - на границе задано значение напора подземных вод,

- II рода - на границе задано значение расхода подземных вод,

- III рода - на границе задана прямо пропорциональная связь между расходом через границу и напором на ней.

3.16 **депрессионная воронка:** Понижение (в форме воронки) поверхности подземных вод, образующееся вокруг места их разгрузки, водозабора или водопонижения.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.17 **дренажная система:** Инженерно-техническое сооружение, предназначенное для сбора и удаления подземных вод.

3.18 **заглубленное сооружение:** Сооружение с подземной и надземной частями.

3.18а **каптирование воды:** Мероприятие по заключению подземных вод в дренажные устройства с целью отведения их от участка строительства.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

3.18б **каптаж:** Комплекс инженерно-технических устройств и мероприятий для перехвата, сбора и расходометрического контроля подземных и фильтрационных вод, сосредоточенных и рассредоточенных водопроявлений в местах их вывода или выхода на поверхность в зоне низового откоса грунтовых плотин и береговых примыканий сооружений.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

3.19 **компенсатор:** Устройство, устанавливаемое в деформационных или рабочих швах, обеспечивающее водонепроницаемость швов при деформации конструкций или раскрытии трещин.

3.20 **напорный горизонт:** Водоносный горизонт, отметка уровня подземных вод в котором превышает отметку его кровли.

3.21 **наружная** **стена:** Ограждающая конструкция сооружения, опирающаяся на фундаментную плиту.

3.22

|  |
| --- |
| **окружающая застройка:** Существующие здания и сооружения, инженерные и транспортные коммуникации, расположенные вблизи объектов нового строительства или реконструкции.  [СП 22.13330.2016, пункт 3.23] |

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.23

|  |
| --- |
| **основание сооружения:** Массив грунта, взаимодействующий с сооружением.  [СП 22.13330.2016, пункт 3.26] |

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.24 **первичная защита:** Защита строительных конструкций от коррозии и протечек, реализуемая на стадии изготовления (возведения) конструкции за счет свойств бетона и конструктивных мер, достаточных для сохранения эксплуатационных свойств конструкций, предусмотренных проектом.

3.25

|  |
| --- |
| **подземное сооружение или подземная часть сооружения:** Сооружение или часть сооружения, расположенные ниже уровня поверхности земли (планировки).  [СП 22.13330.2016, пункт 3.28] |

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.26 **подземные воды:** Воды природного и техногенного характера, находящиеся в толще горных пород (в грунтовой толще).

3.27 **подземные выработки:** Шахты, штольни и иные искусственные полости в массиве грунта, устраиваемые закрытым способом для размещения в них подземных сооружений.

3.28 **противофильтрационная завеса,** ПФЗ: Малопроницаемая строительная конструкция или искусственно закрепленный массив грунта, заглубленные в водоупор и практически исключающие приток подземных вод в котлован или выработку, или снижающие водопритоки к подземному сооружению.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.29 **пьезометрический уровень:** Уровень напорных подземных вод, установившийся после их вскрытия скважиной или иным водозабором.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.30 **система** **защиты от подземных вод:** Комплекс конструкторско-технологических мероприятий, предотвращающих проникновение подземных вод в пространство строящихся и эксплуатируемых сооружений и обеспечивающих коррозионную стойкость конструкций.

3.30а **специальная защита:** Защита строительных конструкций от коррозии и протечек, дополняющая первичную и вторичную защиту и реализуемая за счет применения дренажных систем, позволяющих выполнять каптирование воды вблизи наружных конструкций стен и фундаментов зданий и сооружений.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

3.31 **специальное сооружение:** Объект обороны и безопасности, конструкция которого рассчитана на воздействие нагрузок, имеющих место в чрезвычайных ситуациях

3.32 **строительная выработка:** Котлован, траншея и иные земляные выработки для устройства подземных сооружений открытым способом.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.33 **термоусадочная трещиностойкость:** Стойкость конструкции к образованию трещин, связанных с напряжениями, вызванными явлениями усадки бетона и перепадами температур в конструкции.

3.34 **уровень подземных вод,** УПВ: В безнапорном горизонте - положение свободной поверхности подземных вод, при котором давление воды на этой поверхности равно атмосферному; в напорном горизонте - см. 3.29.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.35 **эффективные напряжения:** Напряжение, действующее в скелете грунта, определяемое как разность между полным напряжением в грунте и поровым давлением.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

**4 Общие положения**

Защита от подземных вод строительных котлованов, траншей и подземных выработок должна предусматриваться проектами водопонизительных мероприятий и противофильтрационных устройств, обеспечивающих требуемые условия эффективного и безопасного производства строительных работ.

Защита подземных и заглубленных сооружений в процессе их эксплуатации должна предусматриваться проектами этих сооружений, а также проектами соответствующих мероприятий и устройств на прилегающей территории.

При проектировании защиты тоннельных сооружений помимо положений настоящего свода правил следует руководствоваться СП 28.13330, СП 72.13330, СП 102.13330, СП 120.13330, СП 122.13330, в зависимости от функционального назначения тоннельного сооружения и условий эксплуатации.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

**4.1 Общие требования к системам защиты строительных котлованов, траншей и подземных выработок**

4.1.1 К системам защиты строительных котлованов (траншей) и подземных выработок предъявляются следующие требования:

- предотвращение поступления подземных вод в котлован (траншею) или выработку;

- осушение или закрепление обводненного массива грунта вблизи тоннелей, разрабатываемых горным способом или механизированными щитами без пригруза забоя;

- предупреждение прорывов подземных вод или выпора водоупорных слоев грунта в уровне дна котлована в случаях наличия в водовмещающих грунтах напорных водоносных горизонтов, а также обеспечение во всех случаях фильтрационной и суффозионной прочности основания;

- предотвращение неблагоприятного изменения природных гидрогеологических условий и свойств грунтов и развития в результате этого опасных процессов в грунтовой толще;

- обеспечение стабильности экологических условий окружающей среды и сохранности зданий и сооружений на прилегающей территории;

- обеспечение безопасности при выполнении работ;

- обеспечение условий для эффективного выполнения строительных работ.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.1.2 Для защиты строительных котлованов и выработок от подземных вод применяют следующие способы:

- водопонижение;

- устройство противофильтрационной завесы;

- искусственное замораживание водонасыщенных грунтов для их временного укрепления путем создания ледогрунтовой завесы.

Допускается применять сочетание указанных способов защиты.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.1.3 Выбор способа защиты должен учитывать инженерно-геологические и гидрогеологические условия территории строительства, глубину и габариты котлована или подземной выработки, наличие и техническое состояние зданий и сооружений окружающей застройки, особенности производства и сроки выполнения подземных строительных работ, возможные изменения физико-механических и фильтрационных свойств грунтов основания проектируемого сооружения, прогноз влияния способа защиты на окружающую среду и существующие сооружения, техническую возможность отвода каптированных вод в существующие централизованные системы водостока и специально отведенные места.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.1.4 При выборе системы защиты строительного котлована или выработки от подземных вод необходимо учитывать, что устройство противофильтрационных завес, в отличие от водопонижения, не приводит к истощению запасов подземных вод и не вызывает недопустимых, в соответствии с СП 22.13330, деформаций зданий и сооружений в районе защищаемых объектов. В то же время вызываемое ими нарушение структуры фильтрационного потока может привести к изменению уровней подземных вод, и, как следствие, к подтоплению прилегающей к участку строительства территории и окружающей застройки. Системы защиты следует выбирать с учетом результатов прогнозных гидрогеологических расчетов.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.1.5 Для обоснования выбора системы защиты строительного котлована в проекте расчетами должны определяться:

- пьезометрические уровни подземных вод в характерных точках депрессионной кривой (под соседними зданиями, коммуникациями и т.п.), время достижения проектного сниженного уровня подземных вод, производительность водопонизительных систем, обеспечивающих заданное снижение УПВ, возможные притоки в открытые выработки дождевых, талых и техногенных вод;

- производительность водопонизительной системы, обеспечивающей снижение напоров в водоносном слое под дном котлована или строительной выработки, исключающих выпор водоупора, перекрывающего напорный горизонт;

- значения притоков подземных вод и градиентов напора в соответствии с требованиями СП 22.13330 и СП 45.13330;

- ожидаемые деформации земной поверхности в зоне влияния водопонижения (оцениваются в рамках геотехнического проектирования);

- водопропускная способность, размеры, число, места размещения и другие параметры устройств для организации водопонижения;

- потребность в материальных и энергетических ресурсах.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.1.6 В случаях, когда по материалам инженерных изысканий не представляется возможным выполнить обоснованные расчеты для окончательного выбора системы защиты, следует предусматривать проведение дополнительных исследований на строительной площадке (измерения уровней подземных вод, проведение опытных откачек).

4.1.7 Возможность прорывов подземных вод или выпора водоупорных слоев грунта в уровне дна котлована, фильтрационного и суффозионного разрушений основания следует проверять и обосновывать расчетами по первой группе предельных состояний в соответствии с требованиями СП 22.13330.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.1.8 Эффективность системы защиты от подземных вод должна оцениваться на основе решения прогнозных гидрогеологических задач, постановка которых включает и не включает проектируемые способы защиты.

**4.2 Требования к системам защиты сооружений, эксплуатируемых в условиях подземных вод. Классификация систем защиты**

4.2.1 Проектирование систем защиты подземных сооружений от подземных вод должно осуществляться с учетом функционального назначения сооружений и их конструктивных особенностей. При этом следует стремиться к выбору такой системы, которая потребует минимальных суммарных затрат в строительный и эксплуатационный периоды при соблюдении требований 4.2.2.

4.2.2 При выборе системы защиты сооружения от подземных вод должны быть обеспечены:

- защита внутреннего объема подземного сооружения от проникновения подземных вод;

- защита конструкций подземного сооружения от агрессивного воздействия подземных и поверхностных вод и грунтов;

- эффективность работы защитных мероприятий в течение всего срока эксплуатации сооружения;

- заданный термовлажностный режим в помещениях подземного сооружения;

- минимальное негативное воздействие (исключение превышения допустимых значений дополнительных осадок, изменений УПВ и пр.) на окружающую застройку;

- ремонтопригодность запроектированной защиты (при наличии к ней доступа);

- пожарная безопасность защищаемого сооружения;

- соответствие требованиям санитарных и экологических норм, отсутствие отрицательного влияния на существующую растительность, исключение заболачивания территории и загрязнения подземных вод.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.2.3 Системы защиты сооружений от подземных вод следует разделять на типы:

А - возведение водонепроницаемых (первичная защита) монолитных и сборномонолитных железобетонных конструкций без дополнительной (вторичной) защиты при условии обеспечения герметизации стыков, сопряжений, швов.

Примечание - Конструкции из сборных железобетонных элементов следует применять только в обоснованных случаях, так как герметизация швов затруднительна;

В - применение гидроизоляционных и антикоррозионных покрытий (вторичная защита);

C - применение дренажных систем, позволяющих выполнять каптирование вод (атмосферных, талых, подземных и техногенных) вблизи наружных конструкций стен и фундаментов зданий и сооружений.

Примечания

1 Для снижения гидростатического давления на системы защиты сооружения от подземных вод и уменьшения рисков поступления подземных вод в его внутренние помещения, дополнительно к указанным системам защиты, может быть предусмотрено:

- устройство внешних (по отношению к защищаемому сооружению) дренажей различного типа;

- снижение притока подземных вод в грунтовый массив, непосредственно прилегающий к сооружению, путем устройства ПФЗ различного типа.

2 Схематическое изображение систем защиты типов А, В и С приведено на рисунках 4.1-4.3.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.2.4 Системы защиты типа А следует классифицировать по принципам устройства элементов герметизации в швах:

- в монолитных конструкциях - рисунок 4.1 а, б, в;

- в сборно-монолитных конструкциях - рисунок 4.1 г, д.

Примечание - Для сборных конструкций следует выполнять омоноличивание швов.

|  |
| --- |
|  |

*1* - водонепроницаемая фундаментная плита; *2* - водонепроницаемая монолитная стена (*а, б, в*)/сборный стеновой блок (*г, д*); *3* - элементы герметизации; *4* - стена в грунте; *5* - скользящий слой; *6* - монолитный бетон

Рисунок 4.1 - Первичная защита - тип А

Примечание - Принципы устройства герметизации швов: в монолитных конструкциях:

а) внешняя (сопряжение плиты и стены или стен); б) внутренняя (сопряжение плиты и стены или стен); в) внутренняя при наличии стены в грунте (сопряжение плиты и стены); в сборно-монолитных конструкциях: г) внутренняя (сопряжение стеновой конструкции и плиты); д) внутренняя (сопряжение стеновых конструкций).

4.2.5 Системы защиты типов В и С следует также классифицировать по месту их расположения в составе конструктивных элементов сооружения.

Системы защиты типа В (рисунок 4.2) допускается выполнять:

- наружными (тип В-1);

- сэндвичного типа, т.е. расположенные внутри конструкций (тип В-2);

- внутренними (тип В-3).

Системы защиты типа С (рисунок 4.3) допускается выполнять:

- наружными (тип С-1);

- внутренними (тип С-2), которые подразделяются на пустотные дренажные системы с мембранами и без них.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

|  |
| --- |
|  |

*а)* наружная гидроизоляция; *б)* гидроизоляция сэндвичного типа; *в)* внутренняя гидроизоляция *1* - гидроизоляционный материал; *2* - наружная стена сооружения; *3* - фундаментная плита; *4* - прижимные конструкции

Рисунок 4.2 - Вторичная защита - тип В

|  |
| --- |
|  |

*а)* наружный дренаж; *б)* внутренний дренаж с мембраной; *в)* внутренний дренаж без мембраны *1* - дренажная труба; *2* - дренажный слой грунта или мембрана; *3* - наружные стены и фундамент; *4* - прижимные конструкции; *5* - дренажная мембрана; *6 -* эксплуатируемый зазор с дренажным каналом, дающий возможность проводить откачку скопившейся воды и ремонт конструкций, минимальной шириной 500 мм; *7* - стена в грунте; *8* - фальш-стена; *9* - фундаментная плита; *10* - приямок; *11* - насос

Рисунок 4.3 - Варианты системы защиты типа С

4.2.6 При необходимости различные типы систем защиты допускается применять совместно (комбинированная защита). Комбинированная защита должна предусматриваться, когда применение только одного из указанных в 4.2.3 типов систем защиты приведет к существенным рискам проникновения подземных вод во внутренние помещения или к нарушению требований 4.2.2.

**4.3 Исходные данные для проектирования защиты от подземных вод**

В состав исходных данных для проектирования систем защиты сооружений от подземных вод должны входить материалы инженерных изысканий на площадке строительства, включая инженерно-геологические, инженерно-геотехнические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания, в обязательном порядке содержащие следующую информацию:

- уровни подземных вод верховодки и водоносных горизонтов (комплексов), а также расчетный уровень подземных вод с учетом их сезонного колебания на период эксплуатации здания;

- значения коэффициента фильтрации грунтов, слагающих грунтовый массив территории строительства;

- результаты химического анализа подземных вод и грунтов по показателям, приведенным в СП 28.13330, с указанием значений глубины отбора проб;

- содержание в воде и грунте потенциально опасных компонентов, не указанных в СП 28.13330 (технические продукты, кислоты болотных вод и др.);

- прогноз изменения уровней и состава подземных вод в связи с влиянием строительных работ с учетом требований 6.1.4.

Исследование химического состава подземных вод и грунтов (если последнее предусмотрено заданием на изыскания) должно включать все инженерно-геологические элементы и водоносные горизонты, контактирующие со строительными конструкциями.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

**5 Принципы выбора способов защиты сооружений от подземных вод**

5.1 При выборе типа системы защиты сооружения следует учитывать инженерно-геологические и гидрогеологические условия участка строительства, включая физико-механические и фильтрационные свойства грунтов, значения УПВ и гидростатического напора в водоносных горизонтах (комплексах), степень агрессивности подземных вод и грунтов, наличие блуждающих токов, возможность проявления опасных геологических и инженерно-геологических процессов на территории района строительства (карсто- и оползнеобразование, оседание и сдвижение горных пород).

При выборе типа системы защиты для сооружений из железобетона, независимо от применяемого варианта, следует выполнять конструктивные и технологические мероприятия, обеспечивающие получение бездефектных и непроницаемых конструкций и их сопряжений по принципам системы защиты типа А.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.2 Выбор системы защиты также должен учитывать:

- функциональное назначение, конструктивные особенности и глубину заложения проектируемого сооружения;

- степень агрессивного воздействия грунта и подземных вод на материалы конструкции и защиты, возможность замораживания и оттаивания;

- значения нагрузок, передаваемых сооружением на основание;

- прогнозируемые осадки и деформации проектируемого сооружения, относительную неравномерность деформаций его частей;

- технологию возведения проектируемого сооружения;

- предполагаемые сроки и календарный период строительства;

- наличие необходимых материалов и оборудования;

- техническую возможность размещения в пределах или вблизи строительной площадки защитных дренажных устройств или противофильтрационных завес;

- наличие и необходимость переноса существующих инженерных коммуникаций в пределах площадки строительства;

- влияние проектируемой системы защиты на окружающую территорию и природную среду;

- техническую возможность отвода каптированных вод в существующие централизованные системы водостока и специально отведенные места.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.3 Выбранная система защиты должна быть надежной и эффективной в конкретных условиях строительного объекта, долговечной и способной обеспечивать требования по эксплуатации сооружения в соответствии с 4.2.2 и 5.8.

5.4 Для выбора рациональной системы защиты следует выделять три категории инженерно-геологических условий площадки строительства, характеризуемые положением уровня подземных вод (в том числе "верховодки") относительно подземного сооружения:

- высокий УПВ - уровень подземных вод постоянно располагается выше подошвы фундамента защищаемого сооружения;

- низкий УПВ - уровень подземных вод постоянно располагается ниже подошвы фундамента защищаемого сооружения;

- переменный УПВ - положение уровня подземных вод по отношению к подошве фундамента изменяется во времени.

Примечание - При выборе типа системы защиты следует учитывать, что применение внешних дренажных устройств может привести к преобразованию высокого и переменного УПВ в низкий УПВ.

5.5 При выборе типа защиты необходимо выявлять и оценивать потенциальные риски проникновения подземных вод в сооружение, в том числе обусловленные следующими факторами:

- подъемом УПВ вследствие непредвиденных ситуаций природного и техногенного характера и, соответственно, увеличением гидростатического давления на систему защиты;

- проникновением подземных вод внутрь сооружения через трещины в конструкциях и дефектные конструктивные узлы, а также через отверстия для ввода инженерных коммуникаций;

- отсутствием технической возможности проведения ремонтных мероприятий;

- ненадлежащим обслуживанием в процессе эксплуатации средств системы защиты типа С, например, сбоями в работе насосного оборудования.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.6 Обоснование выбранной системы защиты следует осуществлять с учетом технико-экономических расчетов.

5.7 Для выбора системы защиты следует оценить возможность применения систем различных типов в зависимости от положения уровня подземных вод относительно подземного сооружения в соответствии с 5.4 и конструктивных особенностей сооружения, руководствуясь таблицей 5.1.

Таблица 5.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Положение УПВ в соответствии с | Конструктивные особенности | Возможность применения системы защиты (4.2.3, 4.2.5) | | |
| 5.4 | сооружения | Тип A | Тип B | Тип C |
| Низкий | - | Применяют | Применяют | Применяют |
|  | Наружный контур сооружения в котловане из сборных конструкций (кроме железобетонных) | - | B-1, а при отсутствии агрессии - B-2 и B-3 | C-1 |
|  | Наружный контур сооружения в котловане из сборных железобетонных конструкций | При условии возможности организации герметичного стыка | B-1, а при отсутствии агрессии - B-2 и B-3 | C-1 |
| Переменный | Наружный контур сооружения - "стена в грунте" | При условии:  - "стена в грунте" доступна для обслуживания и ремонта;  - к "стене в грунте" внутри примыкает железобетонная стена | B-2 и B-3 | C-2 |
|  | Наружный контур сооружения в котловане из монолитных железобетонных конструкций | Все виды | Все виды | Все виды |
|  | Наружный контур сооружения, устраиваемого закрытым способом | Все виды | B-2 и B-3 | C-2 |
| Высокий | Наружный контур сооружения в котловане из сборных конструкций (кроме железобетонных) | - | B-1 в комбинации с другими типами защиты; при отсутствии агрессии - B-2 с прижимной конструкцией из железобетона | C-1 при условии ремонтопригодности. При высоких фильтрационных характеристиках грунтов основания не допускается |
|  | Наружный контур сооружения в котловане из сборных железобетонных конструкций | При условии возможности организации герметичного стыка | B-1 в комбинации с другими типами защиты; при отсутствии агрессии - B-2 с прижимной конструкцией из железобетона | C-1 при условии ремонтопригодности. При высоких фильтрационных характеристиках грунтов основания не допускается |
|  | Наружный контур сооружения - "стена в грунте" | При условии:  - "стена в грунте" доступна для обслуживания и ремонта;  - к "стене в грунте" внутри примыкает железобетонная стена;  - комбинации с другими типами защиты | B-2; возможно B-3 при обеспечении конструктивной связи со "стеной в грунте" | C-2 |
|  | Наружный контур сооружения в котловане из монолитных железобетонных конструкций | Все виды | B-1; B-2 и B-3, если в железобетонных конструкциях ограничивается раскрытие трещин | Все виды, при высоких фильтрационных характеристиках грунтов основания не допускается |
|  | Наружный контур сооружения, устраиваемого закрытым способом | Все виды | B-2 и B-3 следует в комбинации с другими типами защиты | C-2 |
| Примечания  1 Для снижения рисков проникновения подземных вод в сооружение при высоком УПВ следует предусматривать комбинированную защиту. С увеличением значения гидростатического напора на сооружение должны возрастать требования к надежности систем защиты от подземных вод.  2 При проектировании комбинированной защиты применяемые материалы и решения должны быть совместимыми.  3 К сооружениям, устраиваемым закрытым способом, относятся те, при строительстве которых не происходит вскрытия земной поверхности над ними. | | | | |

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.8. При выборе типа и конструктивного решения системы защиты от подземных вод необходимо учитывать класс сооружения по условиям эксплуатации, который в зависимости от функции и предполагаемого использования сооружения определяется согласно таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Определение класса сооружения по условиям эксплуатации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс сооружения | Условия эксплуатации помещений | Дополнительные требования | Применение |
| I | Не допускаются активные протечки (капельные, струйные), в том числе временно через трещины; не допускается наличие намоканий на поверхности конструкций | Отсутствие конденсата (требуются дополнительные мероприятия: вентиляция, отопление) | Жилые и административные здания, торговые помещения и складские помещения с высокими требованиями |
| II | Не допускаются активные (капельные, струйные) протечки; допускаются наличие намоканий и образование конденсата | - | Подземные гаражи, коллекторы (каналы) подземных инженерных коммуникаций, складские помещения с низкими требованиями |
| Примечания  1 Класс сооружения по условиям эксплуатации должен задаваться в задании на проектирование защиты от подземных вод.  2 Для поддержания температурно-влажностного режима и исключения образования конденсата следует предусматривать системы отопления и вентиляции. Проектирование таких систем выходит за рамки настоящего свода правил. | | | |

5.9 Последовательность этапов выбора и проектирования систем защиты от подземных вод следует принимать в соответствии с рисунком 5.1.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

|  |
| --- |
|  |

***Рисунок 5.1*****- Схема последовательности этапов проектирования защиты сооружения от подземных вод**

5.10 Проектирование систем защиты типов А, В и С следует выполнять с учетом классификации подземных вод по степени их агрессивного воздействия на строительные конструкции в соответствии с СП 28.13330.

**6 Гидрогеологические расчеты при проектировании водозащитных мероприятий при строительстве подземных сооружений**

Положения настоящего раздела относятся к следующим гидрогеологическим расчетам, сопровождающим проектирование защиты сооружений от подземных вод:

- расчеты производительности водопонизительных систем и оценка влияния строительного водопонижения на гидрогеологические условия района строительства;

- расчет водопритоков к дренажам, защищающим в эксплуатационный период подземные части зданий от подземных вод, и оценка их влияния на гидрогеологические условия района строительства;

- прогноз изменения гидрогеологических условий района строительства под влиянием устройства подземных частей сооружений, полностью или частично перекрывающих водоносные горизонты (оценка барражного эффекта).

**6.1 Постановка задачи**

6.1.1 Перед проведением гидрогеологических расчетов следует выполнить анализ ситуации для корректной постановки задачи, выбора расчетного метода и обоснования расчетной схемы.

На первом этапе должна быть проведена предварительная гидрогеологическая схематизация площадки строительства на основе результатов выполненных на ней инженерно-геологических изысканий. Результатом такой схематизации должно стать расчленение гидрогеологического разреза площадки строительства на водоносные горизонты (комплексы) с выделением слабопроницаемых (водоупорных) пластов. Допускается построение карт уровней подземных вод выделенных водоносных горизонтов (комплексов) и глубин их залегания от поверхности земли на территории площадки строительства. На этом же этапе должно быть получено предварительное представление о степени взаимосвязи выделенных водоносных горизонтов (комплексов) между собой.

Примечание - Предварительный анализ гидравлической связи допускается выполнять путем сравнения абсолютных отметок уровней подземных вод различных водоносных горизонтов и комплексов.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.1.2 На втором этапе следует выполнить анализ проектной документации, включая оценку заглубления сооружения относительно УПВ и мероприятий по его защите от подземных вод в строительный и эксплуатационный периоды.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.1.3 На основе совместного рассмотрения проектной документации и результатов предварительной гидрогеологической схематизации должна быть определена та часть гидрогеологического разреза, условия в которой окажут влияние на технологию строительства и условия эксплуатации сооружения и/или в которой под влиянием строительства возможно значимое с практической точки зрения изменение гидрогеологических условий.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.1.4 При отсутствии взаимовлияния проектируемого сооружения и подземных вод прогноз изменения гидрогеологических условий и гидрогеологические расчеты, связанные с проектированием защитных мероприятий, не проводятся. При этом результаты совместного анализа гидрогеологических условий и проектных решений с определением необходимости дальнейших гидрогеологических расчетов следует оформлять в виде пояснительной записки (заключения), включаемой в состав проектной документации.

Примечания

1 Взаимное влияние проектируемого сооружения и подземных вод отсутствует, если сооружение располагается выше УПВ, ограждение котлована проницаемо для подземных вод или также располагается выше их уровня.

2 Практически полное отсутствие взаимовлияния проектируемого сооружения и подземных вод характерно также для незначительного (менее 30%) перекрытия водоносного пласта непроницаемым ограждением котлована (например, "стеной в грунте") при расположении подошвы фундамента сооружения выше уровня подземных вод. При этом результаты совместного рассмотрения гидрогеологических условий и проектных решений с определением необходимости дальнейших гидрогеологических расчетов также следует оформлять в виде пояснительной записки (заключения), включаемой в состав проектной документации.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.1.5 Изменение гидрогеологических условий под воздействием строительства заведомо не оказывает влияния на здания и подземные коммуникации, расположенные на прилегающей к строительной площадке территории, в следующих случаях:

- большая глубина залегания начального уровня подземных вод первого от поверхности водоносного горизонта и наличие непроницаемой ограждающей конструкции строительной выработки;

- большая глубина залегания начального уровня подземных вод первого от поверхности водоносного горизонта и применение строительного водопонижения или постоянно действующих дренажных устройств при незначительном проектном значении снижения уровня.

В первом случае величина потенциального подъема уровня в результате проявления барражного эффекта может оказаться существенно меньше глубины его залегания под подошвой фундаментов зданий или подземными коммуникациями. В этой ситуации допускается применение эмпирических зависимостей только для оценки максимальной величины барражного эффекта на контуре непроницаемого ограждения котлована. Расчет развития барражного эффекта на территории, прилегающей к стройплощадке, в указанной ситуации не выполняется.

Во втором случае незначительное снижение уровней подземных вод не вызывает значимых с практической точки зрения изменений гидрогеологических условий и не приводит к дополнительным осадкам сооружений и коммуникаций на территории, прилегающей к площадке строительства. В такой ситуации расчет изменения гидрогеологических условий не выполняется. Достаточным является только расчет водопритоков к водопонизительной или дренажной системе, который следует выполнять в соответствии с последующими положениями 6.1.

Примечание - Снижение уровней подземных вод не приводит к дополнительным осадкам сооружений и коммуникаций при величине дополнительных эффективных напряжений, вызванных этим снижением, не превышающих 50% величины напряжений от собственного веса грунта, залегающего над водоносной толщей. Для ориентировочных оценок следует принимать отсутствие дополнительных осадок сооружений и коммуникаций при снижении уровня подземных вод на величину не более 80% глубины залегания водоносной толщи под этими сооружениями и коммуникациями. Отсутствие дополнительных осадок поверхности земли следует принимать при снижении уровня подземных вод на величину не более 80% мощности зоны аэрации (в безнапорных условиях) или глубины залегания кровли обводненной толщи (в напорных условиях).

Полученные выводы и результаты следует оформлять в виде пояснительной записки (заключения), включаемой в состав проектной документации.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.1.6 При постановке геофильтрационной задачи (за исключением случаев, указанных в 6.1.4-6.1.5) необходимо последовательное выполнение следующих этапов:

- определение области влияния строительных мероприятий на гидрогеологические условия;

- сбор и анализ материалов по природным условиям и техногенной нагрузке на подземные воды (в случае наличия по ней данных и их доступности) в пределах области влияния;

- гидрогеологическая схематизация всей области влияния строительства;

- геофильтрационная схематизация;

- выбор расчетного метода.

6.1.7 Размер области влияния строительных мероприятий при рассмотрении задач строительного водопонижения или защитных постоянных дренажей допускается определять с применением аналитических зависимостей, например, приведенных в СП 103.13330. Выбор соответствующей конкретной зависимости для проведения этого расчета определяется особенностями построенной предварительной гидрогеологической схемы (6.1.1), а также плановой конфигурацией водопонизительных и дренажных систем.

Границы области влияния строительных мероприятий в случае перекрытия водоносных горизонтов (комплексов) следует принимать удаленными от проектируемого сооружения на расстояние не менее трех плановых размеров его подземной части поперек потока подземных вод.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.1.8 Сбор и анализ материалов, характеризующих природные условия и техногенную нагрузку на подземные воды, должны быть выполнены для всей установленной в 6.1.7 территории. Необходимо собрать и проанализировать результаты инженерно-геологических изысканий и гидрогеологических исследований в районе строительства, в которых представлена информация о геолого-литологическом разрезе территории и его гидрогеологическая стратификация, геофильтрационные параметры водоносных пластов и разделяющих слабопроницаемых толщ, а также сведения о положении уровней подземных вод и их изменениях во времени (последнее - при наличии режимных наблюдательных скважин). Кроме того, необходимым является получение сведений о водотоках и водоемах (отметки уровней воды и дна, по возможности балансовые характеристики), а также информации о водозаборных сооружениях и дренажах, имеющихся в пределах выделенной области влияния строительных мероприятий (в случае наличия такой информации и ее доступности).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.1.9 На этапе гидрогеологической схематизации должен быть сформирован комплекс представлений о гидрогеологическом строении всей области влияния строительных мероприятий и создана основа для последующего проведения геофильтрационной схематизации. Построенная гидрогеологическая схема должна давать представление об условиях формирования подземных вод. Важнейшим результатом проведения гидрогеологической схематизации является стратификация гидрогеологического разреза в пределах всей выделенной области. На этом же этапе, при необходимости, следует скорректировать сформулированные ранее (6.1.1) представления о степени взаимосвязи выделенных водоносных горизонтов (комплексов) между собой.

На основании проведенной схематизации должен быть обоснована глубина рассмотрения гидрогеологического разреза при дальнейших построениях. В расчетную часть гидрогеологического разреза должны быть включены все водоносные горизонты (комплексы), в которых располагается подземное сооружение, а также водоносные горизонты (комплексы), имеющие с ними существенную гидравлическую взаимосвязь.

Примечания

1 Основой для проведения гидрогеологической схематизации должны быть гидрогеологические карты и разрезы, обобщающие информацию о геолого-гидрогеологических условиях рассматриваемой территории, а также региональные описания этих условий.

2 Оценку степени взаимосвязи водоносных горизонтов (комплексов) на качественном уровне допускается выполнять на основе совместного анализа карт УПВ этих горизонтов (комплексов), построенных для всей выделенной области в целом, на количественном - с применением результатов опытно-фильтрационных работ на площадке строительства или участках-аналогах, а при отсутствии таковых- по справочным данным.

3 Перетекание через водоупорное основание самого нижнего водоносного горизонта (комплекса), в котором располагается подземное сооружение, следует учитывать при одновременном выполнении двух условий:

- расход водообмена с нижележащим горизонтом (комплексом) в пределах области влияния строительных мероприятий составляет не менее 10% в общем балансе водоносного горизонта (комплекса), в котором располагается подземное сооружение;

- ожидаемое изменение уровня подземных вод в водоносном горизонте (комплексе), в котором располагается подземное сооружение, составляет не менее 10% разницы уровней подземных вод в этом и нижележащем горизонтах (комплексах).

4 Включение нижележащего водоносного горизонта (комплекса) в качестве расчетного слоя является обязательным, если расход водообмена с вышележащим горизонтом (комплексом), в котором располагается подземное сооружение, составляет не менее 10% в общем балансе этого водоносного горизонта (комплекса) в пределах области влияния строительных мероприятий.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.1.10 На этапе геофильтрационной схематизации должен быть осуществлен переход от гидрогеологической схемы к фильтрационной схеме, представляющей все гидрогеологические закономерности в гидродинамической постановке. Фильтрационная схема составляется на основе анализа всего комплекса количественных и качественных гидрогеологических показателей. Геофильтрационная схематизация должна включать в себя основные пункты - 6.1.10.1-6.1.10.5.

6.1.10.1 Обоснование режима потока во времени

Решение задач, возникающих при строительстве и эксплуатации подземных и заглубленных сооружений в зависимости от их характера допускается проводить как в стационарной, так и нестационарной постановке. При прогнозировании барражного эффекта режим фильтрации следует принимать стационарным, поскольку наибольший интерес представляет конечное распределение уровней подземных вод, сформированное после стабилизации возмущений фильтрационного поля, вызванных устройством непроницаемого ограждения котлована или подземного сооружения. При расчетах строительного водопонижения режим потока следует принимать нестационарным с целью определения изменений во времени расходов водопритоков и формирующейся депрессионной воронки. Расчет дренажей и оценку их влияния следует выполнять в стационарной постановке.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.1.10.2 Обоснование пространственной структуры потока

При решении гидрогеологических задач, связанных со строительством, в большинстве случаев следует рассматривать упрощенную плоско-пространственную структуру течения - двумерную в плане в водоносных пластах и одномерную по вертикали в слабопроницаемых слоях. При существенном несовершенстве (по степени вскрытия) внешних и внутренних границ (реки, дренажи, водозаборы и т.п.) вертикальную деформацию потока в водоносном пласте следует учитывать путем введения дополнительных локальных фильтрационных сопротивлений.

6.1.10.3 Обоснование граничных условий потока

Для расчетной области фильтрации должны быть определены ее внешние границы, замыкающие область по периферии, а также, в случае их наличия, внутренние границы (водоемы и водотоки, линейные дренажные устройства, непроницаемые границы, локальные области разгрузки и т.п.). Для каждой границы описывается ее пространственное положение, определяются гидродинамический род условия и его количественные характеристики. Исключением является проведение геофильтрационных расчетов с применением аналитических зависимостей, в которых задание внешних границ в случае неограниченного в плане водоносного пласта не требуется.

При решении нестационарных задач кроме граничных условий для расчетной области должны быть установлены начальные условия, определяющие состояние уровенной поверхности на момент начала решения задачи.

Примечания

1 Внешние границы расчетной области фильтрации следует проводить по естественным границам потоков подземных вод - контурам водоемов и водотоков, на которых задаются граничные условия I или III рода, а также по непроницаемым контурам (например, подземные водоразделы) с заданием на них частного случая граничного условия II рода (непроницаемая граница).

2 При проведении расчетов с применением методов математического моделирования в случае отсутствия указанных выше границ следует задавать виртуальные внешние границы расчетной области, на которых реализуются условия I и/или II рода (частный случай этого условия - непроницаемая граница). Эти границы следует задавать с применением карт уровней подземных вод. Обязательным требованием является недопустимость распространения влияния строительных мероприятий до таких виртуальных границ, т.к. в противном случае в приграничных областях в натурных условиях произойдет изменение структуры потоков подземных вод, и заданные граничные условия не будут соответствовать реально существующим.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.1.10.4 Обоснование распределения внутренних источников и стоков

На этом этапе схематизации устанавливаются положение и интенсивность различных форм поступления и оттока воды из расчетной области, не включенных в описание граничных условий. К ним следует относить инфильтрационное питание, водозаборные или нагнетательные скважины, водообмен через нижнюю границу модели.

Примечание - Водообмен через нижнюю границу модели следует реализовывать путем задания на ней (на подошве слабопроницаемого пласта, залегающего в основании нижнего из включенных в модельное рассмотрение водоносных горизонтов) уровней подземных вод нижезалегающего водоносного пласта. В случае разрыва на нижней границе сплошности потока здесь должны быть установлены напоры, равные абсолютным отметкам подошвы слабопроницаемого пласта. При обосновании на этапе гидрогеологической схематизации отсутствия значимого водообмена через нижнюю границу модели, она может быть задана по подошве нижнего из рассматриваемых водоносных пластов и рассматриваться в качестве непроницаемой.

6.1.10.5 Обоснование пространственного распределения фильтрационных параметров

Этот этап схематизации следует выполнять в виде послойных карт параметров, необходимых для конкретного расчета. К фильтрационным параметрам относятся:

- коэффициент фильтрации водовмещающих отложений или проводимость водоносного пласта;

- коэффициент фильтрации слабопроницаемых пластов;

- гравитационная и упругая водоотдача или уровне- и пьезопроводность (при решении нестационарных задач).

Реальное распределение каждого из фильтрационных параметров в процессе схематизации должно быть приведено к одной из наиболее употребительных схем:

- однородный пласт - при хаотической неоднородности параметра с несущественной амплитудой изменчивости;

- упорядоченно-неоднородный пласт - при существенной амплитуде значений параметра и их закономерном изменении;

- существенно-неоднородный пласт - в случае хаотического изменения параметра в значительных пределах.

6.1.11 Выбор метода геофильтрационных расчетов следует осуществлять на основе совместного анализа результатов проведенной геофильтрационной схематизации и проектных решений.

6.1.12 Применение аналитических зависимостей для оценки водопритоков к водопонизительным системам и дренажам допускается в следующих случаях:

- выбранные для расчета аналитические зависимости и допущения, принятые при их обосновании, полностью соответствуют проведенной геофильтрационной схематизации;

- отсутствует достаточный объем данных для проведения достоверной геофильтрационной схематизации за пределами участка строительства.

Применение аналитических зависимостей для оценки влияния строительного водопонижения и дренажей на гидрогеологические условия допускается в двух вышеназванных случаях при изометричной форме водопонизительного или дренажного контура.

6.1.13 Во всех остальных (не указанных в 6.1.12) случаях гидрогеологические расчеты строительного водопонижения или дренажных мероприятий следует проводить методом математического моделирования фильтрации. Такое моделирование следует осуществлять в полной постановке с описанием всех внешних граничных условий, внутренних источников и стоков (т.н. решение "в напорах"). Допускается моделирование с применением принципа сложения течений (т.н. решение "в понижениях") с рассмотрением только изменений, вызванных возмущающими факторами - строительным водопонижением или дренажами. Этот вид моделирования следует применять при наличии возможности последующей верификации модели, а в случае отсутствия таковой - только для моделирования в пределах небольших по размеру зон влияния водопонизительных или дренажных мероприятий, когда формирование водопритоков и воронки депрессии в основном определяется геофильтрационными параметрами, полученными на площадке строительства.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.1.14 Осуществление гидрогеологических расчетов строительного водопонижения или дренажных мероприятий с применением принципа сложения течений допускается в водоносных пластах с независимой проводимостью (т.е. с проводимостью, не зависящей от уровня подземных вод). К таким пластам относятся водоносные горизонты (комплексы) с напорным характером. Также в качестве водоносных пластов с независимой проводимостью можно рассматривать безнапорные водоносные горизонты (комплексы), в которых проектное снижение уровней подземных вод не превышает 20% их первоначальной обводненной мощности.

6.1.15 Прогноз изменения гидрогеологических условий в результате строительства подземных частей сооружений, полностью или частично перекрывающих водоносные горизонты (комплексы), следует выполнять методом математического моделирования фильтрации (за исключением случаев, указанных в 6.1.4-6.1.5). Математическое моделирование для решения этой задачи всегда должно осуществляться в полной постановке ("в напорах").

**6.2 Аналитические расчеты**

6.2.1 Аналитические расчеты водопритоков к водопонизительным системам или постоянным защитным дренажам, а также величин снижения уровней подземных вод на прилегающей к строительной площадке территории допускается проводить в соответствии с положениями СП 103.13330.

**6.3 Математическое моделирование геофильтрации**

6.3.1 В процессе схематизации, выполняемой после геофильтрационной схематизации, должна быть осуществлена пространственная дискретизация области фильтрации, внешних и внутренних гидродинамических границ потока, зон неоднородности параметров модели, а также при решении нестационарных задач - дискретизация процесса во времени.

6.3.1.1 Для учета нелинейной структуры реального фильтрационного потока следует применять неравномерную разбивку расчетной области с уменьшением размеров блоков вблизи участков максимальной деформации потока (противофильтрационные завесы, дренажи, водопонизительные скважины, естественные внутренние границы и т.д.).

Оптимальный шаг сеточной разбивки территории, непосредственно прилегающей к участку строительства, устанавливается исходя из размеров моделируемого сооружения, его конфигурации, расстояния до ближайших сооружений и не должен превышать 5-10 м. По мере удаления от участка строительства шаг сеточной разбивки допускается постепенно (не менее чем через 7 блоков) увеличивать; при этом длины сторон соседних блоков не должны отличаться более чем в 1,5-2 раза. Длины сторон блоков на участке строительства и вблизи границ модели не должны отличаться более чем в 5 раз.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.3.1.2 Для временной дискретизации процесса (при решении нестационарных задач) общее расчетное время следует разбить на ряд последовательных временны’х\* интервалов. Необходимо учитывать, что даже при отсутствии в ряде расчетных методов в явном виде ограничений на размер временнго шага удовлетворительная точность решения на каждый конкретный интересующий момент времени достигается не ранее чем через три временны’х\* шага.

6.3.2 После формирования геофильтрационной модели следует провести ее верификацию (калибровку).

6.3.2.1 При постановке расчетов "в напорах" (6.1.13, 6.1.15) верификация заключается в решении на модели обратной задачи с целью уточнения представленных в процессе геофильтрационной схематизации параметров и граничных условий.

При постановке расчетов "в напорах" в процессе решения обратной задачи воспроизводятся натурные условия, существующие в пределах области моделирования до начала строительства рассматриваемого объекта. Верификацию модели следует проводить в стационарной постановке. Основным критерием достоверности построенной геофильтрационной модели служит удовлетворительное совпадение натурных и модельных уровней подземных вод в рассматриваемых водоносных горизонтах. Решение обратной задачи выполняется в виде итерационного перебора ряда прямых задач с различными значениями уточняемых параметров в характерном диапазоне их изменений.

Примечание - Следует учитывать, что одновременный подбор нескольких параметров, в частности коэффициентов фильтрации (проводимости) водоносных пластов и коэффициентов фильтрации разделяющих толщ или коэффициентов фильтрации (проводимости) водоносных пластов и инфильтрационного питания, приводит к неоднозначному решению обратной задачи. При таком подборе допускается оценивать только соотношения между искомыми параметрами. В этой связи уточнению имеет смысл подвергать обычно слабо изученные коэффициенты фильтрации слабопроницаемых разделяющих слоев и значения инфильтрационного питания, а значения коэффициента фильтрации (проводимости) водоносных пластов должны быть предварительно определены по результатам опытных опробований пласта и лабораторных исследований или, в крайнем случае, по данным физико-механического состава водовмещающих отложений.

Повышение степени достоверности решения обратной задачи может быть достигнуто при наличии данных о расходах потока подземных вод, получаемых, в первую очередь, из сведений о работе водозаборных скважин, систем водопонижения и дренажей, а также данных о расходах водообмена между подземными и поверхностными водами. В случае наличия таких данных следует применять еще один критерий достоверности построенной модели - удовлетворительное совпадение натурных и модельных расходов подземных вод.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.3.2.2 При постановке расчетов "в понижениях" (6.1.13, 6.1.14) верификацию допускается выполнять на основе данных по эксплуатации водозаборных скважин, систем водопонижения и дренажей (их производительности и вызванных ими изменениях УПВ). В этом случае критерием достоверности построенной геофильтрационной модели служит удовлетворительное совпадение натурных и модельных изменений уровней подземных вод.

При моделировании в пределах небольших по размеру зон влияния водопонизительных или дренажных мероприятий, когда формирование водопритоков и воронки депрессии в основном определяется геофильтрационными параметрами, полученными на площадке строительства, верификацию геофильтрационной модели, построенной для решения "в понижениях", допускается не проводить.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.3.3 Перед решением прогнозной задачи на созданной модели с применением соответствующих граничных условий должны быть отражены все объекты строительства, оказывающие влияние на подземные воды (противофильтрационные завесы, водопонизительные скважины, дренажи и т.д.), после чего проводятся геофильтрационные расчеты в соответствии с решаемыми задачами.

6.3.3.1 При решении задач, связанных с расчетом строительного водопонижения, применяющегося в строительный период для защиты котлована или подземной выработки от подземных вод, и оценкой его влияния на гидрогеологические условия района строительства, следует определять:

- дебит водопонизительной системы, обеспечивающий снижение уровней подземных вод до проектных отметок за период времени, предусмотренный проектом производства работ (ППР);

- дебиты водопонизительной системы, обеспечивающие поддержание уровней подземных вод на проектных отметках в течение всего периода работы строительного водопонижения;

- значения снижения уровней подземных вод на конечный момент осуществления строительного водопонижения.

6.3.3.2 При решении задач, связанных с расчетом дренажей, применяющихся в эксплуатационный период для защиты подземной части проектируемого сооружения от подземных вод, и оценкой их влияния на гидрогеологические условия района строительства, следует определять:

- значение водопритока к дренажам;

- значения снижения уровней подземных вод под влиянием дренажа;

- изменение балансовых характеристик потока подземных вод под влиянием дренажа.

6.3.3.3 При расчетах барражного эффекта следует определить величины изменений уровней подземных вод, вызванных перекрытием водоносного горизонта подземной частью проектируемого сооружения. Для получения максимальных оценок изменений уровней подземных вод подземную часть сооружения следует считать водонепроницаемой.

6.4 Результаты проведенных исследований, за исключением случаев, оговоренных в 6.1.4-6.1.5, следует оформлять в виде технического отчета.

6.4.1 Общая часть отчета, вне зависимости от метода проведения расчетов, должна содержать следующие разделы:

- конструкция подземной части проектируемого сооружения;

- геологическое строение района строительства;

- гидрогеологические условия района строительства;

- геофильтрационная схематизация природных и техногенных условий района строительства с обоснованием метода выполнения геофильтрационных расчетов.

Описание геологического строения и гидрогеологических условий приводится для всей области влияния строительных мероприятий и иллюстрируется комплектом карт и схем.

К тексту отчета прилагаются следующие графические материалы:

- карта фактического материала с контурами проектируемого сооружения и зданий окружающей застройки;

- инженерно-геологический разрез (один или несколько - в зависимости от сложности природных условий) через всю область влияния строительных мероприятий;

- карты уровней подземных вод рассматриваемых водоносных горизонтов (комплексов).

При необходимости, определяемой степенью сложности геологогидрогеологических условий, в состав отчета должны быть включены карты (схемы) четвертичных и дочетвертичных отложений, рельефа поверхности земли и кровли водоносных горизонтов (комплексов) и разделяющих их слабопроницаемых пластов, другой графический материал, необходимый для понимания позиций гидрогеологической и геофильтрационной схематизаций.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.4.2 В расчетную часть отчета включаются следующие разделы:

- верификация (калибровка) геофильтрационной модели;

- результаты прогнозных геофильтрационных расчетов.

6.4.2.1 Результаты верификации геофильтрационной модели представляются в графической и табличной формах. При проведении расчетов с применением решения "в напорах" должна быть включена таблица верификации, в которой приводятся значения отклонения модельных уровней подземных вод от натурных и рассчитываются относительные ошибки для каждого конкретного водопункта. Альтернативой таблице верификации может служить карта значений отклонения модельных уровней подземных вод от натурных. Кроме того, должен быть приведен график соотношения модельных и натурных уровней подземных вод в водопунктах с расчетом среднеквадратичной ошибки, а также балансовые составляющие потока подземных вод. При проведении расчетов с применением решения "в понижениях" должны быть представлены графики, демонстрирующие соответствие модельных и натурных величин изменения уровней подземных вод под влиянием существующих водозаборных скважин, систем водопонижения и дренажей.

Кроме того, в разделе должно быть представлено плановое распределение значений коэффициента фильтрации (проводимости) водоносных пластов, коэффициента фильтрации разделяющих слабопроницаемых толщ, а также инфильтрационного питания, полученные в ходе решения обратной задачи. Форма представления результатов решения обратной задачи (текстовая или графическая) зависит от полученной степени неоднородности полей указанных параметров и граничных условий и определяется исполнителем работы.

6.4.2.2 Результаты геофильтрационных расчетов представляются в отчете в текстовом виде и в случае применения для решения задач методов математического моделирования иллюстрируются следующими графическими материалами:

- при расчетах строительного водопонижения - картами понижений уровней подземных вод на момент прекращения водопонизительных работ и, при необходимости, на другие интересующие моменты времени, картой уровней подземных вод на эти моменты времени, графиками изменения во времени производительности водопонизительных устройств;

- при расчетах дренажей - картами изменений уровней подземных вод, вызванных работой дренажей, картами уровней подземных вод, сформировавшихся в результате работы дренажей, и соответствующими им картами глубин залегания уровня подземных вод первого от поверхности водоносного горизонта;

- при оценке барражного эффекта - картами изменений уровней подземных вод, вызванных проявлением этого эффекта, картами уровней подземных вод после окончания строительства, картами глубин залегания уровня подземных вод первого от поверхности водоносного горизонта после окончания строительства.

**7 Проектирование строительного водопонижения**

**7.1 Общие требования**

7.1.1 Задача строительного водопонижения заключается в создании, развитии и поддержании в течение необходимого времени депрессионной воронки в водоносных грунтах, прорезаемых строительным котлованом (выработкой), а также в снятии избыточного напора в подстилающих водоносных грунтах, отделенных от котлована (выработки) водоупором.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.1.2 Проектирование системы водопонижения [1] следует осуществлять с учетом инженерно-геологических, гидрогеологических и экологических условий территории, прилегающей к котловану (выработке), а также уровня ответственности и конструктивных особенностей самого сооружения и зданий окружающей застройки.

7.1.3 В состав исходных данных для проектирования должны входить материалы изысканий, требования к системе защиты котлована (выработки) от подземных и поверхностных вод и сведения об отведенных местах сброса воды.

7.1.4 Для временного осушения слоя грунта небольшой мощности либо замкнутого в пределах ПФЗ объема грунта следует применять открытый водоотлив (рисунок 7.1).

При открытом водоотливе вода по дренажным канавам должна отводиться в зумпфы, оборудованные погружными насосами. Дренажные канавы допускается выполнять как открытыми, так и заполненными фильтрующим материалом (щебень, гравий).

Для осушения замкнутого в пределах ПФЗ грунтового массива значительной мощности следует применять внутри котлована водопонизительные скважины или иглофильтровые системы.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

|  |
| --- |
|  |

*1* - водосборная канавка; *2* - зумпф; *3* - депрессионная поверхность; *4* - дренажная пригрузка на откосе

***Рисунок 7.1 - Открытый водоотлив***

7.1.5 При недостаточности мероприятий, перечисленных в 7.1.4, в проекте следует предусматривать внешние водопонизительные системы.

Водопонизительные системы в зависимости от их расположения в плане подразделяются:

- на кольцевые;

- неполнокольцевые;

- линейные;

- лучевые.

При распространении водоносных толщ на всей площади защищаемого участка и за его пределами следует предусматривать кольцевые, линейные и лучевые водопонизительные системы.

Неполнокольцевые системы следует проектировать при распространении водоносных толщ не со всех сторон защищаемого участка или при устройстве с одной стороны строительной площадки водонепроницаемого ограждения на пути водного потока.

Односторонние линейные водопонизительные системы следует проектировать для перехвата подземного потока со стороны реки, водоема (водотока) или по водонепроницаемому пласту с выраженным уклоном в сторону защищаемого участка, а также для защиты протяженных выработок. В последнем случае линейные водопонизительные системы допускается выполнять одно- или двухсторонними.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.1.6 Проект водопонижения должен обеспечивать осушение грунтового массива, вмещающего строительный котлован или выработку, и исключение выпора грунта водоупора под дном котлована в случае наличия в водоносном горизонте, расположенном ниже дна, избыточного пьезометрического напора. Недопустимо образование грифонов в днище котлована.

Для предотвращения гидравлического разрушения основания следует выполнять расчеты в соответствии с требованиями СП 22.13330.

7.1.7 Уровень подземных вод должен быть ниже отметки дна котлована или выработки на значение, определяемое с учетом расчетного безопасного повышения уровня воды за время аварийного отключения водопонизительной системы, но не менее чем на 0,5 м ниже дна котлована.

Если дно котлована остается открытым в зимний период, то необходимо исключить промерзание водонасыщенного основания при подъеме УПВ в случае аварийной ситуации.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.1.8 При невозможности понижения уровня подземных вод ниже дна котлована, в частности, при пересечении им водоупорных слоев, необходимо исходить из практически достижимой глубины осушения и предусматривать дополнительные устройства и мероприятия для удаления подземных вод из нижележащих слоев.

7.1.9 Водопонизительные работы должны быть увязаны по срокам и технологии с земляными работами и производством работ нулевого цикла. Кроме того, необходимо предусматривать возможность рационального размещения водопонизительного оборудования в стесненных условиях котлована или плотной городской застройки.

7.1.10 При проектировании водопонизительных систем для работы в условиях отрицательных температур воздуха следует предусматривать утепление трубопроводов и насосных станций.

7.1.11 В зонах, где понижение УПВ превышает 2,0 м следует выполнить оценку негативного воздействия на существующую окружающую застройку согласно требованиям СП 22.13330. Влияние допускается не учитывать в случае, когда понижение УПВ не превышает 2,0 м.

Примечание - Предварительную зону влияния следует определять в соответствии с требованиями СП 22.13330.2016 (пункт 9.36).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.1.12 Воды от водопонизительных систем следует отводить в существующие водостоки или в специально отведенные места сброса.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.1.13 В случае невозможности отвода каптированных подземных вод самотеком подача воды осуществляется под напором от насосного оборудования водопонизительных установок. При этом вода должна сначала поступить в водобойный колодец, а затем - в колодец дождевой канализации. Перед сбросом воды в водосток необходимо предусмотреть гашение ее напора через рассекатели и колодцы-гасители.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.1.14 Максимально допустимые скорости течения воды в водоотводящих устройствах следует принимать в зависимости от их материала и конструкции, а также продолжительности работы в соответствии с СП 31.13330 и СП 32.13330.

7.1.15 Водопонижение (в составе водопонизительных систем) следует проектировать с применением открытых и вакуумных водопонизительных скважин, иглофильтров, пластовых, траншейных, лучевых и трубчатых дренажей. При необходимости допускается применение комбинированных решений.

Примечание - В сложных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях следует применять комбинированные водопонизительные системы одновременно или на разных этапах строительства. Осушение верхнего водоносного горизонта можно выполнить с помощью иглофильтровых установок, размещенных внутри котлована по его периметру, а снятие напора в нижнем напорном водоносном горизонте - глубинными скважинами, размещенными по внешнему контуру котлована.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.1.16 В проекте строительного водопонижения следует предусматривать устройство сети наблюдательных гидрогеологических скважин. Наблюдательная сеть должна быть выполнена до включения в эксплуатацию системы водопонижения.

Работы по гидрогеологическому мониторингу следует осуществлять в соответствии с СП 22.13330 и СП 45.13330.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.1.17 Конструкции водопонизительных устройств и наблюдательных скважин следует принимать в соответствии с СП 103.13330.

**7.2 Водопонизительные скважины**

7.2.1 Водопонизительные скважины в зависимости от поставленной задачи, гидрогеологических и инженерно-геологических условий строительной площадки допускается выполнять водозаборными (с открытым устьем и вакуумные), самоизливающимися, поглощающими, разгрузочными (для снижения пьезометрического напора в грунтовом массиве), сбросными (при отводе воды в подземную выработку). Глубина скважины должна определяться в зависимости от глубины залегания и мощности водоносного горизонта, фильтрационных характеристик пород, необходимого значения понижения уровня подземных вод.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.2.2 Открытые водопонизительные скважины (рисунок 7.2) следует применять в проницаемых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 2 м/сут при мощности осушаемого слоя не менее 4 м.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.2.3 В малопроницаемых грунтах с коэффициентом фильтрации до 2 м/сут следует применять вакуумные скважины.

7.2.4 Фильтры вакуумных скважин, расположенных на бортах открытых выработок, для предотвращения чрезмерно большого поступления воздуха следует размещать на расстоянии не менее 3 м от нижней бровки откосов или от элементов ограждения котлована (труб, шпунта и др.). В отдельных обоснованных случаях это расстояние допускается сократить.

Около верхних участков надфильтровых труб следует устраивать тампоны из уплотненного слабопроницаемого грунта (суглинков, глин).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.2.5 При проектировании вакуумных систем для создания требуемого понижения уровня подземных вод в случае залегания водоупора, близкого к дну котлована, и для полного перехвата притока подземных вод к совершенным по степени вскрытия водоносного слоя выработкам фильтры следует размещать непосредственно у кровли водоупора.

При необходимости снижения напоров в водоносных слоях слоистой толщи или для полного их осушения в зоне, прилегающей к котловану, фильтры скважины следует размещать в пределах всех слоев, подлежащих осушению.

|  |
| --- |
|  |

*1* - кондуктор; *2* - надфильтровая колонна; *3* - направляющие фонари; *4* - отстойник; *5* - насосная установка; *6* - водоприемное покрытие фильтра; *7* - песчано-гравийная обсыпка; 8 - муфта; *9* - местный грунт; *10* - колонна водоподъемных труб; *11* - пьезометры

***Рисунок 7.2* - Открытая водопонизительная скважина**

7.2.6 Системы из вакуумных скважин в однородном водоносном слое следует предусматривать при требуемом снижении уровня подземных вод до 20 м.

7.2.7 Минимальный уровень воды в вакуумной скважине должен обеспечивать затопление насоса, достаточное для его работы без срыва процесса откачки, в соответствии с требованиями предприятия-изготовителя.

7.2.8 Вокруг открытых и вакуумных скважин должна выполняться обсыпка из крупного песка с подбором толщины и гранулометрического состава согласно указаниям, приведенным в СП 103.13330.

7.2.9 Необходимое число водопонизительных скважин, их производительность и порядок размещения следует определять как аналитическими расчетами, так и математическим моделированием всей системы с учетом конкретных инженерно-геологических и гидрогеологических условий строительной площадки.

7.2.10 В систему водопонижения должны быть дополнительно включены резервные скважины (не менее одной), позволяющие учитывать неоднородность инженерно-геологического разреза строительной площадки, а также резервные насосные установки открытого водоотлива (не менее одной). Число резервных установок, в зависимости от срока эксплуатации водопонизительной системы, должно составлять: до 1 года - 10%; до 2 лет - 15%; до 3 лет - 20%; более 3 лет - 25% общего расчетного числа установок.

7.2.11 В том случае, если необходимо снять избыточное давление в напорном водоносном пласте, допускается применять самоизливающиеся скважины. Вода из таких скважин поступает за счет разности напоров в пласте и на уровне излива.

Самоизливающиеся скважины допускается выполнять таким образом, чтобы они повторяли конструкцию скважин с погружными насосами или представляли собой скважину, полость которой после бурения и извлечения обсадных труб будет заполнена гравием или щебеночным материалом. Степень снижения напора определяется высотным положением места излива, которое определяется условиями и технологией вскрытия котлована.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.2.12 Каптированные самоизливающимися скважинами подземные воды должны поступать в открытый или закрытый коллектор, по которому отводятся к зумпфу, оборудованному центробежным насосом, откачивающим воду за пределы площадки.

7.2.13 Разновидность самоизливающихся скважин - горизонтальные скважины, устраиваемые в бортах открытых выемок.

Подземные воды из таких скважин поступают самотеком к водосборным канавам и далее отводятся к зумпфам. Такие скважины эффективны для снятия остаточного слоя воды над водоупором, кровля которого расположена на уровне дна котлована или несколько выше этого уровня.

Примечание - Горизонтальные скважины, снижая УПВ до их выхода на откосы котлована, предотвращают вынос грунта током воды, повышают устойчивость откосов, сокращают объем мероприятий по повышению их устойчивости (отсыпка на откосы гравийного материала, устройство более пологих откосов и пр.).

7.2.14 Лучевые водозаборы (рисунок 7.3), состоящие из центрального водосборного колодца и отходящей от него системы горизонтальных радиальных скважин (дренажей), - другая разновидность самоизливающихся скважин.

Такие водозаборы следует использовать как для строительного водопонижения, так и в качестве постоянных средств защиты (в условиях плотной городской или промышленной застройки).

Примечание - Лучевые дренажи устраиваются путем горизонтального бурения из полости колодца. Длина дрен может достигать 100 м и более.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

|  |
| --- |
|  |

*1* - водосборный колодец; *2* - горизонтальные радиальные скважины (дренажи); *3* - насосы

***Рисунок 7.3*****- Лучевой водозабор**

7.2.15 Водопоглощающие скважины следует применять при условии возможности для отведения подземных вод из вышележащего водоносного пласта в нижележащий безнапорный пласт, отделенный от верхнего водоупором.

Нижележащий пласт должен обладать достаточной водоприемной способностью, - его коэффициент фильтрации должен быть не менее 10 м/сут при достаточной разности уровней (пьезометрических напоров) между этими пластами.

**7.3 Расчет скважинных водопонизительных систем. Общие указания**

7.3.1 Порядок расчета скважинной водопонизительной системы должен быть следующим:

- определение притока подземных вод к водопонизительной системе;

- определение расчетной производительности одной скважины и общего их числа;

- определение значений снижения уровня подземных вод в расчетных точках;

- принятие окончательного решения о конструкции водопонизительных скважин.

7.3.2 Значение притока подземных вод следует определять в соответствии с 6.2 и 6.3.

7.3.3 Расчетную производительность скважин следует определять с учетом полученных опытных данных, а в случае их отсутствия допускается, задаваясь предварительными параметрами скважин (глубиной, диаметром и длиной смоченной части фильтра), применять эмпирическую зависимость, приведенную в СП 103.13330. Исходя из производительности одной скважины и общего притока подземных вод к водопонизительной системе, следует определять число скважин и их расположение, принимая на каждую их них примерно равную нагрузку.

7.3.4 При принятых расположении и производительности скважин необходимо получить значения понижения уровня подземных вод в расчетных точках на линии водопонизительных скважин и в самих скважинах. При расчете этих значений аналитическими методами следует применять зависимости, приведенные в СП 103.13330.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.3.5 Окончательная глубина скважин и глубина погружения скважинного насоса, а также диаметр и длина фильтра должны устанавливаться на основании расчетных понижений и отметок уровней воды в самих водопонизительных скважинах.

**7.4 Иглофильтры**

7.4.1 Водопонижение с помощью иглофильтров в зависимости от фильтрационных параметров осушаемых грунтов, требуемой глубины понижения и конструктивных особенностей оборудования подразделяется на следующие способы:

- иглофильтровый способ гравитационного водопонижения, применяемый в проницаемых грунтах с коэффициентом фильтрации от 2 до 50 м/сут, в неслоистых грунтах при понижении одной ступенью до 4-5 м (большее значение - в менее проницаемых грунтах);

- иглофильтровый способ вакуумного водопонижения, применяемый в малопроницаемых грунтах с коэффициентом фильтрации от 2 до 0,2 м/сут при понижении одной ступенью 5-7 м; при необходимости способ при меньшей эффективности может быть применен в грунтах с коэффициентом фильтрации до 5 м/сут.

- иглофильтровый эжекторный способ водопонижения, применяемый в малопроницаемых грунтах с коэффициентом фильтрации от 2 до 0,2 м/сут при глубине понижения уровня подземных вод до 10-12 м, а при определенном обосновании - до 20 м.

7.4.2 В проекте следует предусматривать погружение легких и эжекторных иглофильтров гидравлическим способом. При необходимости пересечения легкими и эжекторными иглофильтрами трудноразмываемых пород для их погружения следует предусматривать бурение скважин.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.4.3 При проектировании вакуумного водопонижения следует учитывать повышенную опасность выноса в скважины и иглофильтры мелких частиц из осушаемых горных пород и предусматривать во всех случаях песчаную обсыпку фильтров.

В качестве материала обсыпки иглофильтров следует применять песок с частицами диаметром 0,5-2 мм.

**7.5 Расчет иглофильтровых водопонизительных систем**

7.5.1 Порядок расчета иглофильтровой водопонизительной системы должен быть следующим:

- определение необходимого числа насосных установок;

- определение шага иглофильтров;

- определение глубины погружения иглофильтров.

7.5.2 Значение притока подземных вод следует определять в соответствии с положениями 6.2, 6.3.

7.5.3 При расчете параметров иглофильтровой системы следует применять указания СП 103.13330 и раздела 6.

**7.6 Дренажи**

Дренажи следует применять как в целях осуществления строительного водопонижения (временные), так и в течение всего периода эксплуатации сооружения (постоянные). При проектировании дренажей следует учитывать положения настоящего раздела, СП 103.13330 и СП 104.13330.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.6.1 Дренажи строительного назначения (временные) следует проектировать с учетом 7.6.1.1-7.6.1.9.

7.6.1.1 Дренажи строительного назначения допускается выполнять линейными или пластовыми с включением в их конструкцию дренажей линейного типа.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.6.1.2 Линейные дренажи следует проектировать с применением перфорированных труб (трубчатый дренаж) либо в виде открытых или заполненных фильтрующим материалом траншей (траншейный дренаж) с отводом отобранных вод в зумпфы, оборудованные погружными насосами. Эффективная глубина осушения линейными дренажами - до 4-5 м.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.6.1.3 Линейные дренажи следует устраивать внутри котлована, в основании подземных выработок или откосов земляных выемок, на территориях, окружающих строительный объект.

7.6.1.4 Продольные уклоны дренажей должны обеспечивать скорость воды в перфорированных трубах, при которой не происходит их заиливание. Следует принимать уклон не менее 0,003.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.6.1.5 Для обеспечения необходимой водозахватной способности трубчатых дренажей следует предусматривать их обсыпку дренирующими материалами (щебень, гравий, песок или их смесь). Подбор состава обсыпок, числа слоев (один или два) и их толщины должен выполняться в зависимости от типа фильтра и гранулометрического состава дренируемых грунтов.

7.6.1.6 Пластовые дренажи следует предусматривать для отбора подземных вод в строительный период со всей площади котлована. Этот вид дренажа следует применять при отборе подземных вод в грунтах с коэффициентом фильтрации менее 2 м/сут, а также в случаях обводненного трещиноватого скального основания.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.6.1.7 При отборе подземных вод из пылеватых песков и глинистых грунтов конструкция пластового дренажа должна предусматривать два слоя с минимальной толщиной: нижний - 150-200 мм крупнозернистого песка и верхний - 200-250 мм гравия или щебня, уточняемой по результатам расчетного обоснования.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.6.1.8 При отборе подземных вод из скальных грунтов, в трещинах которых отсутствует песчано-глинистый заполнитель, пластовый дренаж может состоять из одного гравийного (щебеночного) слоя.

7.6.1.9 Отвод подземных вод, отобранных пластовым дренажом, должен осуществляться в систему линейного дренажа, песчано-гравийная обсыпка которого сопрягается с телом пластового дренажа.

7.6.2 Дренажи эксплуатируемых сооружений (постоянные) следует проектировать с учетом 7.6.2.1-7.6.2.8.

7.6.2.1 При расположении подземного сооружения в обводненном грунтовом массиве, сложенном песками с хорошей водоотдачей, следует применять кольцевые трубчатые дренажи, трасса которых проходит по внешнему периметру сооружения.

Контроль и обслуживание таких дренажей следует осуществлять с помощью смотровых колодцев. По конструкции такие дренажи не отличаются от дренажей строительного назначения.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.6.2.2 Если сооружение расположено в слое водонасыщенного малопроницаемого грунта (пылеватые пески, супеси), то следует применять двухслойный пластовый дренаж (7.6.1.7).

7.6.2.3 Пластовый дренаж допускается также использовать в качестве защиты сооружения от всплытия. Такой дренаж состоит из отдельных дренажных плит.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.6.2.4 Пластовый дренаж допускается выполнять и при расположении подземного сооружения на водоупоре, т.к. в этом случае возможно образование верховодки за счет инфильтрации дождевых и талых вод или утечек из водонесущих коммуникаций.

7.6.2.5 При значительных площадях, занимаемых подземной частью сооружения, для более эффективного отбора воды следует в конструкции пластового дренажа под сооружением прокладывать дополнительные линейные дрены с отводом воды из них в смотровые колодцы.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.6.2.6 Насосные станции для откачки каптированных дренажом подземных вод допускается устраивать как вне сооружения, например, в одном из смотровых колодцев, так и внутри сооружения.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.6.2.7 Частным видом постоянного дренажа является пристенный дренаж, который следует предусматривать при необходимости осушения грунта на контакте с внешней поверхностью наружного контура стен подземной части сооружения.

7.6.2.8 Пристенный дренаж следует предусматривать из крупного песка, укладываемого при засыпке пазух в виде слоя по всей наружной площади стен с помощью наращиваемой опалубки, либо в виде искусственного дренажного материала с фильтровым покрытием (дренажной мембраны).

Отвод воды из пристенного дренажа осуществляется в горизонтальный трубчатый дренаж, проложенный по периметру сооружения.

**7.7 Расчет трубчатых дренажей**

7.7.1 Порядок расчета кольцевого и линейного трубчатых дренажей следующий:

- определение притока подземных вод к дренажу при заданной глубине его заложения;

- определение значений понижения уровня подземных вод в расчетных точках;

- при необходимости (если глубина заложения дренажа недостаточна для достижения в расчетных точках требуемого понижения уровня подземных вод) увеличение глубины заложения дренажа и повторный расчет значений понижения уровня подземных вод в расчетных точках;

- расчет прочности дренажных труб на давление грунта и эксплуатационные нагрузки с поверхности земли.

7.7.2 Значение притока подземных вод следует определять в соответствии с 6.2 и 6.3.

7.7.3 При определении значений снижения уровня подземных вод в расчетных точках аналитическими методами следует применять зависимости, приведенные в СП 103.13330.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.7.4 Допускается и иной порядок расчета трубчатых дренажей.

Для кольцевых дренажей:

- определение глубины заложения дренажа при заданном значении понижения уровня подземных вод в его центре;

- определение притока подземных вод к дренажу при полученной глубине его заложения.

Для линейных дренажей:

- определение притока подземных вод к дренажу при заданном значении понижения уровня в расчетной точке;

- определение методом подбора глубины заложения дренажа, обеспечивающей рассчитанное значение притока.

Эти расчеты выполняются с применением аналитических зависимостей, приведенных, например, в СП 103.13330.

**8 Проектирование противофильтрационных завес**

8.1 Противофильтрационные завесы следует предусматривать для временной (на период строительства) или постоянной защиты подземных выработок, котлованов и сооружений от подземных вод.

Противофильтрационные завесы допускается устраивать как в виде самостоятельных конструкций, так и в сочетании с водопонижением и дренажами. При проектировании ПФЗ кроме настоящих норм необходимо соблюдать требования СП 103.13330 и СП 45.13330.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.2 ПФЗ следует проектировать в зависимости от назначения и соотношения основных размеров защищаемого объекта в виде контурных (замкнутых) или линейных схем. Завесы допускается устраивать как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости (рисунок 8.1).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.3 Противофильтрационные завесы устраиваются: траншейными, свайными, тонкими щелевыми, инъекционными, пленочными, льдогрунтовыми, воздушными, шпунтовыми. Материалом для устройства траншейных и свайных завес служит: бетон, глиноцементный раствор, заглинизированный грунт, глинистая паста, комовая глина; для тонких щелевых и инъекционных завес - цементный, глиноцементный и полимерные растворы; для пленочных завес - пленки из синтетических материалов. Льдогрунтовые завесы устраиваются путем искусственного замораживания подземной воды, содержащейся в поровом пространстве грунта, воздушные - путем нагнетания воздуха в грунт через пробуренные скважины. Возможно устройство комбинированных завес как по типу, так и по материалу заполнения.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

|  |
| --- |
|  |

*a)* - защита открытых выработок; *б)* - защита подземных сооружений; *в)* - устройство искусственного водоупора; *г)* - комбинация ограждающей "стены в грунте" с завесой

***Рисунок 8.1* - Схемы устройства и применения противофильтрационных завес**

8.4 Тип и параметры противофильтрационных завес следует выбирать исходя из их назначения, срока службы, инженерно-геологических и гидрогеологических условий участка строительства, расчетного напора, необходимой глубины заложения, результатов фильтрационных расчетов (исследований) и, при необходимости, расчетов на силовые воздействия.

8.5 Противофильтрационные завесы должны полностью прорезать водоносные породы и заглубляться в водоупорные породы на глубину, определяемую характером контактной зоны, состоянием водоупорных слоев и действующим напором на завесу.

При относительно глубоком заложении водоупорного слоя допускается применение несовершенных, т.е. не доходящих до водоупора завес. В таких случаях работа противофильтрационной завесы должна совмещаться с водопонижением. Также для защиты дна открытых выработок от подземных вод в сочетании с вертикальной противофильтрационной завесой допускается устраивать в горизонтальной плоскости искусственный водоупор с помощью струйной цементации грунтов или инъекцией в грунт закрепляющих растворов (рисунок 8.1 в). Выбор таких комбинаций должен быть обоснован фильтрационными и технико-экономическими расчетами.

Кроме того, возможно перекрытие несовершенной завесой проницаемого слоя грунта, а в расположенном ниже менее проницаемом слое осуществляется водопонижение.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.6 Траншейные и свайные завесы следует проектировать для глубин до 40-50 м в нескальных грунтах (траншейные - в грунтах без крупнообломочных включений, свайные - в грунтах с крупнообломочными включениями).

8.7 Траншейные завесы устраиваются толщиной 0,5-1,0 м при применении специального оборудования (грейферы) и 2,0-2,5 м - при применении землеройных машин общего назначения (ковшовые экскаваторы, драглайны).

8.8 Свайные завесы выполняются из свай диаметром 0,5-1,5 м. Расстояние между центрами пересекающихся свай принимается в соответствии с СП 381.1325800.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.9 В проекте следует предусматривать разработку траншей и бурение скважин для траншейных и свайных завес под защитой глинистого раствора или обсадных труб, обеспечивающих устойчивость грунтовых стенок выемок от обрушения.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.10 Для устройства свайных завес также допускается применять струйную цементацию грунтов (jet-grouting), заключающуюся в использовании высоконапорной струи цементного раствора для разрушения и одновременного перемешивания грунта с цементным раствором. Образующиеся при этом сваи из грунтобетона при соприкосновении формируют сплошную противофильтрационную завесу. Применение струйной цементации следует предусматривать для возведения двух- и многорядных противофильтрационных завес. Проектирование струйной цементации следует выполнять с учетом положений СП 291.1325800.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.11 Струйную технологию допускается применять и для устройства противофильтрационных завес в горизонтальной плоскости. Создаваемый таким образом искусственный водоупор предотвращает поступление подземных вод в выработки снизу.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.12 Тонкие щелевые завесы (5-20 см), устраиваемые путем заполнения твердеющим материалом (цементным или глиноцементным раствором) щели, образованной с помощью плоского металлического элемента или водяной струи, устраиваются в песчаных и глинистых грунтах, не содержащих крупнообломочных включений, на глубину до 20 м.

8.13 Инъекционные завесы устраивают путем цементации, глинизации, битумизации, смолизации и силикатизации грунтов. Устройство завес осуществляется путем нагнетания в грунт закрепляющих растворов через погруженные в него инъекторы. Материал закрепления выбирают с учетом вида грунта и его фильтрующей способности.

8.14 Цементацию (инъекцию в грунт цементных, глиноцементных и глиноцементно-песчаных растворов) применяют при устройстве завес в скальных трещиноватых породах с раскрытием трещин более 0,10 мм и в крупнообломочных, гравийно-галечниковых и песчаных грунтах с коэффициентом фильтрации 80-500 м/сут.

8.15 Глинизацию (инъекцию глиносиликатных растворов) и битумизацию (инъекцию разогретой битумной мастики или тонкодисперсной битумной эмульсии) применяют в тех же грунтах, что и цементацию, в случаях, когда цементация неэкономична или ненадежна из-за наличия агрессивных вод, способных вызвать коррозию цемента.

8.16 Смолизацию (инъекцию растворов синтетических смол с отвердителем) применяют для устройства завес в скальных тонкотрещиноватых и пористых породах и песчаных грунтах с коэффициентами фильтрации 0,5-50 м/сут.

8.17 Силикатизацию (инъекцию силикатных растворов с коагулянтом) применяют: однорастворную (одновременное нагнетание смеси силикатного раствора с коагулянтом) - для устройства завес в песчаных грунтах с коэффициентом фильтрации 0,5-5 м/сут и двухрастворную (раздельное нагнетание силикатного раствора и коагулянта) - для устройства завес в песчаных грунтах с коэффициентом фильтрации 2-80 м/сут.

8.18 В качестве противофильтрационного материала завес допускается предусматривать синтетическую пленку, монтируемую из отдельных полотнищ внахлест. Противофильтрационные завесы из синтетических пленок допускается устраивать как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

В первом случае пленка укладывается на дно открытой выработки и засыпается слоем грунта, во втором - навешивается на стенки отрытой траншеи, после чего траншея засыпается грунтом.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.19 Льдогрунтовые завесы устраивают для защиты выработок на период их разработки. Устройство льдогрунтовых завес осуществляется путем искусственного замораживания подземной воды, заполняющей поры грунта, в процессе циркуляции хладоносителя в пробуренных скважинах.

Возможность устройства льдогрунтовых завес определяется скоростью фильтрации подземных вод, их температурой и степенью минерализации.

8.20 Воздушные завесы применяются как временные - на период строительства, так и в качестве постоянных противофильтрационных завес.

Воздушные завесы устраивают путем нагнетания воздуха в нижнюю часть водоносного пласта под давлением через скважины, оборудованные обратным клапаном. Пузырьки воздуха, перемещаясь от скважины в стороны и вверх, заполняют поры грунта и тем самым уменьшают проницаемость породы.

При перекрытии проницаемого слоя водоупором следует применять воздушные завесы. Пузырьки воздуха, скапливаясь под подошвой водоупора, оказывают значительное сопротивление фильтрационному потоку. В этом случае нагнетание воздуха может осуществляться не постоянно, а периодически. Особенно эффективно устройство воздушных завес в грунтах с малой водопроницаемостью (с низким коэффициентом фильтрации), водопонижение в которых затруднено из-за малой водозахватывающей способности водопонизительных скважин.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.21 Конструкции ПФЗ, воспринимающие боковое давление или вертикальную нагрузку, должны рассчитывать и проектировать в соответствии с требованиями СП 22.13330.

8.22 В проекте устройства противофильтрационных завес необходимо предусматривать контроль качества материалов и работ, правильности геометрических размеров разрабатываемой выработки, ее вертикальности, а также сплошности и сопряжения с водоупором.

**9 Требования к проектированию систем защиты типа А (первичная защита)**

**9.1 Общие положения**

9.1.1 Система защиты типа А предполагает, что подземные конструкции выполняют как несущую, так и гидроизолирующую функцию. При этом к бетону конструкций предъявляются требования по коррозионной стойкости в воде и грунте без дополнительной (вторичной) защиты.

Водонепроницаемые бетонные или железобетонные конструкции, следует проектировать в соответствии с требованиями СП 63.13330, СП 122.13330, с учетом СП 28.13330, ГОСТ 31384, а также в соответствии с требованиями настоящего свода правил.

9.1.2 В соответствии с классами сооружений по условиям эксплуатации (таблица 5.2) должны определяться требования к железобетонным конструкциям:

- для сооружений класса I не допускается наличие сквозных трещин на стадии возведения и эксплуатации при нормативной нагрузке;

- для сооружений класса II допускается наличие сквозных трещин ограниченной ширины раскрытия при нормативной нагрузке.

Допускаемая ширина раскрытия сквозных трещин из условия ограничения проницаемости в конструкциях сооружений класса II определяется согласно 9.2.5.

Предельно допустимая ширина раскрытия несквозных трещин (от изгиба) назначается в соответствии с СП 28.13330 и СП 63.13330.

Водонепроницаемость конструкций в сооружениях классов I и II следует обеспечивать путем выполнения конструктивных и технологических требований.

9.1.3 При выборе проектного решения подземного сооружения предпочтение следует отдавать простым архитектурным формам, постоянным по глубине, с внешними прямолинейными вертикальными и горизонтальными поверхностями, обеспечивающим равномерное давление на основание (рисунок 9.1).

9.1.4. Для обеспечения защиты от подземных вод по типу А, в зависимости от принятого конструктивного решения сооружения, условий строительства и т.д. следует применять монолитные, сборно-монолитные либо сборные железобетонные конструкции.

|  |
| --- |
|  |

*1* - наружная стена (монолитный бетон или сборный элемент); *2* - стеновая система с применением сборных железобетонных элементов несъемной опалубки; *3* - фундаментная плита или ростверк; *4* - перекрытие и внутренняя стена; *5* - рабочие швы с элементами герметизации

***Рисунок 9.1* - Принципиальная схема сооружений из водонепроницаемых конструкций**

**9.2 Конструктивные мероприятия**

9.2.1 Проектирование конструкций для сооружений классов I и II по эксплуатации (таблица 5.2) следует выполнять с учетом эксплуатационных нагрузок и воздействий (в соответствии с СП 20.13330), в том числе внутренних усилий, вызванных температурными воздействиями и усадкой бетона в процессе возведения конструкций.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.2.2 При проектировании конструкций следует учитывать температурные напряжения, возникающие в процессе твердения бетона вследствие его экзотермии, с оценкой трещиностойкости конструкции на этой стадии работ.

9.2.3 Напряжения от перепадов температур, связанных с экзотермией бетона или его принудительным прогревом в процессе твердения, следует определять из решения нестационарных задач теплопроводности, с учетом состава бетона, кинетики выделения теплоты и его физико-механических свойств, а также изменения температуры и влажности среды в расчетный момент времени.

9.2.4 Для снижения температурно-усадочных напряжений на стадии возведения сооружения протяженные конструкции стен, плит и т.п. следует разбивать на захватки (фрагменты) с организацией рабочих швов бетонирования. Размер захваток следует назначать расчетом.

Примечание - Допускается не выполнять расчет при наличии опытного обоснования.

Для снижения внутренних усилий допускается применять разбивку конструкций на блоки путем устройства рустов (надрезов). Глубину руста следует принимать не менее 1/3 толщины элемента. Русты следует заделывать после замыкания здания в тепловой контур и не ранее двух месяцев с даты бетонирования. Назначаемые методы заделки должны обеспечивать восстановление герметичности конструкции.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.2.5 Образование трещин для конструкций сооружений класса I по эксплуатации (таблица 5.2) при расчете на стадию возведения и эксплуатации не допускается.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.2.6 Предельно допустимое значение ширины раскрытия сквозных трещин для конструкций сооружений класса II по эксплуатации (таблица 5.2) следует назначать в зависимости от напора подземных вод и толщины конструктивного элемента, в соответствии с таблицей 9.1 и рисунком 9.2, а также с учетом агрессивности среды (в соответствии с СП 28.13330).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Таблица 9.1- Предельно допустимая ширина раскрытия сквозных трещин

|  |  |
| --- | --- |
| Допустимое расчетное значение ширины раскрытия трещин , мм | Напор воды, м |
| 0,20 | До 10 вкл. |
| 0,15 | От 10 до 15 вкл. |
| 0,10 | От 15 до 25 вкл. |

|  |
| --- |
|  |

- градиент напора;

*h* - давление воды;

*d* - толщина железобетонной конструкции

***Рисунок 9.2* - Схема определения гидростатического напора воды**

9.2.7 Количество арматуры в направлении действия растягивающих напряжений следует назначать по расчету. Для снижения ширины раскрытия трещин следует стремиться к уменьшению шага стержней, который в направлении растягивающих усилий следует назначать не более 100 мм, при условии соблюдения требований СП 63.13330.2018 (пункт 9.3.3).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.2.8 Для сооружений, в которых по условиям эксплуатации недопустимо образование трещин, а также для снижения ширины раскрытия трещин, следует применение предварительно напряженных конструкций. Предварительно напряженные конструкции следует проектировать в соответствии с требованиями СП 63.13330 и положениями настоящего свода правил.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.2.9 Толщину защитного слоя бетона конструкций следует назначать в соответствии с требованиями СП 28.13330 и СП 63.13330.

9.2.10 Толщину наружных стен следует принимать с учетом требуемого градиента напора, но не менее 200 мм.

9.2.11 Узел сопряжения фундаментной плиты с наружной стеной должен выполняться по схемам, приведенным на рисунке 9.3.

|  |
| --- |
|  |

*h* - толщина фундаментной плиты; *d* - толщина наружной стены

***Рисунок 9.3* - Узел сопряжения фундаментной плиты с наружной стеной**

9.2.12 При проектировании швов и их герметизации, согласно 4.2.4, необходимо соблюдать основные правила:

- швы должны проходить по прямой, без смещений;

- системы герметизации деформационных и рабочих швов в горизонтальном и вертикальном направлениях должны быть в одной плоскости;

- расположение рабочих швов следует указывать в проекте и устраивать их в местах элемента конструкции с наименьшими напряжениями;

- свободные концы гидроизоляции швов должны быть заведены на высоту не менее 30 см выше уровня земли;

- расстояние между деформационными швами и углами, пазами, закладными деталями и местами прохода инженерных коммуникаций, возводимыми стенами и т.д. должны составлять не менее 30 см;

- способ и материал герметизации швов следует выбирать с учетом требований 10.2;

- герметизация деформационных швов - с учетом требований 10.4.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

**9.3 Технологические мероприятия**

9.3.1 Технологические мероприятия должны предусматриваться в соответствии с действующими стандартами и отражаться в ППР или в соответствующих технологических регламентах.

9.3.2 Марку бетона по водонепроницаемости следует назначать на основании результатов гидрогеологических изысканий и с учетом требований СП 28.13330, но не ниже W8.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.3.3 При проектировании следует обеспечивать требуемую трещиностойкость конструкций.

Трещиностойкость обеспечивается технологическими мерами, согласно 9.3.4, конструктивными мерами по 9.2, а также за счет мероприятий по регулированию температурного режима твердения монолитных конструкций, разрабатываемых в ППР или соответствующих технологических регламентах:

- использование в составе бетонной смеси цементов с низкой экзотермией и минимально возможным их расходом, обеспечивающим соответствие полученного бетона всем проектным характеристикам согласно 9.3.4;

- укладка бетонной смеси с минимально возможной температурой по ГОСТ 7473;

- поддержание скорости остывания бетона конструкций не выше 5°С в сутки после достижения его максимальной температуры;

- обеспечение перепада температуры "поверхность конструкции - воздух" в момент окончания технологических мероприятий по регулированию температурного режима твердения не более 20°С.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.3.4 Для снижения экзотермии и усадки бетона предельный (максимальный) расход портландцемента, в пересчете на содержание клинкера, должен составлять для бетона классов по прочности на сжатие от В30 до В40 не более 350 кг/м; для бетонов классов В40 и выше не более 420 кг/м. В дополнение к этому следует применять добавки расширяющего действия по 9.4.3, не увеличивающие экзотермию бетона.

9.3.5 Если качество бетона, швов или ширина появившихся в конструкции трещин не соответствуют требованиям класса эксплуатации сооружения, следует выполнять меры по их ремонту, согласно установленный принципам проектирования.

Допускается проведение мероприятий по ремонту с внутренней стороны помещения.

Примечание - В целях соблюдения проектных требований по классу эксплуатации, в зависимости от места и причины просачивания воды через ограждающую конструкцию, может потребоваться выполнение инъектирования в несколько циклов или повторение его через определенный период времени.

Устранение дефектов, снижающих пригодность к эксплуатации, выполняется в соответствии с рекомендациями по результатам обследования по соответствующему (разработанному) технологическому регламенту.

**9.4 Требования к материалам, бетонным смесям и бетонам**

9.4.1 В качестве вяжущего для приготовления бетонов следует применять портландцемент, портландцемент с минеральными добавками, шлакопортландцемент по ГОСТ 10178, ГОСТ 30515 и ГОСТ 31108, сульфатостойкие цементы, в том числе пуццолановые цементы по ГОСТ 22266. Для агрессивных условий эксплуатации вид цемента следует назначать с учетом требований СП 28.13330.

9.4.2 Заполнители для бетонов должны соответствовать требованиям ГОСТ 26633.

9.4.3 Добавки для бетонов должны соответствовать требованиям ГОСТ 24211. Следует применять добавки пластифицирующего, водоредуцирующего действия, увеличивающие воздухо-(газо)содержание, регулирующие кинетику твердения, а также активные минеральные добавки расширяющего действия (по таблице 1 ГОСТ 24211-2008).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.4.4 Вода для затворения бетонной смеси должна соответствовать ГОСТ 23732.

9.4.5 Для производства монолитных железобетонных конструкций следует применять бетонные смеси заданного качества по ГОСТ 7473.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.4.6 Следует применять бетонные смеси марок по удобоукладываемости не ниже П4 по ГОСТ 7473-2010, с расслаиваемостью по водоотделению менее 0,4%.

9.4.7 Требования к бетону строительных конструкций для водонепроницаемых сооружений назначаются согласно требованиям ГОСТ 26633.

9.4.8 Для бетонных и железобетонных подземных водонепроницаемых конструкций следует предусматривать бетоны тяжелые и мелкозернистые следующих классов и марок (ГОСТ 27006):

- классов по прочности на сжатие не ниже В25;

- требования к бетону строительных конструкций по морозостойкости в части, подвергающейся замораживанию и оттаиванию, назначаются по пункту 2 таблицы Ж.1 приложения Ж СП 28.13330. При наличии засоленных вод марка бетона по морозостойкости назначается не ниже *F*200.

Примечания

1 Класс бетона по прочности на сжатие должен выбираться с учетом требований СП 28.13330 по водонепроницаемости и обеспечению защиты в зависимости от степени агрессивности среды эксплуатации.

2 Марки бетона по морозостойкости для наземных частей строительных конструкций назначаются по СП 28.13330.2017 (таблица Ж.1 приложения Ж).

3 Марка бетона по водонепроницаемости для бетонных и железобетонных подземных конструкций назначается согласно требованиям 9.3.2.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

**10 Требования к проектированию систем защиты типа В (вторичная защита)**

**10.1 Исходные данные для проектирования гидроизоляционных покрытий**

10.1.1 В состав исходных данных для проектирования систем защиты типа В, помимо перечисленных в 4.3, должны входить:

- расчетное значение воспринимаемого гидростатического напора;

- проекты ПФЗ и внешних дренажных устройств при их наличии;

- объёмно-планировочные и конструктивные решения подземного сооружения;

- проектные решения различных узлов сопряжений, включая:

|  |  |
| --- | --- |
|  | - наружные стены подземной части с конструкцией ограждения котлована,  - фундаментные плиты или полы (со значением разности расчетных осадок), плиты перекрытия с ограждающими стенами подземной части;  - колонны и внутренние стены помещений с полами подземной части;  - пересечения ограждающих стен трубопроводами, электрическими кабелями и др.; |

- расчетные значения осадок фундаментов;

- наличие и значения нагрузок, способных вызвать сдвиг гидроизоляционного покрытия;

- максимальное значение давления, воспринимаемого гидроизоляционным покрытием;

- нагрузки, передаваемые автотранспортом, и прочие воздействия на эксплуатируемые кровли подземных сооружений;

- проектное решение деформационных швов;

- значения расчетных перемещений смежных конструкций, разделенных деформационным швом;

- расчетное значение раскрытия трещин на поверхности изолируемых железобетонных конструкций;

- температурный и влажностный режим изолируемых помещений;

- класс сооружения по условиям эксплуатации (таблица 5.2);

- расчетный срок эксплуатации сооружения;

- возможность доступа к гидроизоляции для ее периодического ремонта.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

**10.2 Классификация гидроизоляционных покрытий**

10.2.1 По назначению:

- защита от проникновения воды внутрь эксплуатируемого помещения;

- защита конструкций от увлажнения вследствие контакта с водой;

- защита конструкций от агрессивного воздействия воды;

- защита надземных частей здания от капиллярного подъема подземных вод.

10.2.2 По месту расположения

- наружная;

- сэндвичного типа, расположенная внутри конструкций;

- внутренняя.

10.2.3 В зависимости от положения на изолируемой поверхности:

- горизонтальные (до 25° к горизонту);

- вертикальные (более 75° к горизонту);

- наклонные (от 25° до 75° к горизонту).

10.2.4 По технологии монтажа:

- окрасочные;

- оклеенные;

- наплавляемые;

- напыляемые;

- штукатурные;

- свободно монтируемые;

- облицовочные;

- литые.

10.2.5 По виду используемого материала:

- на основе минеральных вяжущих;

- на основе органических вяжущих;

- на основе синтетических полимеров;

- металлоизоляция.

10.2.6 По значению воспринимаемого гидростатического напора:

- напор отсутствует (противокапиллярная защита);

- напор до 1 м;

- напор свыше 1 м.

**10.3 Требования, предъявляемые к гидроизоляционным покрытиям**

10.3.1 Материал гидроизоляционного покрытия следует выбирать в соответствии с разделом 5, в зависимости от гидрогеологических условий площадки строительства, назначения подземного сооружения, степени допустимого увлажнения изолируемых конструкций, степени агрессивности грунтов и подземных вод.

Возможность применения того или иного гидроизоляционного покрытия в конкретных условиях проектируемого объекта зависит от технических характеристик материала покрытия и технологии его нанесения, а также от опыта применения конкретного материала.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

10.3.2 При выборе материала гидроизоляционного покрытия для защиты подземного сооружения к проектируемой системе гидроизоляции предъявляются следующие требования:

- обеспечение необходимой водонепроницаемости;

- восприятие постоянного и периодического гидростатического давления в заданных пределах;

- сохранение гидроизоляционных свойств в зоне периодического намокания-высыхания;

- сохранение гидроизоляционных свойств при удлинении в местах раскрытия трещин на поверхности изолируемых конструкций;

- сохранение гидроизоляционных свойств при удлинении в деформационных швах между изолируемыми конструкциями;

- сохранение гидроизоляционных свойств при восприятии постоянного и временного давлений от воздействия конструкций;

- устойчивость к смещающим нагрузкам и воздействиям;

- возможность сохранять свои свойства в заданном температурном диапазоне;

- устойчивость к воздействию агрессивной среды (вода, грунт);

- долговечность с учетом расчетного срока эксплуатации подземного сооружения;

- морозостойкость;

- биологическая стойкость;

- химическая совместимость с другими применяемыми средствами защиты, материалами изолируемых и смежных конструкций;

- устойчивость к воздействию радона;

- химическая устойчивость к маслам, бензину и другим органическим веществам и растворителям;

- ремонтопригодность (возобновляемость).

10.3.3 Для конкретных условий эксплуатации сооружения в проекте должны также рассматриваться вопросы необходимости устройства защиты гидроизоляционных покрытий от механических повреждений защитными стяжками и конструкциями и возможности их монтажа на ограждение котлована вместо поверхностей изолируемых стен.

10.3.4 Помимо эксплуатационных требований к гидроизоляционным покрытиям должны предъявляться требования, связанные с производством работ:

- возможность выполнения работ при отрицательных температурах;

- возможность устройства или монтажа на влажные и мокрые поверхности;

- возможность монтажа рулонных материалов с механической адгезией к бетону без выполнения защитной стяжки;

- возможность осуществления контроля за качеством работ и возможность исправления допущенного брака;

- необходимость и периодичность профилактических и ремонтных работ;

- временная устойчивость к воздействию ультрафиолета;

- устойчивость к стеканию и оползанию на вертикальных поверхностях;

- безопасность производства работ.

10.3.5 Гидроизоляционное покрытие следует проектировать в виде неразрывного замкнутого контура с применением одного вида материала.

Свободный край гидроизоляционного покрытия должен быть заведен на высоту не менее 30 см относительно уровня земли.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

10.3.6 При выполнении комбинированной защиты из различных материалов необходимо обеспечивать герметичность мест стыковки применяемых материалов. Применяемые материалы должны быть химически и механически совместимыми друг с другом, обладать одинаковой долговечностью.

Эффективность комбинированной защиты следует оценивать по наиболее низким показателям применяемых материалов, а также по месту их соединения.

10.3.7 При проектировании должна быть исключена возможность поступления подземных вод в сооружение через места вводов инженерных коммуникаций.

Проектные решения должны обеспечивать ремонтопригодность и возможность принятия мер по исправлению нештатной ситуации.

10.3.8 Все характеристики гидроизоляционных материалов должны соответствовать требованиям, установленным в проекте. Достоверность технических характеристик материалов должна подтверждаться протоколами испытаний, выполненных специализированными лабораториями.

**10.4 Требования, предъявляемые к герметизации деформационных швов**

10.4.1 При наличии в конструкциях сооружения деформационных швов (осадочных, температурных и пр.) в проекте должны быть предусмотрены мероприятия по их герметизации.

10.4.2 Герметизацию деформационных швов следует проектировать по всей протяженности шва - по горизонтали, вертикали и в местах стыка горизонтальных и вертикальных элементов конструкций.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

10.4.3 Герметизация деформационных швов должна учитывать расчетные смещения смежных изолируемых конструкций в трех направлениях и сохранять свои изолирующие свойства в случае деформации герметизирующего материала.

10.4.4 Конструкция деформационного шва должна обеспечивать восприятие расчетного гидростатического давления.

**11 Требования к проектированию систем защиты типа С**

**11.1 Общие указания**

11.1.1 Системы защиты типа С должны выполнять перехват подземных вод непосредственно на контуре проектируемого сооружения и допускается выполнять:

- наружными, представляющими собой дренажные устройства и осуществляющими перехват вод снаружи внешнего контура сооружения;

- внутренними, осуществляющими перехват внутри внешнего контура сооружения.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

11.1.2 Проектирование наружных систем защиты типа С следует выполнять в соответствии с указаниями 7.6.

11.1.3 Внутренние системы защиты типа С должны обеспечивать перехват воды, просочившейся через внешнюю стену сооружения, путем ее сбора в полостях между стеной и внутренней облицовкой и отвода к местам, откуда она удаляется самотеком или с помощью принудительной откачки.

11.1.4 Объем воды, поступающей через внешнее покрытие наружных стен, не должен превышать водоотводящую способность системы. Этот объем зависит от свойств и состояния самих стен, поэтому дефекты, приводящие к неприемлемым значениям протечек, должны быть устранены до начала устройства дренажной системы.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

11.1.5 При проектировании внутренних систем защиты типа С необходимо предусматривать ревизионные окна для проведения периодического контроля состояния и технического обслуживания дренажных полостей и зазоров.

11.1.6 Современные методы строительства предусматривают внутреннюю защиту типа С путем устройства в конструкциях сооружения двух видов дренажных систем (рисунок 4.3):

- пустотные дренажные системы с мембранами;

- пустотные дренажные системы без мембран.

Допускается применение комбинированных систем внутренней защиты типа С.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

**11.2 Пустотные дренажные системы с мембранами**

11.2.1 Профилированные дренажные мембраны образуют постоянный зазор между внешними элементами сооружения и отделкой внутренней стены или пола. Размер таких зазоров варьируется в широких пределах и определяется высотой шипа или профиля мембраны, но обычно не превышает 20 мм.

11.2.2 Дренажные мембраны следует применять в соответствии с инструкциями изготовителя. В частности, высота шипа или профиля мембраны должна быть выбрана в соответствии с характеристиками мембран, предоставленными изготовителем, после определения внешнего гидростатического давления, проницаемости материала сооружения и прогнозируемых расходов подземных вод, просачивающихся через внешние элементы сооружения.

11.2.3 Пустоты в стене должны быть устроены таким образом, чтобы постоянно обеспечивался свободный сток воды.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

11.2.4 Соединение мембранных секций должно выполняться с достаточным нахлестом, а стыки должны быть загерметизированы.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

11.2.5 Дренажные мембраны допускается перекрывать различными защитными конструкциями или элементами отделки стен (штукатурка, облицовка) в соответствии с требованиями проекта.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

11.2.6 Допустимо проектирование системы дренажа, единой для стен и полов, когда полости в стене соединяются с периметрическими каналами, работающими совместно с дренажными полостями в полу.

11.2.7 Кроме дренажных мембран для устройства дренируемых полов допускается применять монтируемые пластмассовые элементы, обеспечивающие зазор высотой, при необходимости, до десятков сантиметров.

**11.3 Пустотные дренажные системы без мембран**

11.3.1 Если дренирующая полость устраивается в ограждающей конструкции сооружения, в проекте следует предусмотреть запас для сохранения ширины канала с учетом принятых строительных допусков.

В целях обеспечения свободного оттока воды из канала и возможности его технического обслуживания следует, чтобы этот канал был проложен на расчетном уровне, но с обеспечением точек доступа для технического обслуживания через внутреннее покрытие стены. Там, где это возможно, дренажные каналы должны быть устроены внутри тела фундаментной плиты. Там, где это выполнить невозможно, отделка должна быть такой, чтобы вода не могла мигрировать из дренажного канала через плиту.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

**12 Требования к защите конструкций от коррозии**

12.1 В зависимости от степени агрессивности среды следует применять системы защиты от коррозии или их сочетания следующих типов:

- в слабоагрессивной среде - тип А (первичную);

- в среднеагрессивной и сильноагрессивной среде - тип А (первичную), в сочетании с типом В (вторичной) и, при необходимости, дополнительно тип С (специальную).

Применение систем защиты типов В и С не отменяет требований системы защиты типа А.

12.2 Требования к бетону и строительным конструкциям должны назначаться исходя из необходимости обеспечения проектного срока эксплуатации здания или сооружения.

12.3 Требования по обеспечению коррозионной стойкости бетона должны включать:

- разрешенные виды и марки (классы) составляющих бетона;

- минимальную допускаемую марку бетона по водонепроницаемости и/или максимальный допускаемый коэффициент диффузии хлоридов по СП 28.13330;

- для бетонов с требованиями по морозостойкости *F*200 (*F*100) и выше объем вовлеченного воздуха или газа должен соответствовать требованиям ГОСТ 26633.

12.4 Выбор цементов для приготовления бетонов конструкций, эксплуатирующихся в агрессивных средах, следует выполнять с учетом СП 28.13330, а также требований 9.4.1.

12.5 Для бетонов в агрессивных средах в качестве мелкого заполнителя следует использовать кварцевый песок по ГОСТ 8736-2014 класса I. В качестве крупного заполнителя для бетона следует использовать фракционированный щебень из изверженных пород, гравий и щебень марки по дробимости не ниже 800 по ГОСТ 8267-93.

Однородный щебень из осадочных пород, не содержащий слабых включений, с маркой по дробимости не ниже 600 и водопоглощением не выше 2% допускается применять для изготовления конструкций, эксплуатируемых в грунтовой воде при любой степени агрессивного воздействия, за исключением имеющих водородный показатель pH менее 4.

12.6 Наличие и количество в заполнителях вредных примесей должно быть указано в соответствующей документации на заполнитель и учитываться при проектировании бетонных и железобетонных конструкций. Мелкий и крупный заполнители должны быть проверены на содержание потенциально реакционноспособных пород. При наличии в составе заполнителей реакционноспособных пород следует предусматривать в качестве мер защиты от коррозии, вызываемой взаимодействием реакционноспособных пород заполнителя со щелочами цемента, мероприятия, указанные в СП 28.13330.

12.7 Для повышения стойкости бетона железобетонных конструкций, эксплуатируемых в агрессивных подземных водах, следует применять добавки по ГОСТ 24211, снижающие проницаемость бетона и повышающие его химическую стойкость и морозостойкость, усиливающие защитное действие бетона по отношению к арматуре.

Максимально допустимое содержание водорастворимых хлоридов в бетоне, выраженное в процентах ионов хлоридов к массе цемента, не должно превышать 0,1% массы цемента для бетона предварительно напряженных конструкций и 0,4% для железобетонных конструкций.

Применение добавок электролитов в бетоне конструкций, подвергающихся электрокоррозии, не допускается.

Бетоны конструкций, подвергающихся воздействию воды и знакопеременных температур, марок по морозостойкости *F*200 (*F*100) и более следует изготавливать с применением воздухововлекающих или микрогазообразующих добавок, а также комплексных добавок на их основе.

12.8 Расчет железобетонных конструкций, подверженных воздействию агрессивных сред, следует выполнять с учетом категории требований к трещиностойкости и предельной допустимой ширине раскрытия трещин в бетоне, толщине защитного слоя и проницаемости бетона, приведенных в СП 28.13330.

12.9 Защиту закладных и соединительных элементов подземных конструкций следует выполнять с учетом ГОСТ 31384. Закладные детали и соединительные элементы следует изготавливать из коррозионностойких видов сталей.

Защиту от коррозии поверхностей необетонируемых стальных закладных деталей и соединительных элементов сборных и монолитных железобетонных конструкций в зависимости от их назначения и условий эксплуатации следует проводить:

- в слабоагрессивной среде - обетонированием или протекторными металлическими покрытиями, наносимыми методами горячего или холодного цинкования или газотермического напыления;

- в среднеагрессивной среде - комбинированными покрытиями (лакокрасочными по металлизационному слою).

В сильноагрессивной среде защиту закладных деталей следует проводить комбинированными покрытиями с дополнительным обетонированием.

Защиту от коррозии закладных деталей и соединительных элементов допускается не проводить, если она необходима только на период монтажа конструкций.

**12.10 Требования к вторичной защите от коррозии поверхности бетонных и железобетонных конструкций**

12.10.1 Для подземных конструкций, вскрытие и ремонт которых в процессе эксплуатации практически исключены, необходимо применять материалы, обеспечивающие защиту конструкций на весь период эксплуатации.

12.10.2 При проектировании защиты поверхности конструкций в грунтах и подземных водах следует предусматривать покрытия, указанные в СП 28.13330 и настоящем своде правил.

Для конструкций, деформации которых сопровождаются раскрытием трещин в бетоне, следует предусматривать трещиностойкие покрытия.

Гидроизоляционные покрытия, стойкие в агрессивных средах выполняют функции антикоррозионных покрытий.

12.10.3 Тип гидроизоляционных и антикоррозионных покрытий выбирается в зависимости от значения напора воды и степени ее агрессивности, условий производства работ, механической прочности и трещиностойкости покрытий и основания в соответствии с СП 28.13330.

12.10.4 Для защиты подошвы бетонных и железобетонных фундаментов и сооружений следует предусматривать материалы для устройства изоляции, стойкие к воздействию агрессивной среды.

Материалы подготовки под фундаментные конструкции должны обладать коррозионной стойкостью к агрессивной среде в зоне фундамента.

12.10.5 Защита от коррозии железобетонных свай должна быть обеспечена мерами защиты типа А (первичной защитой). Марка бетона по водонепроницаемости при изготовлении свай должна быть не ниже W8. Защита поверхности забивных и вибропогружаемых железобетонных свай лакокрасочными покрытиями не допускается.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

12.10.6 Для железобетонных конструкций, устройство защиты поверхности которых затруднено (стены из буросекущихся свай, траншейные стены, возводимые способом "стена в грунте", и т.п.), необходимо применять первичную защиту (тип А).

12.10.7 В деформационных швах железобетонных конструкций должны быть предусмотрены компенсаторы из оцинкованной, нержавеющей или гуммированной стали, полиизобутилена или других коррозионно-стойких материалов. Конструкция деформационного шва должна исключать возможность проникания через него агрессивной среды. Герметизация стыков и швов сборных ограждающих конструкций должна быть выполнена путем заполнения зазоров герметиками или установкой эластичных компенсаторов.

12.11 Защиту железобетонных конструкций от электрокоррозии следует предусматривать согласно СП 28.13330.

**13 Требования к производству работ**

Производство работ по защите сооружений от подземных вод, в зависимости от выбранного в соответствии с 4.2.3 типа, следует выполнять с учетом требований ГОСТ 7473, ГОСТ 26633, СП 28.13330, СП 45.13330, СП 70.13330, СП 72.13330, СП 103.13330, СП 71.13330, а также ППР и (или) технологических регламентов, разработанных для конкретного объекта.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

**Библиография**

[1] Пособие по проектированию защиты горных выработок от подземных и поверхностных вод и водопонижения при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений (к СНиП 2.06.14-85 и СНиП 2.02.01-83). - М.: Фундаментпроект, 1991

Библиография (Измененная редакция, Изм. N 1).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УДК 624.134.4+624.137:624.1 | ОКС | |  |  | |
|  | | | | | |
| Ключевые слова: подземные сооружения, заглубленные части зданий, системы защиты типов А (первичная), В (вторичная) и С, УПВ, водопонижение, водонепроницаемые конструкции без вторичной защиты, гидроизоляция, герметизация швов, гидрогеологические условия | | | | | |
| ОРГАНИЗАЦИЯ-РАЗРАБОТЧИК | |  | | |  |
| АО "НИЦ "Строительство" | |  | | |  |
|  | | Заместитель генерального директора по научной работе  АО    НИЦ "Строительство" | | | А.И.Звездов |
| Руководитель разработки | | Директор НИИОСП | | | И.В.Колыбин |
| Ответственный исполнитель | | Зав. лабораторией НИИОСП | | | А.Б.Мещанский |
| Исполнители | | Ст.науч.сотрудник НИИОСП | | | М.М.Кузнецов |
|  | | Ст.науч.сотрудник НИИОСП | | | И.С.Паршуков |
|  | | Доктор техн.наук НИИЖБ | | | С.С.Каприелов |
|  | | Доктор техн.наук НИИЖБ | | | В.Ф.Степанова |
|  | | Доктор техн.наук НИИЖБ | | | Н.К.Розенталь |
|  | | Канд.техн.наук НИИЖБ | | | Г.С.Кардумян |
|  | | Канд.техн.наук НИИЖБ | | | А.Н.Болгов |
| При участии ЗАО "Триада-Холдинг" | | Доктор техн.наук | | | А.А.Шилин |
|  | | Кандидат техн.наук | | | М.В.Зайцев |