СП 267.1325800.2016

**СВОД ПРАВИЛ**

**ЗДАНИЯ И КОМПЛЕКСЫ ВЫСОТНЫЕ**

**Правила проектирования**

**High rise buildings and complexes. Design rules**

ОКС 91.040.10

 Дата введения 2017-07-01

**Предисловие**

**Сведения о своде правил**

1 ИСПОЛНИТЕЛЬ - Акционерное общество "ЦНИИЭП жилища - институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий"

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

4 УТВЕРЖДЕН Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1032/пр и введен в действие с 1 июля 2017 г.

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет*

ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой России) от 30 декабря 2020 г. N 918/пр c 01.07.2021

Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту М.: Стандартинформ, 2021

**Введение**

Настоящий свод правил разработан в соответствии с федеральными законами "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" [1], "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" [2], "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" [3].

Настоящий свод правил устанавливает требования к проектированию высотных зданий и комплексов с учетом СП 48.13330, СП 54.13330, СП 59.13330, СП 113.13330, СП 118.13330, СП 126.13330.

Свод правил выполнен авторским коллективом: АО "ЦНИИЭП жилища" (руководитель работы - д-р техн. наук, проф. С.В.Николаев, руководитель темы - канд. архит., проф. А.А.Магай, ответственный исполнитель - канд. архит., доц. Н.В.Дубынин; исполнители: канд. техн. наук В.П.Блажко, канд. техн. наук Э.И.Киреева, канд. техн. наук, проф. В.С.Беляев, канд. техн. наук М.Ю.Граник, А.Б.Вознюк, Ю.Л.Кашулина, С.А.Тимонин), ЗАО "ГОРПРОЕКТ" (заместитель руководителя темы - д-р техн. наук., проф. В.И.Травуш), АО "НИЦ строительство" - ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко (д-р техн. наук, проф. И.И.Ведяков, канд. техн. наук Н.А.Попов, канд. техн. наук И.В.Лебедева, д-р техн. наук, проф. Ю.П.Назаров, д-р техн. наук, проф. П.Д.Одесский, канд. техн. наук Д.В.Конин, С.В.Гуров, С.М.Конина, Л.С.Сошникова, А.С.Крылов, канд. техн. наук Д.Г.Пронин), АО "НИЦ строительство" - НИОСП им.Н.М.Герсеванова (канд. техн. наук И.В.Колыбин, канд. техн. наук О.А.Шулятьев, канд. техн. наук С.О.Шулятьев, д-р техн. наук, проф. В.И.Шейнин), АО "НИЦ строительство" - НИИЖБ им.А.А.Гвоздева (д-р техн. наук А.Н.Давидюк, канд. техн. наук Б.С.Соколов, д-р техн. наук С.С.Каприелов, д-р техн. наук С.Б.Крылов, канд. техн. наук С.А.Зенин), ОАО "МНИИТЭП" (Г.И.Шапиро), ЗАО НИЦ СтаДиО (д-р техн. наук, проф. А.М.Белостоцкий), ООО "ТЕКТОПЛАНф" (канд. техн. наук В.Д.Фельдман, Н.П.Талишевский, канд. техн. наук А.А.Жидков, М.А.Дауэ, Т.Н.Моржина), НИИСФ РААСН (д-р техн. наук, проф. И.Л.Шубин, канд. техн. наук, доц. Н.П.Умнякова, канд. техн. наук И.Н.Бутовский, канд. техн. наук А.А.Верховский, канд. техн. наук А.В.Спиридонов), НП "АВОК" (д-р техн. наук Ю.А.Табунщиков, А.Н.Колубков), ОАО "СантехНИИпроект" (Т.И.Садовская), ООО "СанТехПроект" (канд. техн. наук А.Я.Шарипов), АНО "ВАН КБ" (д-р техн. наук, проф. Г.Г.Соломанидин, А.В.Зоткин, канд. техн. наук В.И.Щербина).

Изменение N 1 к своду правил разработано АО "ЦНИИПромзданий" (канд. архитектуры *Д.К.Лейкина*, канд. архитектуры *Н.В.Дубынин*, канд. техн. наук *М.Ю.Граник*, *Ю.Л.Кашулина*), НП "АВОК" (д-р техн. наук *Ю.А.Табунщиков*, *А.Н.Колубков*), ФГБУ "ЦНИИП Минстроя России" (канд. техн. наук *Д.Г.Пронин*), НПО "Пульс" (д-р техн. наук *Е.А.Мешалкин*), ООО "Пожарный инженер" (*С.В.Бурцев*), ООО "Главный конструктор" (*С.А.Тимонин*), ООО "ИНРАСП ЭКСПЕРТ" (*И.С.Шаховцев*, *И.Ю.Сарычев*).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

**1 Область применения**

1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование и строительство новых высотных зданий и комплексов и устанавливает требования к их проектированию.

1.2 Настоящий свод правил не распространяется на капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию высотных зданий, а также на проектирование высотных сооружений.

1.3 Настоящий свод правил может применяться при проектировании и строительстве жилых зданий и комплексов высотой более 75 м, общественных зданий выше 50 м, а также многофункциональных зданий, в которых помещения общественного назначения располагаются на высоте более 50 м.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем своде правил приведены нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 4.224-83 Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Номенклатура показателей

ГОСТ 12.1.036-81 Система стандартов безопасности труда. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях

ГОСТ 12.2.233-2012 (ISO 5149:1993) Система стандартов безопасности труда. Системы холодильные холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт. Требования безопасности

ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

ГОСТ 5686-2012 Грунты. Методы полевых испытаний сваями

ГОСТ 5746-2015 (ISO 4190-1:2010) Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

ГОСТ 11024-2012 Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия

ГОСТ 11118-2009 Панели из автоклавных ячеистых бетонов для наружных стен зданий. Технические условия

ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия

ГОСТ 18105-2018 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

ГОСТ 22266-2013 Цементы сульфатостойкие. Технические условия

ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия

ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия

ГОСТ 24866-2014 Стеклопакеты клееные. Технические условия

ГОСТ 25621-83 Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования

ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия

ГОСТ 25820-2014 Бетоны легкие. Технические условия

ГОСТ 25945-98 Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие. Методы испытаний

ГОСТ 26602.2-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения

ГОСТ 27772-2015 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия

ГОСТ 28870-90 Сталь. Методы испытания на растяжение толстолистового проката в направлении толщины

ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования

ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

ГОСТ 30826-2014 Стекло многослойное. Технические условия

ГОСТ 31108-2016 Цементы общестроительные. Технические условия

ГОСТ 31310-2015 Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем. Общие технические условия

ГОСТ 31914-2012 Бетоны высокопрочные тяжелые и мелкозернистые для монолитных конструкций. Правила контроля и оценки качества

ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния

ГОСТ 32019-2012 Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений. Правила проектирования и установки стационарных систем (станций) мониторинга

ГОСТ 32484.1-2013 (EN 14399-1:2005) Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Общие требования

ГОСТ 32484.3-2013 (EN 14399-3:2005) Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Система HR - комплекты шестигранных болтов и гаек

ГОСТ 32484.4-2013 (EN 14399-4:2005) Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Система HV - комплекты шестигранных болтов и гаек

ГОСТ 32496-2013 Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия

ГОСТ 32803-2014 Бетоны напрягающие. Технические условия

ГОСТ 33079-2014 Конструкции фасадные светопрозрачные навесные. Классификация. Термины и определения

ГОСТ 33652-2019 (EN 81-70:2018) Лифты. Специальные требования безопасности и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

ГОСТ 33966.1-2016 (EN 115-1:2008+А1:2010) Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Требования безопасности к устройству и установке

ГОСТ 34305-2017 (EN 81-72:2015) Лифты пассажирские. Лифты для пожарных

ГОСТ 34442-2018 (EN 81-73:2016) Лифты. Пожарная безопасность

ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А

ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля

ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 52105-2003 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация и методы переработки ртутьсодержащих отходов. Основные положения

ГОСТ Р 52246-2016 Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия

ГОСТ Р 53195.1-2008 Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 1. Основные положения

ГОСТ Р 53195.2-2008 Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования

ГОСТ Р 53195.3-2015 Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 3. Требования к системам

ГОСТ Р 53195.4-2010 Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 4. Требования к программному обеспечению

ГОСТ Р 53195.5-2010 Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 5. Меры по снижению риска, методы оценки

ГОСТ Р 53296-2009 Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности

ГОСТ Р 53313-2009 Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний

ГОСТ Р 53611-2009 Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и технологии выполнения геодезических и землеустроительных работ. Общие технические требования

ГОСТ Р 53691-2009 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт отхода I-IV класса опасности. Основные требования

ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке

ГОСТ Р 54858-2011 Конструкции фасадные светопрозрачные. Метод определения приведенного сопротивления теплопередаче

ГОСТ Р 55555-2013 (ИСО 9386-1:2000) Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 1. Платформы подъемные с вертикальным перемещением

ГОСТ Р 55556-2013 (ИСО 9386-2:2000) Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 2. Платформы подъемные с наклонным перемещением

ГОСТ Р 55966-2014 (CEN/TS 81-76:2011) Лифты. Специальные требования безопасности к лифтам, используемым для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения

ГОСТ Р 56163-2019 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными дизельными установками (новыми и после капитального ремонта) различной мощности и назначения при их эксплуатации

ГОСТ Р 56178-2014 Модификаторы органо-минеральные типа МБ для бетонов, строительных растворов и сухих смесей. Технические условия

ГОСТ Р 56592-2015 Добавки минеральные для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия

ГОСТ Р 56926-2016 Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия

ГОСТ Р ЕН 13779-2007 Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования

ГОСТ Р МЭК 61511-1-2018 Безопасность функциональная. Системы безопасности приборные для промышленных процессов. Часть 1. Термины, определения и технические требования

ГОСТ Р МЭК 61511-2-2018 Безопасность функциональная. Системы безопасности приборные для промышленных процессов. Часть 2. Руководство по применению МЭК 61511-1

ГОСТ Р МЭК 61511-3-2018 Безопасность функциональная. Системы безопасности приборные для промышленных процессов. Часть 3. Руководство по определению требуемых уровней полноты безопасности

СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты

СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с изменением N 1)

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с изменениями N 1, N 2)

СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности

СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации

СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с изменением N 1)

СП 14.13330.2018 "СНиП II-7-81\* Строительство в сейсмических районах" (с изменением N 1)

СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81\* Каменные и армокаменные конструкции" (с изменениями N 1, N 2, N 3)

СП 16.13330.2017 "СНиП II-23-81\* Стальные конструкции" (с изменениями N 1, N 2)

СП 17.13330.2017 "СНиП II-26-76 Кровли" (с изменением N 1)

СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85\* Нагрузки и воздействия" (с изменениями N 1, N 2)

СП 22.13330.2016 "СНиП 2.02.01-83\* Основания зданий и сооружений" (с изменениями N 1, N 2, N 3)

СП 24.13330.2011 "СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты" (с изменениями N 1, N 2, N 3)

СП 28.13330.2017 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии" (с изменениями N 1, N 2)

СП 30.13330.2016 "СНиП 2.04.01-85\* Внутренний водопровод и канализация зданий" (с изменением N 1)

СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84\* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4, N 5)

СП 41.13330.2012 "СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений" (с изменением N 1)

СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (с изменениями N 1, N 2)

СП 45.13330.2017 "СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты" (с изменениями N 1, N 2)

СП 47.13330.2016 "СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения"

СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий" (с изменением N 1)

СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 Защита от шума" (с изменением N 1)

СП 52.13330.2016 "СНиП 23-05-95\* Естественное и искусственное освещение" (с изменением N 1)

СП 54.13330.2016 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные" (с изменениями N 1, N 2, N 3)

СП 56.13330.2011 "СНиП 31-03-2001 Производственные здания" (с изменениями N 1, N 2, N 3)

СП 59.13330.2016 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"

СП 60.13330.2016 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" (с изменением N 1)

СП 61.13330.2012 "СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов" (с изменением N 1)

СП 63.13330.2018 "СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" (с изменением N 1)

СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции" (с изменениями N 1, N 3)

СП 72.13330.2016 "СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии" (с изменением N 1)

СП 88.13330.2014 "СНиП II-11-77\* Защитные сооружения гражданской обороны" (с изменениями N 1, N 2)

СП 113.13330.2016 "СНиП 21-02-99\* Стоянки автомобилей" (с изменением N 1)

СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)

СП 121.13330.2019 "СНиП 32-03-96 Аэродромы"

СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 Тепловые сети" (с изменением N 1)

СП 126.13330.2017 "СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве"

СП 128.13330.2016 "СНиП 2.03.06-85 Алюминиевые конструкции"

СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99\* Строительная климатология"

СП 133.13330.2012 Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования (с изменением N 1)

СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования (с изменениями N 1, N 2)

СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения (с изменением N 1)

СП 137.13330.2012 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования (с изменением N 1)

СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования (с изменением N 1)

СП 140.13330.2012 Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения (с изменением N 1)

СП 147.13330.2012 Здания для учреждений социального обслуживания. Правила реконструкции (с изменением N 1)

СП 160.1325800.2014 Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования (с изменением N 1)

СП 253.1325800.2016 Инженерные системы высотных зданий

СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с изменениями N 1, N 2, N 3)

СП 266.1325800.2016 Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования (с изменением N 1)

СП 345.1325800.2017 Здания жилые и общественные. Правила проектирования тепловой защиты (с изменением N 1)

СП 394.1325800.2018 Здания и комплексы высотные. Правила эксплуатации

СП 401.1325800.2018 Здания и комплексы высотные. Правила градостроительного проектирования

СП 412.1325800.2018 Конструкции фундаментов высотных зданий и сооружений. Правила производства работ

СП 426.1325800.2018 Конструкции фасадные светопрозрачные зданий и сооружений. Правила проектирования

СП 477.1325800.2020 Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности

СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования

СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях

СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность

СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест

СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления

СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 Изменения и дополнения N 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"

СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий

СП 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений

СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов

СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)

Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в области стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

Раздел 2 (Измененная редакция, Изм. N 1).

**3 Термины и определения**

В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **аварийное воздействие:** Воздействие, вызывающее разрушение несущих конструкций здания, сопровождаемое потерей опор, поломку или выход из строя инженерных сетей или инженерных систем.

3.2

|  |
| --- |
| **антитеррористическая защищенность объекта (территории):** Состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях могут одновременно находиться более пятидесяти человек.  [10, статья 3, пункт 6] |

3.3

|  |
| --- |
| **атриум:** Часть здания в виде многосветного пространства (три и более этажей), развитого по вертикали, смежного с поэтажными частями здания (галереями, ограждающими конструкциями помещений и т.п.), как правило, имеет верхнее освещение.  Атриум, развитый по горизонтали в виде многосветного прохода (при длине более высоты), называется пассажем.  [СП 118.13330.2012, приложение Б, пункт Б.4] |

3.4

|  |
| --- |
| **внутренний двор:** Замкнутое по периметру неотапливаемое пространство, в которое обращены наружные стены здания (или зданий), имеющее въезд или проход, также может иметь покрытие для защиты от осадков.  [СП 160.1325800.2014, статья 3.2] |

3.5 **высотное здание:** Здание, имеющее высоту, определяемую в соответствии с СП 1.13130.2009, более 75 м.

3.6 **высотный комплекс:** Группа из двух и более зданий различной высоты (включающая в себя не менее одного высотного здания), взаимосвязанных друг с другом с помощью архитектурно-планировочных приемов (могут иметь общую подземную или стилобатную часть, объединяющие переходы и т.п.).

3.7 **геотехнические работы:** Проектно-изыскательские и строительные работы, включающие в себя изыскания, проектирование и устройство фундаментов, конструкций нулевого цикла, ограждение строительного котлована и мероприятия по защите территории строительства здания, а также оценку его влияния на рядом расположенные здания и сооружения.

3.8 **деформационный знак:** Дюбель или риска, окрашенные на установленных и закрепленных в проектном положении конструкциях.

3.9 **знак разбивочной основы:** Знаки, закрепляемые в створах продольных, поперечных и иных осей вне контуров возводимых зданий и сооружений в грунте.

3.10 **зона доступа:** Часть участка территории высотного здания, группа помещений (этажей), оборудованная физическими барьерами, контролируемая и/или охраняемая с помощью технических средств, проход в которую осуществляется в соответствии с требованиями пропускного режима через контрольно-пропускные пункты (посты охраны) и/или точки доступа, оборудованные средствами контроля и управления доступом.

3.11 **избирательная схема управления лифтами:** Выполнение запросов пользователей с учетом заранее заявленного ими этажа назначения на основе автоматической оптимизации последовательности действий, направления движения и остановок кабины.

3.12 **инфильтрация:** Проникание наружного воздуха в помещение под влиянием избыточного давления снаружи.

3.13 **инженерно-техническая укрепленность объекта:** Совокупность мероприятий, направленных на усиление конструктивных элементов зданий, помещений и охраняемых территорий, обеспечивающих необходимое противодействие несанкционированному проникновению в охраняемую зону, взлому и другим преступным посягательствам.

3.14 **контрольно-пропускной пункт:** Специально оборудованное место на объекте для осуществления контроля в установленном порядке за проходом людей и проездом транспортных средств на территорию объекта.

3.15 **коэффициент фильтрационного теплообмена:** Безразмерная величина, характеризующая теплоемкость воздушного потока, фильтрующегося через элементы наружного ограждения.

3.16 **критически важная точка:** Локальный участок как на прилегающей к высотному зданию или комплексу территории, так и в самом здании, на которых могут возникнуть ситуации, способствующие реализации угроз террористического или криминального характера.

3.17 **критически важный элемент здания:** Строительная конструкция здания, ее часть или узел, помещение (группа помещений), инженерная система здания или ее часть, вывод из строя которой или воздействие на которую может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

3.18 **кризисная ситуация:** Ситуация, возникающая в высотном здании вследствие отказов одной (нескольких) инженерно-технической системы или энергоснабжения и невозможностью восстановления их работоспособности в заданное время.

3.19 **куст реперов:** Три и более реперов, размещенных на расстоянии до 50 м друг от друга.

3.20 **локальное разрушение:** Разрушение одной колонны (пилона) или одной колонны (пилона) с примыкающими к ней стенами, или двух пересекающихся стен от их пересечения до ближайших проемов или при отсутствии проемов до пересечения со стеной другого направления, или разрушение на одном (любом) этаже с площадью разрушения, равной свободной площади между оставшимися неразрушенными соседними вертикальными несущими конструкциями.

3.21 **навесная фасадная система:** Фасадная система, включающая в себя внешний облицовочный, внутренний и утепляющий слой (при необходимости), прикрепленные к несущим конструкциям здания (стенам, колоннам и/или перекрытиям).

3.22 **навесная фасадная система с воздушным зазором:** Навесная фасадная система, включающая в себя внутренний слой (при отсутствии основания в виде стены), теплоизоляционный слой (при необходимости), ветрогидрозащитную мембрану (при ее наличии) и облицовочный слой в виде защитно-декоративного экрана с воздушным зазором относительно предыдущего слоя.

3.23 **научно-техническое сопровождение;** НТС: Комплекс мероприятий, включающий в себя научные, методические, контрольные, аналитические работы, выполняющиеся для обеспечения безопасности строительства и эксплуатации высотного здания и выполнения им всех предусмотренных проектом функций.

Примечание - В зависимости от стадии, на которой возникает необходимость проведения НТС, выделяют НТС проектно-изыскательских работ, НТС проектирования, НТС строительства, НТС эксплуатации и др.

3.24 **охранное освещение:** Совокупность средств освещения, позволяющих обеспечить различимость нарушителя и необходимый уровень освещенности для системы охранного телевидения в ночное время.

3.25

|  |
| --- |
| **пентхаус:** Квартира, устроенная на верхнем этаже здания, имеющая выходы на эксплуатируемую крышу, предназначенную для пользования жителями данной квартиры.  [СП 160.1325800.2014, статья 3.6] |

3.26 **последовательная схема управления лифтами:** Последовательное выполнение запросов пользователей с приоритетом запросов пользователей из кабины.

3.27 **прогрессирующее обрушение** *(здесь):* Последовательное (цепное) разрушение несущих строительных конструкций, приводящее к обрушению всего здания или его частей вследствие начального локального повреждения.

3.28 **проектная угроза:** Предусмотренная проектом совокупность условий и факторов, определяемых в процессе проведения анализа уязвимости высотного здания, способных нарушить его нормальную эксплуатацию и привести к чрезвычайной ситуации.

3.29 **расчетная динамическая модель;** РДМ: Упругая (линейная или нелинейная) модель системы, содержащая инерционные элементы.

3.30 **резервный источник теплоснабжения:** Источник теплоснабжения, обеспечивающий подачу тепла в случае аварии основной теплосети, поддерживающий нормируемую температуру в помещениях в течение ремонтно-восстановительного периода.

3.31 **рекреационное помещение:** Помещение с естественным освещением, предназначенное для отдыха.

3.32 **репер:** Геодезический знак с известной высотной отметкой.

3.33 **светопрозрачная навесная фасадная система:** Навесная фасадная система, включающая в себя наружный и внутренний слои из светопрозрачного материала, как правило, стекла, обеспечивающая пропускание света по всей своей площади.

3.34 **система автоматизации:** Система, обеспечивающая автоматический или автоматизированный контроль и управление технологическими и инженерными системами и оборудованием.

3.35 **система выявления диверсионно-террористических средств (запрещенных веществ и предметов):** Совокупность совместно действующих технических средств, позволяющих автоматически или вручную обнаруживать наличие запрещенных к проносу (провозу) веществ и предметов.

3.36 **система комплексного обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:** Совокупность инженерно-технических средств и систем, направленная на обеспечение безопасных условий функционирования объекта, на предотвращение несанкционированных действий, нейтрализацию угроз различного характера (природных, техногенных, террористических, криминальных и т.д.), способных привести к чрезвычайной ситуации, и минимизацию их последствий.

3.37

|  |
| --- |
| **система контроля и управления доступом;** СКУД: Совокупность средств контроля и управления доступом, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью.  [ГОСТ Р 51241-2008, статья 3.28] |

3.38 **система охранной сигнализации;** СОС: Совокупность совместно действующих технических средств обнаружения проникновения (попытки проникновения) на охраняемый объект, сбора, обработки, передачи и представления в заданном виде информации о проникновении (попытки проникновения) и другой служебной информации.

3.39 **система телевизионного наблюдения:** Совокупность совместно действующих технических средств, предназначенных для получения, обработки, передачи, регистрации и хранения телевизионных изображений и служебной информации из контролируемых зон.

3.40 **система тревожной сигнализации;** СТС: Совокупность совместно действующих технических средств, позволяющих автоматически или вручную выдавать сигналы тревоги на пульт централизованной охраны (в дежурную часть органов внутренних дел) при разбойном нападении на объект.

3.41 **система экстренной (оперативной) связи;** СЭС: Система связи, предназначенная для организации экстренной связи людей со специальными службами (службой спасения МЧС, полицией, скорой помощью и др.).

3.42 **собирательная двухсторонняя схема управления лифтами:** Последовательное выполнение запросов и сбор пользователей с этажей при движении лифта как вниз, так и вверх, с учетом направления, заявленного пользователем при вызове.

3.43 **собирательная схема управления лифтами:** Последовательное выполнение запросов и сбор пользователей с этажей при движении лифта вниз.

3.44 **специализированная организация для осуществления научно-технического сопровождения:** Организация, одним из основных направлений деятельности которой является выполнение функций научно-технического сопровождения, комплексных изысканий для строительства, проектирования несущих и ограждающих конструкций, фундаментов и подземных частей сооружений, располагающая квалифицированным и опытным персоналом, в т.ч. с обязательным привлечением научных кадров, соответствующим оборудованием и программным обеспечением.

3.45 **сталежелезобетонная конструкция:** Железобетонная конструкция, в которой применена помимо гибкой жесткая стальная арматура в виде прокатных или гнутых профилей.

3.46 **структурированная кабельная система:** Телекоммуникационная кабельная система, имеющая стандартизованные структуру, топологию, компоненты, характеристики линий и каналов связи, методы управления и способная поддерживать широкий диапазон приложений.

3.47 **схема организации работы лифтов с высотным зонированием:** Объединение лифтов в группы, каждая из которых обслуживает определенные этажи, при этом все лифты останавливаются на общем основном посадочном этаже.

3.48 **схема организации работы лифтов с высотным зонированием с пересадкой:** Объединение лифтов в группы, каждая из которых обслуживает определенные этажи и имеет свой собственный посадочный (пересадочный) этаж, который соединяется с основным посадочным этажом посредством специальных скоростных лифтов.

3.49 **точка доступа:** Место осуществления контроля доступа (дверь, турникет, кабина прохода), оборудованное считывателем, исполнительным механизмом, электромеханическим замком и другими необходимыми средствами.

3.50 **физический барьер:** Преграды и технические средства, препятствующие проникновению нарушителя в охраняемые зоны или к уязвимым местам высотного здания.

3.51

|  |
| --- |
| **функционально-планировочный компонент здания:** Группа помещений, обеспечивающих выполнение определенного процесса (проживания, сервисного обслуживания, досуга и др.).  [СП 160.1325800.2014, статья 3.7] |

3.52 **центральный пункт управления:** Помещение (группа помещений), оборудованное техническими средствами связи, мониторинга и управления системами обеспечения безопасности, специализированной мебелью, системами жизнеобеспечения и, при необходимости, предназначенное для круглосуточного дежурства персонала.

3.53 **Центр управления здания;** ЦУЗ: Помещение (группа помещений), оборудованное техническими средствами связи, мониторинга и управления системами диспетчеризации высотного здания, специализированной мебелью, системами жизнеобеспечения и, при необходимости, предназначенное для круглосуточного дежурства персонала.

3.54 **эксфильтрация:** Проникновение воздуха наружу под влиянием избыточного давления в помещении.

**4 Сокращения**

В настоящем своде правил применены следующие сокращения:

АВР - автоматическое включение резерва;

АИТ - автономный источник тепла;

АПС - автоматическая пожарная сигнализация;

АТС - автоматическая телефонная станция;

АУПТ - автоматическая установка пожаротушения;

ВПВ - внутренний противопожарный водопровод;

ВПУ - водоподготовительная установка;

ВРУ - вводно-распределительное устройство;

ГВС - горячее водоснабжение;

ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система;

ГРПШ - шкафные пункты редуцирования газа;

ГРЩ - генеральный распределительный щит;

ГСОП - градусо-сутки отопительного периода;

ДСР - детальное сейсмическое районирование;

ДЭС - автономные дизельные электростанции;

ИБП - источник бесперебойного питания;

ИТП - индивидуальный тепловой пункт;

КЕО - коэффициент естественного освещения;

КПД - коэффициент полезного действия;

ЛОС - летучие органические соединения;

МГН - маломобильные группы населения;

МКЭ - метод конечных элементов;

ПДК - предельно допустимая концентрация;

ПОГР - проект организации геодезических работ;

ПОС - проект организации строительства;

ППГР - проект производства геодезических работ;

ППР - проект производства работ;

РТП - распределительная трансформаторная подстанция;

СБЗС - связанные с безопасностью высотных зданий (сооружений) системы;

СКП - среднеквадратичная погрешность;

СМИК - система мониторинга инженерных (несущих) конструкций, опасных природных процессов и явлений;

СМИС - структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений;

СМР - сейсмическое микрорайонирование;

СОУЭ - система оповещения и управления эвакуацией;

СПЗ - система противопожарной защиты;

СУКС - система связи и управления в кризисных ситуациях;

ТКО - твердые коммунальные отходы;

ТП - трансформаторная подстанция;

ТР - технологический регламент;

УЗО - устройство защитного отключения;

УКВ ЧМ - ультракороткие волны с частотной модуляцией;

УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция;

ХС - холодоснабжение;

ЦПУ ИС - центральный пункт управления инженерными системами;

ЦПУ СБ - центральный пункт управления службы безопасности;

ЦПУ СПЗ - центральный пункт управления системой противопожарной защиты;

ЦТП - центральный тепловой пункт;

ЧС - чрезвычайная ситуация;

ЭЦ - энергоцентр;

GPS - система глобального позиционирования.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

**5 Общие положения**

5.1 Правила определения площади, строительного объема, площади застройки, этажности, высоты и заглубления высотных зданий приведены в приложении А.

5.2 Проектирование зданий, имеющих объемно-планировочные параметры по заглублению более 15 м или высоте более 100 м, проводят с учетом положений [4].

5.3 Градостроительные требования, предъявляемые к высотным зданиям, следует принимать в соответствии с СП 42.13330, а также с региональными градостроительными нормативами и иными нормативными документами по проектированию участков высотных зданий.

5.4 Экологические требования следует принимать в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами.

5.5 Безопасность при пользовании высотными зданиями и комплексами обеспечивают в соответствии с [1].

5.6 Срок службы высотного здания (комплекса), в т.ч. несущих конструкций, оснований и фундаментов, определяется в задании на проектирование в соответствии с положениями ГОСТ 27751 (не менее 100 лет).

Примечание - По заданию на проектирование допускается увеличивать срок службы с учетом высоты зданий:

- до 100 м - 100 лет и более;

- от 100 до 250 м - 150 лет и более;

- свыше 250 м - 175 лет и более.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.7 До начала строительства высотных зданий и комплексов следует выполнить следующие этапы: подготовительный, градостроительное обоснование, инженерные изыскания и проектные работы.

На подготовительном этапе строительства объекта осуществляют геотехническую оценку площадки предполагаемого строительства (в соответствии с 8.1.1.3).

В градостроительном обосновании приводятся градостроительные, экологические и архитектурно-строительные условия размещения и проектирования высотного здания (комплекса).

5.8 Доступность высотных зданий и комплексов для МГН, планировка участка, помещений, предназначенных для пребывания или проживания МГН, и их оборудование должны соответствовать требованиям СП 59.13330, СП 136.13330, СП 137.13330, СП 138.13330, СП 140.13330, СП 147.13330.

5.9 Защиту зданий установками АУПТ и АПС следует выполнять с учетом требований [4].

5.10 Устройство атриумов, фонарей верхнего света, помещений, ориентированных во внутренние дворы со светопропускающим покрытием и условия их проектирования изложены в СП 160.1325800.

5.11 Устройство лестничных клеток и лифтовых шахт, обеспечивающих технологическую (функциональную) связь подземных и надземных этажей, изложены в СП 160.1325800.

5.12 Правила проектирования помещений саун приведены в СП 4.13130, СП 147.13330, СП 160.1325800.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.13 При устройстве в зданиях встроенных или встроенно-пристроенных стоянок автомобилей следует соблюдать требования СП 113.13330.

5.14 При высотных зданиях и комплексах в задании на проектирование могут предусматриваться велопарковки с навесом для долговременного и кратковременного хранения велосипедов. На участке, прилегающем к зданию, необходимо предусмотреть велосипедные дорожки. Расстояние от велопарковки до центрального входа в здание следует принимать не более 200 м. Вместимость парковок - не менее 3% расчетного числа жителей/работников здания.

5.15 На высотных зданиях и комплексах следует проектировать и устанавливать автоматизированные стационарные станции мониторинга их технического состояния в соответствии с ГОСТ 31937 и ГОСТ 32019.

5.16 При выполнении требований 5.9-5.13 в части обеспечения пожарной безопасности необходимо руководствоваться требованиями раздела 9.

**6 Архитектурно-планировочные решения высотных зданий и комплексов**

6.1 При разработке архитектурно-планировочных решений высотных зданий и комплексов следует учитывать результаты геотехнической оценки площадки строительства, описанной в 8.1.1.6 и 8.1.1.7.

6.2 Состав, площади и взаимное расположение функционально-планировочных компонентов высотных зданий и комплексов определяются заданием на проектирование.

6.3 Требования к объемно-планировочным решениям функционально-планировочных компонентов здания, не противоречащие противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, природоохранным и другим нормативным требованиям, к высотным зданиям следует принимать в соответствии с СП 54.13330, СП 118.1330. Кроме того, правила проектирования жилых помещений изложены в [16], производственных помещений - в СП 56.13330.

6.4 Перечень основных групп помещений, включаемых в состав многофункциональных высотных зданий, при проектировании, а также правила по взаимному размещению функционально-планировочных компонентов изложены в СП 160.1325800.

6.5 Размещение дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций во встроенных в высотные здания помещениях, а также над подземными и пристроенными стоянками автомобилей не допускается.

Размещение данных организаций возможно в помещениях, пристроенных к высотным зданиям, а также в невысотных зданиях высотного комплекса.

6.6 Высота помещений различного назначения в высотном здании определяется в соответствии с СП 54.13330, СП 118.13330. Условия определения высоты жилых помещений приведены в [16]. В жилых помещениях высота от пола до потолка в чистоте должна быть не менее 2,7 м.

6.7 В высотных зданиях необходимо предусматривать помещения следующего назначения:

- для размещения технологического оборудования МВД (СОС и СЭС) площадью не менее 30-35 м;

- для стационарной станции мониторинга несущих конструкций здания (СМИК)\* и аппаратной СМИС\*\*. Блок помещений площадью не менее 20 м должен включать в себя серверную комнату (от 6 м), комнату АТС СУКС (от 10 м), общий тамбур со средствами связи СУКС (от 4 м);

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* С учетом 13.1.1.

\*\* Допускается не предусматривать при наличии систем автоматизации и диспетчеризации. В этом случае необходимость оснащения здания СМИС, в т.ч. подсистемой СУКС, определяется заданием на проектирование в соответствии с [1] и ГОСТ 31937.

- для здания ЦПУ СБ площадью не менее 30 м;

- для технической аппаратной (серверной) службы безопасности здания площадью не менее 15 м (смежное с ЦПУ СБ помещение);

- для здания ЦПУ ИС площадью не менее 20 м;

- для ЦПУ СПЗ - пожарный пост площадью не менее 15 м;

- для ЦУЗ площадью, определяемой заданием на проектирование.

6.8 Помещения СМИК и СМИС допускается устраивать в едином блоке, также возможно их совмещение в блоке с центральной диспетчерской. Они должны быть размещены на первом или цокольном этаже с выходом непосредственно наружу или на лестничную клетку, ведущую наружу, с защитой от несанкционированного проникновения посторонних лиц как в блок, так и в отдельные помещения в блоке.

6.9 Аппаратные и кроссовые помещения ЦПУ СПЗ, предназначенные для размещения станционного и усилительного оборудования, следует проектировать с ограждающими конструкциями с огнестойкостью не менее времени эвакуации из высотного здания с учетом положений [3, статья 51, часть 3].

6.10 Рекомендуется размещать ЦПУ СБ вблизи главного входа высотного здания на первом или цокольном этаже с естественным освещением и выходом в вестибюль или непосредственно наружу с защитой от несанкционированного проникновения посторонних лиц.

6.11 Рекомендуется размещать ЦУЗ у наружной стены с естественным освещением и выходом непосредственно наружу, предусматривая защитные мероприятия по предотвращению несанкционированного проникновения.

6.12 При проектировании вестибюлей следует учитывать необходимость размещения постов охраны и точек доступа, оборудованных техническими средствами СКУД и досмотровым оборудованием.

6.13 На этажах высотного здания выход из лифтов необходимо осуществлять через лифтовые холлы (кроме основного посадочного этажа).

6.14 При всех наружных входах в высотные здания и комплексы следует предусматривать тамбуры. Во избежание вертикального движения потоков воздуха внутри высотного здания необходимо предусматривать устройство тамбуров при дверях выхода на кровлю, в технических этажах, входа в мусорокамеру гравитационного типа, а также применять плотные двери согласно СП 50.13330.

Тамбуры при наружных входах (кроме используемых только для эвакуации или технических целей) следует устраивать двойными. Естественное освещение двойного тамбура допускается вторым светом через фрамуги или остекление в дверях.

Допускается устраивать один тамбур при входе во встроенные помещения, планировочно изолированные от основного объема высотного здания, располагающиеся до третьего этажа, кроме случаев строительства в климатических подрайонах Iа, Iб и Iг по СП 131.13330.

Допускается заменять внутренний или наружный тамбур вращающимися дверями, если через него не проходит путь эвакуации.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.15 Конструкцию ограждений лестниц, пандусов и летних помещений, крыш, в т.ч. эксплуатируемых, площадок при перепаде высот более 450 мм следует принимать в соответствии с ГОСТ 25772. Ограждения следует выполнять непрерывными и оборудованными поручнями. При применении ограждений в виде решеток промежутки между элементами решетки должны исключать возможность проникновения детей сквозь них.

Высоту ограждений следует принимать не менее 1,2 м, кроме ограждений крыш, в т.ч. эксплуатируемых, высота которых должна составлять не менее 1,5 м.

Допускается высоту ограждений внутренних лестниц и пандусов принимать не менее 0,9 м при условии зазора между маршами, исключающего возможность падения человека, - 120 мм (в свету).

6.16 При устройстве остекления от пола, в т.ч. светопрозрачной навесной фасадной системы со сплошным остеклением фасада, необходимо с внутренней стороны предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м, выполняемые в соответствии с требованиями 6.15.

Допускается не устраивать указанное ограждение при условии остекления противоударным стеклом. При этом безопасность данного решения должна обеспечиваться тем, что элементы остекления, а также система его крепления к зданию предусматривают восприятие расчетных ударных нагрузок на стекло изнутри помещений.

Следует учитывать требования к панорамному остеклению в виде встраиваемых конструкций для жилых помещений согласно ГОСТ Р 56926 и СП 54.13330, для общественных помещений - СП 118.13330. Правила проектирования остекления в виде навесных фасадных конструкций приведены в СП 426.1325800.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.17 Размещение наружных блоков систем кондиционирования и других внешних инженерных устройств не должно нарушать архитектурное и конструктивное решение фасадов и затруднять их обслуживание, предусмотренное проектом.

6.18 Необходимо предусматривать технические и иные средства для обслуживания и ремонта фасадов, в т.ч. на крыше здания, обеспечивающие безопасность персонала и не нарушающие архитектурных и конструктивных решений здания. Для ремонта фасада должен разрабатываться соответствующий проект, предусматривающий технические средства и последовательность производства работ.

6.19 Требования к устройству рекреационных помещений, в т.ч. зимнего сада, приведено в СП 160.1325800. В части обеспечения пожарной безопасности необходимо руководствоваться разделом 9.

6.20 Размещать площадки различного назначения, в т.ч. архитектурно-ландшафтных объектов, отдельных участков с зелеными насаждениями, площадок для отдыха, открытых зон предприятий общественного питания, пешеходных дорожек и т.п., для жильцов и сотрудников высотных зданий допускается на эксплуатируемой крыше.

6.21 Правила устройства эксплуатируемых крыш изложены в СП 160.1325800 и [24]. В части обеспечения пожарной безопасности необходимо руководствоваться разделом 9.

6.22 На крышах с эксплуатируемыми площадками вентиляционные каналы, находящиеся в границах данных площадок или на расстоянии до 8 м от них по горизонтали, предназначенные для притока наружного воздуха, следует предусматривать с минимальным расстоянием от кровли до нижней части приемного устройства наружного воздуха не менее 2 м. Выпускные отверстия вентиляционных каналов, предназначенных для удаления воздуха, следует предусматривать с минимальным расстоянием от кровли до нижней части выпускного устройства не менее 3 м. При этом следует учитывать требования ГОСТ Р ЕН 13779.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.23 При необходимости устройства на покрытии здания площадки для спасательной кабины вертолета (на основании требований по пожарной безопасности) следует предусмотреть отдельный выход на кровлю и ограждение кровли высотой 1,5 м (для обеспечения безопасности людей от индуктивного потока несущих винтов вертолета). Размеры площадки для спасательных кабин устанавливают не менее 55 м. Максимальный уклон площадки к горизонту устанавливают не более 0,01. Периметр площадки следует окрасить желтой полосой шириной 0,3 м. Над площадкой и в радиусе 10 м от ее центра запрещается располагать антенны, электрооборудование, кабели и т.п. Максимальную высоту препятствий относительно поверхности площадки в указанной зоне устанавливают не более 3 м.

При проектировании на покрытии здания площадки для пожарных и гражданских вертолетов ее выбирают размерами не менее 2020 м и размещают на расстоянии не менее 30 м от ближайшего выступа стены и не менее 15 м от края покрытия. Площадки для транспортно-спасательной кабины пожарного вертолета принимают размерами не менее 5х5 м. Над указанными площадками и на расстоянии менее 3 м от них не допускается размещение антенн, электропроводов и кабелей.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.24 Жесткость и прочность конструктивных элементов окон и светопрозрачных навесных фасадных конструкций при расчете на ветровую нагрузку следует устанавливать в соответствии с требованиями нормативных документов на данный вид продукции и СП 20.13330. Толщину стекол данных конструкций выбирают в зависимости от площади, соотношения сторон поля остекления и значения ветровой нагрузки с учетом всех ее составляющих. При этом на высоте более 75 м толщину наружных стекол принимают не менее 6 мм.

6.25 Конструкции окон, светопрозрачных навесных фасадных систем и характеристики стекол должны быть выбраны таким образом, чтобы обеспечивать их безопасную эксплуатацию.

6.26 Остекление высотных зданий следует выполнять с использованием закаленного либо многослойного стекла по ГОСТ 30826, не допускающего травмирования людей, находящихся как внутри помещений, так и снаружи, осколками стекол и фрагментами перечисленных элементов в случае разрушения светопрозрачных конструкций, в т.ч. при пожаре или ЧС. Требования к безопасности остекления приведены в СП 426.1325800.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.27 При расположении окон выше 75 м допускается применять следующие их разновидности:

- окна с глухими неоткрывающимися створками и воздушными клапанами, размещаемыми в окнах либо наружной стене;

- окна с глухими нижними створками и открывающейся фрамугой;

- окна с открывающимися внутрь створками и расположенным снаружи светопрозрачным защитным экраном, имеющим сверху и снизу воздушные щели;

- окна с выдвигаемыми наружу на 100-150 мм параллельно плоскости фасада переплетами.

6.28 Притворы окон следует применять класса А согласно ГОСТ 26602.2-99 и обеспечивать нормируемое сопротивление воздухопроницанию по СП 50.13330.2012 с учетом возрастания скорости ветра по высоте здания.

**7 Нагрузки и воздействия**

**7.1 Общие положения**

7.1.1 В настоящем разделе рассматриваются минимальные значения нагрузок и воздействий, а также их сочетания, которые необходимо учитывать при проектировании высотных зданий и комплексов наряду с положениями ГОСТ 27751 и других нормативных документов.

7.1.2 При проектировании высотных зданий и комплексов необходимо учитывать нагрузки и воздействия, перечисленные в СП 20.13330.2016 (раздел 5) в основных и особых сочетаниях, определяемых с учетом реализации наиболее неблагоприятных условий работы конструктивных элементов здания.

Коэффициенты сочетаний основных нагрузок определяются в соответствии с указаниями СП 20.13330.2016 (раздел 6).

При этом в качестве одного из основных сочетаний необходимо рассмотреть совместное действие постоянных, длительной и ветровой нагрузок, принимаемых без учета понижающих коэффициентов сочетаний.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.1.3 При проектировании и расчете высотных зданий необходимо учитывать особые воздействия, возникающие при локальных разрушениях несущих конструкций в результате природных и антропогенных ЧС.

К особым воздействиям относятся: образование карстовых воронок, провалов в основаниях зданий; взрывы снаружи или внутри сооружения; пожары, аварии и разрушение несущих конструкций вследствие дефектов в материалах, некачественного производства работ.

При расчете зданий на особое сочетание нагрузок необходимо учитывать постоянные, длительные и одно из перечисленных воздействий с коэффициентами сочетаний, указанными в СП 20.13330.2016 (пункт 6.5). Остальные правила расчета конструкций при ЧС следует принимать в соответствии с 7.8.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

**7.2 Равномерно распределенные и временные нагрузки**

7.2.1 Нормативные значения равномерно распределенных временных нагрузок на перекрытия, покрытия и лестницы следует принимать по таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Нормативные значения равномерно распределенных временных нагрузок на перекрытия, покрытия и лестницы

|  |  |
| --- | --- |
| Помещения | Нормативные значения нагрузок *p*, кПа (кгс/м), не менее |
| 1 Технические этажи | 10,0 (1000) |
| 2 Вестибюли, фойе и коридоры первого этажа | 4,0 (400) |
| 3 Лестницы и входы | 5,0 (500) |
| 4 Карнизы | 1,4 (140) |
| Примечание - Настоящая таблица является дополнением к таблице 8.3 СП 20.13330.2016. | |

Нагрузку на эксплуатируемую кровлю следует принимать по заданию на проектирование в зависимости от ее назначения и предполагаемого количества людей, размещаемых на ней, и соответствии с пунктом 9 таблицы 8.3 СП 20.13330.2016.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.2.2 Для нагрузок, указанных в таблице 7.1, следует принимать коэффициент надежности по нагрузке  согласно СП 20.13330.2016 (пункт 8.2.7).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.2.3 Нормативные значения нагрузок на ригели и плиты перекрытий в жилых помещениях от веса временных перегородок допускается учитывать как равномерно распределенные добавочные нагрузки, принимаемые на основании расчета для предполагаемых схем их размещения, материалов и отделки перегородок, но не менее 1,0 кПа (100 кгс/м).

7.2.4 Нормативные значения горизонтальных нагрузок на поручни перил лестниц и балконов при отсутствии специальных требований следует принимать равными 0,8 кН/м (80 кгс/м).

7.2.5 Для высотных зданий необходимо учитывать кратковременные нагрузки:

- на покрытия стилобатных и подземных частей зданий от транспортных средств и пожарного автотранспорта согласно 7.2.6;

- на покрытие от пожарного вертолета или транспортно-спасательной кабины пожарного вертолета согласно 7.2.7 (если площадка для вертолета или кабины предусмотрена заданием на проектирование).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.2.6 Нормативное значение нагрузки от транспортных средств общей массой свыше 16 т, в т.ч. мобильных средств пожаротушения, на стены подвалов и покрытие подземной части высотного здания (комплекса) следует принимать согласно их техническим данным и в соответствии с заданием на проектирование. При отсутствии паспортных данных транспортных средств нормативное значение нагрузки от веса мобильных средств пожаротушения следует принимать не менее 30 кПа (3000 кгс/м).

Покрытие подземной части высотного здания (комплекса), доступное для проезда мобильных средств пожаротушения, следует запроектировать из расчета нагрузки не менее 16 т на ось, а общей нагрузки от наиболее тяжелых машин (автоподъемников и автолестниц) - 46 т, установленных в наиболее неблагоприятном возможном положении.

Давление на покрытие от выносных опор мобильных средств пожаротушения следует учитывать в отдельном расчетном сочетании нагрузок и принимать из расчета наибольшей нагрузки на опору при перемещении гидроподъемника, составляющей 1,75 средней нагрузки на опору.

Размеры площадки для передачи нагрузки от колес мобильных средств пожаротушения на покрытие проезжей части следует принимать равными 0,2х0,6 м; размеры основания выносной опоры или специальной подкладки - 0,5х0,5 м.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.2.7 Площадки для спасательных кабин и вертолетов следует проектировать на покрытии зданий из расчета общей нагрузки кабины 2500 кг, удельной нагрузки - до 2,5 кг/см, если иное не оговорено заданием на проектирование.

При расчете нагрузки на покрытие необходимо учитывать статическую и динамическую нагрузки.

Воздействия от вертолетов на посадочные площадки на покрытиях зданий приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.2 - Нормативные значения временные нагрузок на покрытия от вертолетов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория вертолета по взлетной массе | Характеристика | Нагрузка от взлета , кН | Размер грузовой площадки, м |
| Легкие | Массой менее 5 т | 20 | 0,20,2 |
| Средние | Массой 5-15 т | 60 | 0,30,3 |
| Нормативная нагрузка по взлетной массе на основную (условную) опору не более 20 кН.  Нормативная нагрузка по взлетной массе на основную (условную) опору от 20 до 60 кН. | | | |

Категория вертолета принимается по таблице 7.10 СП 121.13330.2019.

Расчетное значение нагрузки от вертолета принимается как

,

где - коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый равным 1,2.

Значение коэффициента динамичности для нагрузки от взлета , учитывающего влияние удара, допускается принимать равным 1,40.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.2.8 Нагрузки для расчета плит перекрытий, покрытий и полов на грунтах стоянок автомобилей, расположенных в высотных зданиях, следует принимать согласно СП 20.13330.2016 (подраздел 8.4).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.2.9 Введение понижающего коэффициента сочетаний к нормативным значениям нагрузок для помещений встроенных стоянок автомобилей и многоэтажных гаражей не допускается.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

**7.3 Снеговые нагрузки**

7.3.1 Нормативное значение снеговой нагрузки следует определять в соответствии с СП 20.13330.2016 (пункт 10.1).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.3.2 Для покрытий с уклонами до 20% коэффициент следует учитывать согласно СП 20.13330, в т.ч. с учетом пункта 10.7 СП 20.13330.2016.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

**7.4 Ветровые нагрузки**

Ветровые нагрузки определяются в соответствии с требованиями, приведенными в СП 20.13330.

**7.5 Гололедные нагрузки**

7.5.1 Гололедные нагрузки необходимо учитывать при проектировании шпилей, решетчатых элементов конструкций, а также стен и покрытий высотных зданий, фасадных теплоизоляционных систем с воздушным зазором, элементов их крепления, декоративных элементов и т.п., расположенных на высоте 100 м и более, согласно требованиям СП 20.13330.2016 (раздел 12).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.5.2 Нормативное значение поверхностной гололедной нагрузки следует определять по СП 20.13330.2016 [формула (12.2)]:

,                                                              (7.1)

где - толщина стенки гололеда, мм, принимаемая по таблицам 12.1 и 12.2 СП 20.13330.2016;

- коэффициент, учитывающий изменение толщины стенки гололеда по высоте и принимаемый по таблице 12.3 СП 20.13330.2016;

- коэффициент, учитывающий отношение площади поверхности элемента, подверженного обледенению, к полной площади поверхности элемента и принимаемый =0,6 для металлических элементов малых размеров (для остальных элементов конструкций значение этого коэффициента следует уточнять по данным специально проведенных исследований согласно СП 266.1325800);

- плотность льда, принимаемая 0,9 г/см;

- ускорение свободного падения, =9,81 м/с;

- коэффициент надежности по гололедной нагрузке, принимаемый равным 1,3.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.5.3 Для элементов конструкции, расположенных на высоте =100 м и более, значение коэффициента вычисляется как отношение толщины стенки гололеда на заданной высоте к ближайшему табулированному значению на высоте ниже указанного элемента для соответствующего гололедного района по формулам:

- при =100 м

;                                                                  (7.2)

- при 100<<200 м

,                                                      (7.3)

где ;

- при 200<300 м

,                                                     (7.4)

где ;

- при 300400 м

,                                                       (7.5)

где ;

- при >400 м определяется по данным федерального органа исполнительной власти в сфере гидрометеорологии.

Здесь , , и - толщины стенки гололеда на высоте 10, 200, 300 и 400 м над уровнем земли, принимаемые по таблицам 12.1 и 12.2 СП 20.13330.2016.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.5.4 В расчетах необходимо учитывать наиболее неблагоприятные схемы распределения гололедных нагрузок по поверхности здания и элементам ограждающих конструкций при различных направлениях ветрового потока, которые характеризуются различными значениями коэффициентов . Наибольшие значения принимаются для элементов малых размеров, расположенных с наветренной стороны, при действии ветрового потока вдоль более длинных сторон здания. Для отдельных элементов конструкций при различных направлениях ветрового потока значения коэффициента следует уточнить по данным специально проведенных исследований.

7.5.5 Коэффициент надежности по гололедной нагрузке следует принимать равным 2,0.

7.5.6 Гололедные нагрузки на элементы конструкций, имеющие сложную геометрическую форму, выступающие части, вырезы или отверстия, решетчатые элементы и т.п., которые могут подвергаться обледенению, а также на элементы, расположенные на высоте свыше 400 м, следует принимать на основе рекомендаций, разработанных в рамках НТС проектирования.

**7.6 Температурные климатические воздействия**

Расчет на температурные климатические воздействия необходимо выполнять в соответствии с СП 20.13330.2016 (раздел 13) и требованиями норм проектирования конструкций в тех случаях, когда в несущих и ограждающих конструкциях зданий не предусмотрена компенсация соответствующих деформаций (перемещений). При этом следует учитывать изменение во времени средней температуры и перепад температуры по сечению элемента с учетом его расположения (вертикальное, горизонтальное) и ориентации.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

**7.7 Прогибы и перемещения**

Предельные горизонтальные перемещения верха высотных зданий определяются эстетико-психологическими, психофизиологическими и технологическими требованиями и устанавливаются в зависимости от принятых архитектурно-планировочных решений проектируемого здания и ближайшей застройки.

Предельные перемещения верха здания устанавливаются в задании на проектирование с учетом положений 8.2.4.15, 8.2.4.16.

**7.8 Коэффициент надежности по ответственности**

7.8.1 Коэффициент надежности по ответственности устанавливается в соответствии с ГОСТ 27751-2014 (раздел 10) генеральным проектировщиком по согласованию с заказчиком и закрепляется в задании на проектирование.

7.8.2 Высотные здания высотой более 100 м (и/или с консолями более 20 м, и/или заглублением подземной части более чем на 15 м) в соответствии с классификацией ГОСТ 27751 относят к сооружениям класса КС-3, и при их проектировании необходимо использовать следующие значения коэффициента надежности по ответственности:

- при расчете несущих конструкций, оснований и фундаментов зданий различной высоты по предельным состояниям первой группы на основное сочетание нагрузок:

- от 100 до 250 м - не менее 1,1;

- свыше 250 м - не менее 1,2;

- при расчете несущих конструкций, оснований и фундаментов по второй группе предельных состояний на основное сочетание нагрузок, а также по первой группе предельных состояний элементов ограждения, узлов их крепления, основных конструкций на особое сочетание нагрузок при ЧС, а также при оценке комфортности пребывания людей =1,0.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.8.3 Для зданий высотой менее 100 м и относящихся к сооружениям класса КС-2 в соответствии с ГОСТ 27751 =1.

7.8.4 Для наиболее ответственных элементов конструкций здания допускается устанавливать заказчиком по согласованию с проектировщиком в задании на проектирование частное значение коэффициента надежности по ответственности не менее значений, установленных в 7.8.2.

**7.9 Сейсмические воздействия и их учет при проектировании**

**7.9.1 Общие требования**

7.9.1.1 Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства следует принимать на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации, который отражает 10-процентную (карта  А), 5-процентную (карта В), 1-процентную (карта С) вероятности возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности. Указанным значениям вероятностей соответствуют следующие средние интервалы времени между землетрясениями расчетной интенсивности: 500 лет (карта А), 1000 лет (карта В), 5000 лет (карта С).

Решение о выборе карты для оценки сейсмичности площадки при проектировании конкретного объекта принимается заказчиком по представлению генерального проектировщика.

Таблица 7.3 - Сейсмичность площадки строительства

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория грунта по сейсми-  ческим свойствам | Грунты | Дополнительная информация о скоростях сейсмических волн | | Сейсмичность площадки строительства при сейсмичности района, баллы | | |
|  |  | Скорость попе-  речных волн , м/с | Отношение скоростей продольных и поперечных волн, | 7 | 8 | 9 |
| I | Скальные грунты всех видов (в т.ч. вечномерзлые и вечномерзлые оттаявшие); невыветрелые и слабовыветрелые; крупнообломочные грунты плотные маловлажные из магматических пород, содержащие до 30% песчано-глинистого заполнителя; выветрелые и сильновыветрелые скальные и нескальные твердомерзлые (вечномерзлые) грунты при температуре минус 2°С и ниже при строительстве и эксплуатации по категории I (сохранение грунтов основания в мерзлом состоянии) | 700 | 1,7-2,2 | 6 | 7 | 8 |
| II | Скальные грунты выветрелые и сильновыветрелые, в т.ч. вечномерзлые, кроме отнесенных к категории I; крупнообломочные грунты, содержащие более 30% песчано-глинистого заполнителя с преобладанием контактов между обломками; гравелистые пески  крупные и средней крупности плотные и средней плотности маловлажные и влажные; мелкие и пылеватые пески плотные и средней плотности маловлажные; глинистые грунты с показателями консистенции 0,5; при коэффициенте пористости *e*<0,9 для глин и суглинков и *e*<0,7 для супесей; вечномерзлые нескальные грунты пластичномерзлые и сыпучемерзлые, а также твердомерзлые при температуре выше минус 2°С при строительстве и эксплуатации по категории I | 250-700 | 1,45-2,2 для неводонасыщенных  2,2-3,5 для водонасыщенных | 7 | 8 | 9 |
| Ill | Рыхлые пески независимо от влажности и крупности; гравелистые, крупные и средней крупности пески плотные и средней плотности водонасыщенные; пески мелкие и пылеватые плотные и средней плотности влажные и водонасыщенные; глинистые грунты с показателем консистенции > 0,5; глинистые грунты с показателем консистенции 0,5 при коэффициенте пористости 0,9 для глин и суглинков и 0,7 для супесей; вечномерзлые нескальные грунты при строительстве и эксплуатации по категории II (допускается оттаивание грунтов основания) | 150-250  60-150\* | 3,5-7  7-15\* | 8 | 9\*\* | >9\*\* |
| \* Грунты с большой вероятностью склонны к разжижению и течению при землетрясениях интенсивностью более 6 баллов.  \*\* См. [1, статья 6, пункты 8, 9].  Примечания  1 Скорости и относят к средневзвешенным значениям скоростей сейсмических волн в грунтах 30-метровой толщи, считая от планировочной отметки.  2 При расхождении оценок категории грунтов по сейсмическим свойствам на основе литологических признаков и скоростным характеристикам сейсмических волн категорию грунтов следует относить к более неблагоприятной.  3 Пылевато-глинистые грунты (в т.ч. просадочные) при коэффициенте пористости 0,9 для глин и суглинков и 0,7 для супесей могут быть отнесены к категории II по сейсмическим свойствам, если нормативное значение их модуля деформации 15,0 МПа, а при эксплуатации сооружений будут обеспечены условия неподтопления грунтов основания.  4 Отнесение площадки к категории I грунтов по сейсмическим свойствам допускается при мощности слоя, соответствующего категории I, более 30 м от планировочной отметки.  5 В случае неоднородного состава грунты относят к более неблагоприятной категории по сейсмическим свойствам, если в пределах верхней 10-метровой толщи (считая от планировочной отметки) слои, относящиеся к этой категории, имеют суммарную толщину более 5 м.  6 При прогнозировании подъема уровня грунтовых вод и обводнения грунтов (в т.ч. просадочных) в процессе эксплуатации здания и сооружения категории грунтов следует определять в зависимости от свойств грунта (влажности, консистенции) в замоченном состоянии.  7 При строительстве на вечномерзлых нескальных грунтах по принципу II, если зона оттаивания распространяется до подстилающего талого грунта, грунты основания следует рассматривать по фактическому состоянию их после оттаивания.  8 Для объектов повышенного уровня ответственности зданий и сооружений, строящихся в районах с сейсмичностью 6 баллов на площадках строительства с грунтами категории III по сейсмическим свойствам, расчетную сейсмичность следует принимать равной 7 баллам.  9 Глинистые и песчаные грунты при расположении уровня грунтовых вод на глубине менее 5 м (считая от планировочной отметки) и отсутствии данных об их физических характеристиках следует относить к категории III по сейсмическим свойствам. | | | | | | |

7.9.1.2 Расчетную сейсмичность площадки строительства следует определять на основании ДСР и СМР с учетом грунтовых и гидрогеологических условий согласно соответствующим нормативным документам. На площадках строительства, где не проводилось СМР, в виде исключения для зданий высотой менее 100 м допускается определять сейсмичность согласно таблице 7.3.

7.9.1.3 Системы сейсмоизоляции следует предусматривать с применением одного или нескольких типов сейсмоизолирующих и/или демпфирующих устройств в зависимости от конструктивного решения здания, а также от сейсмологических и грунтовых условий площадки.

Высотные здания и комплексы с использованием систем сейсмоизоляции рекомендуется возводить на грунтах категорий I и II по сейсмическим свойствам. В случае необходимости строительства на площадках, сложенных грунтами категории III, необходимо специальное обоснование.

7.9.1.4 При проектировании высотных зданий следует предусматривать установку станций наблюдения за динамическим поведением конструкций и прилегающих грунтов в соответствии с ГОСТ 32019.

**7.9.2 Расчетные нагрузки**

7.9.2.1 Расчет конструкций и оснований высотных зданий, проектируемых для строительства в сейсмических районах, выполняют на основные и особые сочетания нагрузок с учетом сейсмических воздействий.

При расчете высотных зданий на особое сочетание нагрузок значения расчетных нагрузок в соответствии с СП 20.13330 следует умножать на коэффициенты сочетаний, принимаемые по таблице 7.4.

Таблица 7.4 - Коэффициенты сочетаний

|  |  |
| --- | --- |
| Виды нагрузок | Значение коэффициента сочетаний |
| Постоянные | 0,9 |
| Временные длительные | 0,8 |
| Кратковременные (на перекрытия и покрытия) | 0,5 |

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.9.2.2 Расчеты высотных зданий на особые сочетания нагрузок с учетом сейсмических воздействий следует выполнять на два уровня воздействий, определяемых в соответствии с ГОСТ 27751, с применением коэффициента надежности по нагрузке.

7.9.2.3 При расчете высотных зданий на два уровня сейсмических воздействий следует применять три типа моделей с соответствующими им методами расчетов:

а) упругая модель деформирования несущих конструкций высотных зданий при коэффициенте надежности сейсмической нагрузки, вводимом к интенсивности воздействия и принимаемом равным 1,0.

Нагрузки определяются в частотной области по линейно-спектральной теории в соответствии с указаниями 7.9.2.7;

б) неупругая модель деформирования несущих конструкций высотных зданий при повышенном значении коэффициента надежности сейсмической нагрузки, вводимом к интенсивности воздействия и принимаемом равным 1,5.

Нагрузки определяются во временной области с использованием инструментальных записей ускорений основания при землетрясениях, наиболее опасных для данного здания или сооружения, а также с применением синтезированных акселерограмм, полученных в результате ДСР и СМР согласно 7.9.1.2. Максимальные ускорения поступательного движения основания зданий без учета коэффициента надежности сейсмической нагрузки следует принимать не менее 1, 2 и 4 м/с при расчетной сейсмичности площадки 7, 8 и 9 баллов соответственно;

в) модель высотных зданий с поврежденными несущими конструкциями при повышенном значении коэффициента надежности сейсмической нагрузки, вводимом к интенсивности воздействия и принимаемом равным 1,5.

Степень и локализацию повреждений несущих конструкций высотных зданий оценивают расчетами по перечислению б) или определяют экспертно в соответствии с рекомендациями 8.3.

Нагрузки определяются в частотной области. Целями расчетов являются сохранение упругого несущего ядра конструкции и недопущение прогрессирующего обрушения высотного здания.

Примечания

1 При расчете по перечислениям б) и в) в соответствии с ГОСТ 27751 и СП 20.13330 принимают коэффициент надежности сейсмической нагрузки равным 1,5.

2 Расчет во временной области по перечислению б) выполняется интегрированием дифференциальных уравнений нелинейных колебаний РДМ по методам, приведенным в справочной литературе. Расчет выполняется для уточнения расположения зон неупругих деформаций конструкций (локальных повреждений), контроля их накопления и последующего учета в расчетах по перечислению в). При отсутствии данных расчета по перечислению в) локальные повреждения несущих конструкций принимаются экспертно в соответствии с требованиями 8.3.

7.9.2.4 Сейсмические воздействия могут иметь любое направление в пространстве.

При расчете высотных зданий следует учитывать наиболее опасные направления сейсмических воздействий.

Для высотных зданий простой геометрической формы с первой и второй формой собственных колебаний в направлении их продольной и поперечной осей при соответствующих малых значениях перемещений в вертикальном направлении опасными являются горизонтальные направления сейсмических воздействий по этим же осям зданий.

При расчетах в частотной области линейно-спектральным методом опасные направления сейсмического воздействия определяются соответствующими направляющими косинусами. Значения направляющих косинусов вычисляются для каждой учитываемой формы колебаний из условия реализации максимума динамической реакции по этой форме.

При расчетах во временной области по природным или синтезированным акселерограммам направление воздействия определяется записями ускорений.

7.9.2.5 Вертикальная составляющая сейсмического воздействия обязательно учитывается вместе с горизонтальными составляющими при расчете:

- горизонтальных и наклонных консольных конструкций;

- рам, арок, ферм, пространственных покрытий зданий пролетом 24 м и более.

В этом случае для собственной формы с преимущественными вертикальными перемещениями в качестве опасного направления сейсмического воздействия принимают вертикальное.

7.9.2.6 При расчете высотных зданий следует использовать одну из двух РДМ - пространственную (рисунок 7.1) или консольную (рисунок 7.2).

Пространственная РДМ отражает современные технологии расчета и проектирования, создается на их основе и является обязательной для итогового обоснования сейсмостойкости высотных зданий любых конструктивных форм.

При использовании пространственной РДМ высотного здания определяют узловые сейсмические нагрузки (в узлах элементной модели).

Пространственная РДМ, как правило, конечно-элементная, с числом степеней свободы в узлах от трех до шести. Первые три степени свободы определяют перемещения узлов в глобальной системе осей, а вторые три степени свободы - углы поворотов узлов относительно собственных осей. Перемещения узлов определяют сейсмические силы в осях глобальной системы, а их углы поворотов определяют сейсмические моменты в собственных осях узлов.

Расчет высотных зданий может выполняться по пространственной РДМ с тремя степенями свободы в узлах, соответствующими трем перемещениям, при отсутствии угловых степеней свободы. В этих случаях узловая нагрузка определяется только тремя соответствующими сейсмическими силами. Узловые сейсмические моменты отсутствуют. Алгоритм расчета сохраняется.

Для пространственной расчетной модели в рамках линейно-спектральной методики (в частотной области) определяют численные значения узловой сейсмической нагрузки (силы и моменты), перемещений и углов поворота в узлах, усилий и напряжений в конечных элементах модели.

При динамическом расчете на акселерограммы (во временной области) эти же параметры определяют как функции времени в каждый момент времени интегрирования соответствующих дифференциальных (динамических) уравнений с определенным шагом по времени.

Консольная РДМ не отражает тенденций развития современных технологий расчета и проектирования высотных зданий, но она сохраняет преемственность развития нормативных методов расчета и полезна с точки зрения анализа и интерпретации получаемых результатов.

Консольная РДМ может использоваться только для предварительных оценок сейсмических нагрузок для высотных зданий.

При использовании консольной РДМ высотного здания определяют поэтажные сейсмические нагрузки (силы и крутящие моменты).

Консольная РДМ может использоваться для предварительных оценок сейсмических нагрузок для высотных зданий простых конструктивных форм.

Каждая поэтажная сейсмическая нагрузка (сила и крутящий момент относительно вертикальной оси) консольной РДМ является соответствующей компонентой главного вектора и главного момента узловой сейсмической нагрузки пространственной РДМ в пределах рассматриваемого этажа.

7.9.2.7 Расчетную сейсмическую нагрузку высотного здания определяют по формулам:

- расчетное значение соответствующей сейсмической силы

,                                                        (7.6)

- расчетное значение соответствующего сейсмического момента

,                                                        (7.7)

где - коэффициент надежности по ответственности рассчитываемого сооружения, определяемый по данным 7.8;

- коэффициент, учитывающий допускаемые повреждения зданий и сооружений и принимаемый по таблице 7.5;

- значение сейсмической силы для -й формы собственных колебаний здания в *k*-м узле (*k*=1-*n*) РДМ в направлении *j*-й оси (*j*=1, 2, 3) при -й ориентации воздействия, определяемое в предположении упругого деформирования конструкций;

- значение сейсмического момента для -й формы собственных колебаний здания в *k*-м узле (*k*=1-*n*) РДМ в направлении *j*-й оси (*j*=1, 2, 3) при -й ориентации воздействия, определяемое в предположении упругого деформирования конструкций.

Для пространственной модели (на основе МКЭ) высотного здания () и () - узловые сейсмические силы и моменты, где *k*=1-*n*, *n* - число узлов РДМ (см. рисунок 7.1).

Для консольной модели () - поэтажные сейсмические силы; *k*=1-*n*, где *n* - число уровней (этажей) РДМ (см. рисунок 7.2). При консольной РДМ рассматривают колебания в плоскости и определяют поэтажные сейсмические силы в направлении заданной горизонтальной оси, по которой задается воздействие. Индексы направления оси для определения силы *j* и направления воздействия совпадают по численному значению и не имеют смысла, т.е. и .

Поэтажные сейсмические силы консольной РДМ являются горизонтальными компонентами главных векторов узловых сейсмических сил пространственной РДМ в пределах рассматриваемых этажей по формуле (7.6).

Компоненты главных моментов узловой нагрузки по формулам (7.6) и (7.7) пространственной РДМ в пределах рассматриваемых этажей относительно вертикальной оси соответствуют поэтажным крутящим сейсмическим моментам консольной РДМ, определяемым по 7.9.2.19.

|  |
| --- |
|  |

Рисунок 7.1 *-* -я форма колебаний пространственной РДМ

|  |
| --- |
|  |

Рисунок 7.2 *-* -я форма колебаний консольной РДМ

7.9.2.8 Сейсмическая нагрузка высотного здания для диагональной матрицы сосредоточенных в узлах масс РДМ при упругом деформировании конструкций определяется по формулам:

,                (7.8)

,              (7.9)

где - ускорение силы тяжести;

- вес *k*-го узла РДМ, здесь - его масса;

- момент инерции массы *k*-го узла РДМ относительно *j*-й оси (*j*=1, 2, 3);

- коэффициент, значения которого следует принимать равными 0,1; 0,2; 0,4 для расчетной сейсмичности 7, 8, 9 баллов соответственно;

- коэффициент динамичности для -й формы собственных колебаний здания, определяемый по данным ДСР и СМР с учетом грунтовых и гидрогеологических условий площадки строительства, согласно соответствующим нормативным документам, регламентирующим выполнение этих изысканий. При отсутствии таких данных на предварительных стадиях проектирования допускается определять по 7.9.2.9;

- коэффициент, корректирующий учет рассеяния энергии при колебаниях здания, принимаемый по таблице 7.6;

и - коэффициенты пространственных форм колебаний, учитывающие приведение сейсмического воздействия с -й ориентацией к *k*-му узлу РДМ для -й формы собственных колебаний здания в направлении и относительно *j*-й оси (*j*=1, 2, 3).

Примечание - Скалярный вид формул (7.6), (7.7) и (7.8), (7.9), обладающий наглядностью физической сути проблемы, имеет место (и в принципе возможен) только для диагональной матрицы масс. Скалярные развертки (7.6), (7.7) и (7.8), (7.9) являются частным случаем общей векторно-матричной формы аналогичных, но более формализованных и громоздких выражений, которые удобнее программируются и поэтому заложены в большинстве вычислительных комплексов. Векторно-матричные аналоги (7.6), (7.7) и (7.8), (7.9) следует рассматривать в научно-прикладной литературе. Программирование вычислительных комплексов также возможно на основе формул (7.6), (7.7) и (7.8), (7.9). В таких случаях РДМ формулируется на основе динамики системы упруго соединенных твердых тел с диагональными матрицами масс.

7.9.2.9 При отсутствии данных ДСР и СМР площадки строительства на предварительных стадиях проектирования зданий высотой до 100 м допускается определять значения коэффициента динамичности в зависимости от расчетного периода собственных колебаний здания для -й формы по формулам (7.8) и (7.9) или рисунку 7.3.

|  |
| --- |
|  |

Рисунок 7.3

Для грунтов категорий I и II по сейсмическим свойствам (кривая *1*):

- при 0,1 с

;                                                              (7.10)

- при 0,1 с <<0,4 с

;                                                                (7.11)

- при 0,4 с

.                                                      (7.12)

Для грунтов категории III по сейсмическим свойствам (кривая *2*):

- при 0,1 с

;                                                             (7.13)

- при 0,1 с <<0,8 с

;                                                                (7.14)

- при 0,8 с

.                                                      (7.15)

Во всех случаях значения следует принимать не менее 0,8.

7.9.2.10 Для зданий, рассчитываемых по пространственной РДМ, коэффициенты форм колебаний определяют по следующим формулам:


,                                                          (7.16)

,                                                         (7.17)


где и - перемещения и углы поворота *k*-го узла РДМ по -й форме собственных колебаний в направлении и относительно *j*-й оси (*j*=1, 2, 3);

- коэффициенты приведения сейсмического воздействия с -й ориентацией к -й форме собственных колебаний РДМ.

7.9.2.11 Для зданий, рассчитываемых по пространственной РДМ с диагональной матрицей сосредоточенных масс, при учете только ускорения поступательного движения всего массива грунтового основания при высоких фазовых скоростях распространения сейсмических волн коэффициенты приведения воздействия с -й ориентацией следует определять по формуле

,                                        (7.18)

где    (*j*=1, 2, 3) - направляющие косинусы -й ориентации вектора ускорения поступательного движения грунтового основания (см. рисунок 7.1), удовлетворяющие условию нормировки

.                                                         (7.19)

Для меньших значений фазовых скоростей распространения сейсмических волн при определении коэффициентов приведения воздействия по формуле (7.18) необходимо учитывать волновой характер пространственной модели сейсмического воздействия.

Примечания - Все вопросы учета пространственного волнового характера сейсмического воздействия приведены в научно-прикладной литературе, где даны также соответствующие методы расчета зданий и сооружений при таких моделях воздействий.

При сейсмичности площадки 8 баллов и более, повышенной только в связи с наличием грунтов категории III, к значениям нагрузки по формулам (7.6), (7.7), определенным с применением формулы (7.18) без учета волнового характера сейсмического воздействия, вводится множитель 0,7, учитывающий нелинейное деформирование грунтов при сейсмических воздействиях.

7.9.2.12 Значения направляющих косинусов , определяющие наиболее опасные ориентации сейсмического воздействия согласно 7.9.2.4 для рассчитываемого высотного здания и реализующие максимумы динамической реакции для учитываемых форм колебаний, вычисляют исходя из максимумов формулы (7.18) с учетом формулы (7.19).

Примечание - Процедуры вычисления направляющих косинусов, определяющих опасные ориентации сейсмического воздействия, в т.ч. с учетом его волнового пространственного характера, приведены в научно-прикладной литературе.

7.9.2.13 Для каждой учитываемой -й формы собственных колебаний РДМ определяют собственную опасную ориентацию воздействия с направляющими косинусами , при которой реализуются максимумы всех параметров динамической реакции (силы, моменты, перемещения, углы поворотов и др.) по данной форме колебаний. Для других форм колебаний ориентация воздействия с направляющими косинусами не приводит к максимумам параметров динамической реакции. Динамическая реакция по этим формам колебаний тем больше, чем ближе по пространственному характеру они совпадают с -й формой. Для каждой расчетной опасной ориентации воздействия с направляющими косинусами число учитываемых форм колебаний определяется соотношением интегральных параметров динамической реакции. Значения этих соотношений зависят от характера спектра собственных форм колебаний. Минимальное значение данного соотношения в процентах по отношению к -й форме, для которой оно равно 100%, определяет верхнее число учитываемых форм при рассматриваемой опасной ориентации воздействия.

Примечание - Процедуры определения требуемого числа учитываемых форм колебаний приведены в научно-прикладной литературе.

Таблица 7.5 - Коэффициенты 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип конструкций здания | Для зданий высотой, м | |
|  | до 100 | выше 100 |
| 1 Здания и сооружения, в конструкциях которых повреждения или неупругие деформации не допускаются | 1 | 1 |
| 2 Здания и сооружения, в конструкциях которых могут быть допущены остаточные деформации и повреждения, затрудняющие нормальную эксплуатацию, при обеспечении сохранности людей и сохранности оборудования, возводимые: |  |  |
| - со стальным каркасом и железобетонным монолитным ядром жесткости или диафрагмами, со сталежелезобетонным каркасом | 0,25 | 0,4 |
| - с железобетонным монолитными каркасом и ядром жесткости или диафрагмами | 0,22 | 0,4 |

7.9.2.14 Для зданий, рассчитываемых по консольной РДМ (см. рисунок 7.2), коэффициенты форм колебаний при поступательном сейсмическом воздействии по одной горизонтальной оси без учета моментов инерции масс уровней (этажей) следует определять как частный случай формул (7.16), (7.18) при *j*==1, =1 и =0 в виде

,                                                      (7.20)

где и - перемещения *k*-го, *p*-го уровней РДМ (этажей здания) по -й форме собственных колебаний.

Таблица 7.6 - Коэффициенты 

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика конструктивной схемы высотного здания |  |
| Здания небольших размеров в плане при *h*/*b*1/7 | 1,8 |
| Здания с размерами в плане при *h*/*b*<1/7 | 1,5 |
| Примечание - *h* - высота здания от фундамента до оси ригеля верхнего перекрытия; *b* - размер здания в плане вдоль учитываемого сейсмического воздействия. | |

7.9.2.15 Консольные конструкции, масса которых по сравнению с массой здания незначительна (балконы, козырьки, консоли для навесных стен и т.п. и их крепления), следует рассчитывать на вертикальную сейсмическую нагрузку при значении =5.

7.9.2.16 Конструкции, возвышающиеся над зданием или сооружением и имеющие по сравнению с ним незначительные сечения и массу (парапеты, фронтоны и т.п.), а также крепления памятников, тяжелого оборудования, устанавливаемого на первом этаже, следует рассчитывать с учетом горизонтальной сейсмической нагрузки, вычисленной без учета динамических эффектов, при значении коэффициента динамичности =5.

7.9.2.17 Стены, панели, перегородки, соединения между отдельными конструкциями, а также крепления технологического оборудования следует рассчитывать на горизонтальную сейсмическую нагрузку без учета динамических эффектов, но с учетом фактических коэффициентов динамичности для несущих конструкций, значения которых следует принимать не менее 2.

7.9.2.18 При расчете конструкций на прочность и устойчивость помимо коэффициентов условий работы, принимаемых в соответствии с действующими нормативными документами, следует вводить дополнительно коэффициент условий работы путем деления значений усилий на данный коэффициент, определяемый по таблице 7.7.

Таблица 7.7 - Коэффициент условий работы

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика конструкций | Значения |
| **Расчеты на прочность** | |
| 1 Стальные, деревянные, железобетонные с жесткой арматурой | 1,3 |
| 2 Железобетонные со стержневой и проволочной арматурой, кроме проверки на прочность наклонных сечений | 1,2 |
| 3 Железобетонные при проверке на прочность наклонных сечений | 1,0 |
| 4 Каменные, армокаменные и бетонные при расчете: |  |
| - на внецентренное сжатие | 1,0 |
| - на сдвиг и растяжение | 0,8 |
| 5 Сварные соединения | 1,0 |
| 6 Болтовые и заклепочные соединения | 1,1 |
| **Расчеты на устойчивость** | |
| 7 Стальные элементы гибкостью свыше 100 | 1,0 |
| 8 Стальные элементы гибкостью до 20 | 1,2 |
| 9 Стальные элементы гибкостью от 20 до 100 | От 1,2 до 1,0 по интерполяции |
| Примечание - При расчете стальных и железобетонных конструкций, подлежащих эксплуатации в неотапливаемых помещениях или на открытом воздухе при расчетной температуре ниже минус 40°С, следует принимать =0,9, в случае проверки прочности наклонных сечений =0,8. | |

7.9.2.19 При расчете зданий и сооружений длиной или шириной более 30 м по консольной РДМ помимо сейсмической нагрузки, определяемой по 7.9.2.6 и 7.9.2.7 [формулы (7.6) и (7.8)], необходимо учитывать крутящий момент относительно вертикальной оси здания или сооружения, проходящей через его центр жесткости. Значение расчетного эксцентриситета между центрами жесткостей и масс зданий или сооружений в рассматриваемом уровне следует принимать не менее 0,1*В*, где *В* - размер здания или сооружения в плане в направлении, перпендикулярном к действию силы .

**8 Конструктивные решения**

**8.1 Основания и фундаменты**

**8.1.1 Общие положения**

8.1.1.1 Требования настоящего раздела распространяются на проектирование оснований и фундаментов зданий высотой более 75 м, в т.ч. высотные части зданий в составе разноэтажных комплексов.

8.1.1.2 Основания, фундаменты и подземные части высотных зданий следует проектировать в соответствии с требованиями [1], [4], [5], ГОСТ 27751, СП 20.13330, СП 22.13330, СП 24.1330, СП 45.13330 и настоящего свода правил.

8.1.1.3 При геотехнической оценке площадки строительства, осуществляемой на подготовительном этапе строительства согласно 5.7, выполняют инженерно-геологические изыскания для принятия решений относительно выбора площадки строительства согласно 8.1.2.2, определяют сложность инженерно-геологических условий, оценивают предполагаемое проектное решение и способы выполнения геотехнических работ, а также их потенциальную опасность для геологической среды, окружающей застройки и инженерных коммуникаций.

По результатам геотехнической оценки площадки строительства могут быть откорректированы глубина заложения ограждающей конструкции котлована и фундаментов, размеры в плане проектируемого строительства, расположение и ориентация на площадке строительства отдельных частей высотного комплекса, изменение или корректировка конструктивной схемы и расположения ядра (ядер) жесткости высотного здания, определены основные мероприятия по недопущению развития ЧС.

8.1.1.4 Проектно-изыскательские работы для проектирования оснований и фундаментов необходимо выполнять в такой последовательности:

- анализ архивных материалов инженерно-геологических изысканий и выполнение инженерно-геологических изысканий на предпроектной стадии с бурением скважин согласно 8.1.2.5, 8.1.2.7;

- разработка концептуальных предложений;

- разработка технических заданий и программ инженерно-геологических и инженерно-геотехнических изысканий, в т.ч. испытания опорных конструкций (свай и баретт) в случае применения фундаментов глубокого заложения;

- проведение инженерно-геологических (согласно 8.1.2.6-8.1.2.8) и инженерно-геотехнических изысканий, в т.ч. испытание опорных конструкций при их применении;

- выполнение геотехнического обоснования проектных решений;

- выполнение расчетного обоснования проектных решений;

- создание геомеханической модели и оценка влияния строительства на окружающую застройку и подземные коммуникации;

- создание гидрогеологической модели и выполнение прогноза изменения гидрогеологической ситуации на площадке строительства;

- разработка проекта фундамента и программы мониторинга на стадии проектной документации;

- геотехническая экспертиза проекта;

- разработка проекта фундамента на стадии рабочей документации.

8.1.1.5 В процессе геотехнического обоснования проектных решений обосновывают выбор расчетной программы, модели и параметров грунта для выполнения геотехнических расчетов, выполняют их верификацию в соответствии с требованиями СП 22.13330, рассматривают возможные варианты строительства и обосновывают принятое проектное решение.

8.1.1.6 В процессе расчетного обоснования выполняют совместные расчеты в пространственной постановке системы "основание - фундамент - сооружение".

8.1.1.7 Программа геотехнического мониторинга должна отвечать правилам, изложенным в СП 22.13330 и приложении В.

8.1.1.8 Геотехническую экспертизу разрабатываемой документации по объекту необходимо осуществлять, начиная с разработки технических заданий и программ инженерно-геологических и инженерно-геотехнических изысканий.

8.1.1.9 Изыскания, проектирование и строительство высотных зданий высотой 100 м и более следует выполнять в составе работ по НТС со стороны профильных научных организаций в соответствии с СП 22.13330. В состав работ по НТС на стадии проектно-изыскательских работ кроме сопровождения работ, указанных в 8.1.1.4, могут быть включены:

- разработка нестандартных методов расчета и анализа;

- оценка геологических рисков;

- прогноз состояния оснований и фундаментов проектируемого объекта с учетом всех возможных видов воздействий;

- выявление возможных сценариев аварийных ситуаций и разработка мероприятий, не допускающих их развитие;

- разработка ТР на специальные виды работ;

- выполнение опытно-исследовательских работ.

8.1.1.10 В процессе строительства в состав работ по НТС строительства входят следующие виды работ:

- экспертиза ППР и ТР на выполнение геотехнических видов работ;

- отработка технологии выполнения геотехнических работ в соответствии с проектным решением;

- выборочный контроль качества выполнения геотехнических работ;

- оперативное решение текущих задач, возникающих в процессе выполнения геотехнических работ;

- обобщение и анализ результатов всех видов геотехнического мониторинга, их сопоставление с результатами прогноза;

- оперативная разработка рекомендаций или корректировка проектных решений на основании данных геотехнического мониторинга при выявлении отклонений от результатов прогноза.

8.1.1.11 При проектировании фундаментов высотных зданий необходимо учитывать следующие особенности:

- давление по подошве фундамента высотных зданий может быть существенно выше, чем для зданий высотой до 75 м, что требует проведения специальных лабораторных и полевых изысканий;

- при больших нагрузках (1-2 МПа), передаваемых на грунт основания, требуется учитывать в расчете прочностные и деформационные характеристики скальных и нескальных грунтов с *Е*>100 МПа, считающихся несжимаемыми в соответствии с СП 22.13330, а также увеличенную зону распределения напряжений в грунте как по глубине, так и по ширине за контур фундамента, что может привести к увеличению слоев грунта, воспринимающих нагрузку от фундамента. Особенно важно это учитывать при неравномерном залегании слоев;

- увеличение размеров (глубины и ширины) сжимаемой толщи в массиве грунта приводит к увеличению сроков завершения консолидации грунта и растягиванию процесса осадки во времени;

- в случае если основание сложено грунтами с разными коэффициентами консолидации (как первичной, так и вторичной), необходимо учитывать возможность возникновения в результате этого неравномерного напряженно-деформированного состояния грунта для промежуточной стадии консолидации, неодновременное окончание процессов консолидации различных видов грунтов и, как следствие, крен здания, превышающий предельные значения;

- увеличение размеров деформируемой области грунта основания приводит к оказанию большего влияния на окружающие здания и сооружения, а также водонесущие коммуникации, что необходимо учитывать в расчете.

**8.1.2 Особенности инженерно-геологических изысканий**

8.1.2.1 Инженерно-геологические изыскания согласно СП 45.13330 выполняют для принятия решений относительно выбора площадки строительства и подготовки проектной документации.

8.1.2.2 В процессе инженерно-геологических изысканий для принятия решений относительно выбора площадки строительства осуществляют анализ архивных материалов и, при необходимости, выполняют инженерно-геологические изыскания для оценки общей пригодности площадки к строительству и изменений в геологической среде, которые могут быть вызваны производством предполагаемых работ.

8.1.2.3 Инженерно-геологические изыскания для подготовки проектной документации выполняют в два этапа: предпроектный и проектный.

8.1.2.4 Предпроектный этап инженерно-геологических изысканий необходим для разработки концептуальных предложений, технических заданий и программ инженерно-геологических и инженерно-геотехнических изысканий, проектный - для разработки проектной документации.

8.1.2.5 На предпроектном этапе инженерно-геологических изысканий расстояние между скважинами устанавливают не более 50 м, а их количество - не менее двух на противоположных сторонах площадки строительства.

8.1.2.6 Количество скважин на проектном этапе инженерно-геологических изысканий следует устанавливать не менее пяти: четыре по углам и одна в центре территории, размеры которой должны превышать плановые размеры основания надземной части высотного здания на 0,5*b*, где *b* - ширина подошвы фундамента; при этом расстояние между ними должно быть не более 20 м. Размещение скважин в плане выбирают так чтобы обеспечить оценку неоднородности напластования грунтов, а также учитывать конструктивные особенности здания и характер распределения нагрузки.

8.1.2.7 Глубину бурения скважин как на предпроектном, так и на проектном этапе, а также глубину зондирования и геофизических исследований следует определять согласно СП 45.13330 с учетом следующих требований.

При применении плитного фундамента глубину разведочных и инженерно-геологических скважин следует определять с учетом глубины котлована и сжимаемой толщи так, чтобы она составляла не менее 1,5 ; при этом при нагрузках *P* на плиту от 400 до 600 кПа глубина бурения должна быть ниже глубины заложения ее подошвы не менее чем на указанные ниже значения:

- при ширине плиты *b*=10 м - (1,3-1,6) *b* - для квадратной плиты и (1,6-1,8) *b* - для прямоугольной с соотношением сторон =2;

- при ширине плиты *b*=20 м - (1,0-1,2) *b* - для квадратной плиты и (1,2-1,4) *b* - для прямоугольной с соотношением сторон =2;

- при ширине плиты *b*30 м - (0,9-1,05) *b* - для квадратной плиты и (1,0-1,25) *b* - для прямоугольной с соотношением сторон =2.

Для промежуточных значений *b*, *P* и или для значений этих величин, выходящих за указанные пределы, глубину выработок назначают по интерполяции и экстраполяции или непосредственно определяют по .

Для свайного и комбинированного свайно-плитного фундаментов глубина инженерно-геологических выработок должна быть выбрана не менее чем на 10 м ниже проектируемой глубины заложения нижних концов свай при рядовом их расположении и нагрузках на куст свай до 3 МН и на 15 м ниже - при нагрузках на куст более 3 МН и свайных полях размерами до 1010 м. При свайных полях размерами более 1010 м и применении комбинированных свайно-плитных фундаментов глубину выработок следует принимать как для плитного фундамента на уровне нижнего конца свай.

8.1.2.8 В процессе инженерно-геологических изысканий следует выявлять геологические разломы, складчатые структуры, области разрушения или повышенной трещиноватости скальных грунтов, а также иные признаки древней и современной тектонической деятельности. Для этого рекомендуется применять геофизические методы исследований. В результаты инженерно-геологических изысканий должны быть включены выводы о современной тектонической активности площадки.

8.1.2.9 Не допускается размещение высотных зданий на площадках с выявленной современной тектонической активностью, проявлениями опасных геологических процессов (оползни, сели, лавины, карст и др.), а также на подрабатываемых территориях без мероприятий, обеспечивающих требуемую степень безопасности здания.

8.1.2.10 При изысканиях для проектирования оснований и фундаментов высотных зданий рекомендуется полевыми и лабораторными методами дополнительно к основным характеристикам грунта согласно СП 22.13330.2016 (подраздел 5.3) определять следующие физико-механические характеристики грунтов:

а) в лабораторных условиях для дисперсных грунтов:

1) в компрессионном приборе:

- модуль деформации для первичной ветви нагружения и ветви вторичного (повторного) нагружения , которое следует выполнять для тех же диапазонов напряжений, что и первичное;

- давление предварительного уплотнения и коэффициент переуплотнения грунта *OCR* (в случае наличия в основании переуплотненных грунтов);

- параметры грунта, необходимые для расчета первичной и вторичной консолидации глинистых грунтов;

- коэффициенты механической и фильтрационной анизотропии (в случае наличия в основании анизотропных грунтов);

- в приборе трехосного сжатия (стабилометре):

- коэффициент поперечной деформации ;

   - прочностные характеристики: угол внутреннего трения , удельное сцепление и сопротивление недренированному сдвигу , определяемые для условий, соответствующих всем этапам строительства и эксплуатации здания;

б) в лабораторных условиях для скальных и замороженных грунтов:

- предел прочности на одноосное сжатие ;

- модуль деформации ;

- направление слоистости и прочностные характеристики: угол внутреннего трения и удельное сцепление вдоль и поперек слоистости;

- прочностные и деформационные характеристики заполнителя;

в) в полевых условиях для дисперсных грунтов:

1) испытания штампом:

- модуль деформации для первичной ветви нагружения и ветви вторичного (повторного) нагружения ;

- параметры ползучести глинистых грунтов;

2) прессиометрические исследования:

- модуль деформации для первичной ветви нагружения и ветви вторичного (повторного) нагружения ;

3) статическое зондирование, в т.ч. с датчиком порового давления:

- степень консолидации;

- коэффициент переуплотнения грунта;

г) в полевых условиях для скальных грунтов:

- модуль трещиноватости ;

- показатель качества породы *RQD*;

- коэффициент выветрелости .

При большой высоте слоя грунта (более 10 м) необходимо определять изменение механических характеристик грунта по глубине.

Кроме этого следует определять другие характеристики грунта, необходимые для расчета с использованием нелинейных моделей грунта.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.1.2.11 Определение деформационных характеристик следует осуществлять на основе комплекса лабораторных исследований, включающих в себя одновременно компрессионные и стабилометрические испытания, а также полевых исследований, включающих в себя испытания штампом или прессиометром. В случае испытания прочных грунтов и/или на большой глубине модуль деформации следует принимать по прессиометрическим испытаниям с введением коэффициента перехода к штамповым испытаниям с учетом анизотропии (при ее наличии), который определяется путем проведения параллельных испытаний (определения модуля деформации *E*) образцов грунта, вырезанных в вертикальном и горизонтальном направлениях, в компрессионных приборах.

8.1.2.12 Грунты с модулем деформации 100 МПа и более, в т.ч. скальные, следует рассматривать как сжимаемые, и ограничивать ими глубину сжимаемой толщи не допускается.

8.1.2.13 Учитывая большую глубину инженерно-геологических изысканий и возможное расструктурирование образцов грунта при их отборе, преимущество при определении параметров грунтов (при различии в их значениях, определенных разными методами) должно быть отдано полевым методам испытаний грунта (штамповым, прессиометрическим, сваями, сдвигом целика и др.).

8.1.2.14 При проведении лабораторных испытаний следует оценивать качество отбора образца грунта. До проведения испытаний необходимо восстанавливать начальное напряженно-деформированное состояние с учетом истории нагружения.

8.1.2.15 Для контроля качества инженерно-геологических испытаний не менее 10% всего объема исследований следует проводить параллельно силами другой организации.

8.1.2.16 Учитывая значительную глубину сжимаемой толщи основания высотных зданий, допускается при специальном обосновании в программе изысканий часть полевых исследований грунтов (зондирование, испытания грунтов штампами) выполнять со дна котлована.

8.1.2.17 При применении свайных и комбинированных свайно-плитных фундаментов следует выполнять испытания свай статическими нагрузками в объеме, зависящем от их общего числа и неоднородности основания, но не менее четырех испытаний сваями на фундамент высотного здания.

8.1.2.18 Испытания грунта сваями могут быть выполнены как при приложении статической нагрузки к верхнему концу сваи согласно ГОСТ 5686, так и методом опускных домкратов.

8.1.2.19 При проведении испытаний грунта сваями механические характеристики грунта уточняются путем обратных расчетов. Для этого сваи должны быть снабжены системой датчиков, позволяющих фиксировать распределение усилий и перемещений вдоль конструкции сваи. Их число и расстояние между ними выбирается исходя из размеров свайного фундамента (поперечные размеры и длина), нагрузок и грунтовых условий таким образом, чтобы можно было определить сопротивление по боковой поверхности сваи и нижнему концу, а также выполнить обратный расчет для определения уточнения механических характеристик грунта.

8.1.2.20 В случае применения опускных домкратов их рекомендуется устанавливать в двух уровнях в целях проведения раздельного испытания грунта сваями по нижнему концу и боковой поверхности. Для этого нижний уровень располагают на минимально возможном расстоянии от нижнего конца сваи для определения механических характеристик грунта и сопротивления сваи по нижнему концу, верхний - на расстоянии по высоте от нижнего, достаточном для определения механических характеристик грунта и сопротивления по боковой поверхности сваи.

**8.1.3 Особенности проектирования**

8.1.3.1 В качестве фундаментов высотных зданий применяют плитные, свайные и плитно-свайные фундаменты. Проектные решения их должны обеспечивать невозможность наступления предельного состояния с требуемым коэффициентом надежности.

8.1.3.2 Проектирование оснований и фундаментов с использованием расчетов, а также экспериментальных исследований и отдельных положений наблюдательного метода является основным способом обеспечения требований надежности.

8.1.3.3 Расчетные модели, используемые для проектирования оснований и фундаментов, должны быть верифицированы.

8.1.3.4 Для верификации модели грунта и уточнения грунтовых условий в качестве основы применяют экспериментальные исследования.

8.1.3.5 В качестве экспериментальных исследований для свайных фундаментов используют результаты испытания грунта сваями согласно 8.1.2.18-8.1.2.20.

8.1.3.6 Для плитных фундаментов в качестве экспериментальных исследований применяют результаты испытания грунта моделями фундамента, штампами или прессиометрами. Данные исследования, наряду со стабилометрическими испытаниями, служат основой для верификации расчетной модели и параметров грунта.

8.1.3.7 Для плитно-свайных фундаментов экспериментальные исследования включают в себя как испытания грунта сваями согласно 8.1.2.18-8.1.2.20, так и экспериментальные исследования для плитных фундаментов согласно 8.1.3.6.

8.1.3.8 Наблюдательный метод следует применять в части проверки расчетной модели, параметров грунта, нагрузок и их распределения, последовательности и технологии выполнения работ путем обратных расчетов по результатам мониторинга.

8.1.3.9 При проектировании оснований и фундаментов высотных зданий и комплексов должны быть рассмотрены все проектные ситуации и их сценарии как на стадии строительства сооружения, так и на стадии эксплуатации.

8.1.3.10 Для каждой проектной ситуации и их сценария следует проверить, что невозможно достижение ни одного из предельных состояний в соответствии с указаниями ГОСТ 27751 и настоящего свода правил.

8.1.3.11 Предельные значения совместных деформаций системы "основание - фундамент - сооружение" должны быть установлены исходя из условий прочности, устойчивости и трещиностойкости конструкций, принимая во внимание технологические и архитектурные требования (работа лифтов, водонесущих коммуникаций, осадка соседних зданий и сооружений в случае образования единого подземного пространства и др.), которые должны быть указаны в задании на проектирование.

8.1.3.12 Случайные и систематические изменения свойств грунта основания в пространстве следует учитывать путем введения коэффициента надежности по грунту для модуля деформации грунта согласно 8.1.3.13.

8.1.3.13 При проектировании оснований зданий высотой 100 м расчетные значения модуля деформации грунта *E* следует принимать при коэффициенте надежности по грунту =1,1, при высоте здания 500 м и более следует принимать =1,2. Для промежуточных значений высоты здания следует определять по интерполяции.

8.1.3.14 Для снижения неравномерных осадок и крена здания необходимо:

- элементы жесткости размещать симметрично центру тяжести здания.

Примечание - Допускается в целях снижения влияния жесткостных элементов здания на осадку фундамента, устраивать их в последнюю очередь при соответствующем обосновании расчетом, обеспечив в ППР компенсационные мероприятия на период строительства;

- высотное здание, в случае если площадь его нижнего подземного этажа меньше площади котлована, размещать в центре котлована, или на расстоянии, исключающем влияние ограждения котлована;

- при одновременном возведении различных частей высотного здания (комплекса) предусматривать специальные мероприятия, снижающие неравномерные осадки согласно СП 22.13330.2016 (раздел 10);

- сваи размещать под нагрузкой.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.1.3.15 Осадочные швы между разнонагруженными частями зданий следует выполнять при соответствующем технико-экономическом и расчетном обосновании.

8.1.3.16 При проектировании свайных фундаментов необходимо учитывать перегрузку крайних и угловых свай относительно центральных.

Примечание - В соответствии с результатами мониторинга и выполненных расчетов крайние и угловые сваи воспринимают усилия в два-три раза больше, чем центральные. В связи с этим они выполняются короче, или применяются другие мероприятия (изменяются их диаметр или сопротивление по боковой поверхности).

8.1.3.17 При проектировании плитно-свайных фундаментов особое внимание должно быть уделено подготовке основания под плиту в целях ее максимального включения в работу в соответствии с требованиями СП 24.13330.

8.1.3.18 Систему гидроизоляции следует выполнять так, чтобы она смогла без разрушения воспринимать давление и неравномерное перемещение отдельных элементов подземной части высотного здания и комплекса с применением специальных герметизирующих элементов, компенсирующих максимальную осадку фундаментов, между которыми выполняется осадочный шов.

8.1.3.19 Для свай следует применять бетоны класса прочности на сжатие не менее В35, водонепроницаемостью не менее W8 и подвижностью П4, для фундаментных плит - тяжелые бетоны класса прочности на сжатие не менее В40 и водонепроницаемостью не менее W8.

8.1.3.20 В случае отсутствия жесткого соединения конструкций здания с ограждающей конструкцией котлована должны быть предусмотрены меры, позволяющие конструкциям здания свободно перемещаться относительно ограждающей конструкции котлована с сохранением гидроизоляции.

8.1.3.21 При проектировании сплошных большеразмерных плит высотных зданий и комплексов при одном из их размеров в плане больше 50 м следует учитывать возможные их горизонтальные перемещения в результате температурных деформаций и усадки бетона, а при свайных фундаментах - учитывать дополнительные напряжения, которые могут развиться в них в результате таких перемещений.

8.1.3.22 Для исключения передачи изгибающего момента и повышения качества устройства гидроизоляции допускается применять двуслойный ростверк (см. приложение Б) либо иные обоснованные технические решения.

**8.1.4 Особенности расчета**

8.1.4.1 Расчеты фундаментов высотных зданий выполняют по двум группам предельных состояний в соответствии с СП 22.13330 и СП 24.13330.

8.1.4.2 При расчете по второй группе предельных состояний значения прочностных характеристик грунта следует принимать с доверительной вероятностью, равной 0,9, а коэффициент надежности по грунту к модулю деформации - в соответствии с 8.1.3.13.

8.1.4.3 Определение значений нагрузок на основание и расчеты оснований, фундаментов и подземных частей здания следует выполнять с учетом совместной работы системы "основание - фундамент - здание".

8.1.4.4 Расчеты основания по несущей способности следует выполнять во всех случаях в соответствии с методиками, изложенными в СП 22.13330 и СП 24.13330, рассматривая основные сочетания расчетных значений нагрузок, а при наличии особых нагрузок - дополнительно особое сочетание расчетных значений нагрузок.

8.1.4.5 При расчете оснований фундаментов высотных зданий по деформациям следует:

- учитывать зависимость деформационных и прочностных характеристик грунтов от напряженного состояния и длительности приложения нагрузок;

- расчет основания выполнять на основное сочетание постоянных, длительных и кратковременных нагрузок;

- расчет кренов фундаментов выполнять на основное сочетание постоянных, длительных и кратковременных (преимущественно ветровых) нагрузок. При этом величина крена должна складываться из крена от действия постоянных и длительных нагрузок  и кратковременных .

При определении величины  следует принимать расчетный модуль деформации грунта , а при определении - расчетное значение модуля деформации грунта по ветви вторичного нагружения .

8.1.4.6 При расчетах фундаментов необходимо учитывать следующие факторы:

- взаимодействие с несущими конструкциями;

- этапность и процесс строительства;

- подъем дна котлована;

- влияние ограждающей конструкции;

- взаимовлияние между фундаментами высотного здания и окружающей застройки, в т.ч. при строительстве разноэтажных комплексов;

- случайная неоднородность грунта основания;

- переуплотнение грунта;

- развитие осадки во времени;

- механическая анизотропия.

8.1.4.7 Расчет оснований фундаментов в случае опережающего строительства высотных зданий относительно примыкающих малоэтажных частей следует выполнять для случая, соответствующего отсутствию пригрузки и распора от малоэтажной части комплекса.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.1.4.8 Для зданий высотой более 100 м следует выполнять параллельный расчет независимой организацией с применением программных комплексов, реализующих МКЭ. Данный расчет выполняется с помощью программных комплексов, разработанных независимо от программных комплексов, используемых для основного расчета.

8.1.4.9 Расчетное обоснование вариантов фундаментов и подземной части высотного здания, предварительный расчет осадки и их неравномерности, а также оценку общей устойчивости фундамента на стадии концептуальных решений допускается выполнять с учетом совместной работы системы "основание - фундамент - здание" по упрощенным моделям, например путем моделирования одного этажа приведенной жесткости.

8.1.4.10 Расчет на стадии проектной документации должен выполняться численным методом в соответствии с нормативными требованиями в объемной постановке с учетом совместной работы системы "основание - фундамент - здание" с учетом процесса строительства каркаса здания и нелинейной работы каркаса. В случае проектирования высотного комплекса необходимо учитывать этапность возведения отдельных зданий и сооружений комплекса.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.1.4.11 Глубину сжимаемой толщи следует определять в результате расчетов согласно СП 22.13330.2016 (раздел 5). В случае применения нелинейных моделей грунта, учитывающих зависимость модуля деформации от напряженного состояния грунта, зону деформации массива грунта вычисляют автоматически в процессе расчетов.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.1.4.12 При строительстве на глинистых грунтах необходимо учитывать развитие осадки во времени в результате первичной и вторичной консолидации на весь период эксплуатации здания.

8.1.4.13 Число свай, их длину и расстановку в свайном поле следует определять на основании численного расчета в объемной постановке. При этом должны выполняться три условия:

- совместная деформация сваи, свайного фундамента и сооружения (осадка, перемещение, относительная разность осадок свай, свайных фундаментов, крен и т.п.) не должна превышать предельного значения , определенного согласно 8.1.3.14-8.1.3.16;

- расчетная нагрузка , передаваемая на сваю (продольное усилие, возникающее в ней от расчетных нагрузок, действующих на фундамент при наиболее невыгодном их сочетании), не должна превышать несущую способность грунта основания одиночной сваи в соответствии с условием

,                                                              (8.1)

где - коэффициент надежности по назначению сооружения, принимаемый равным 1,2 и 1,1 для сооружений уровней ответственности I и II соответственно;

- коэффициент надежности по грунту, принимаемый в соответствии с СП 24.13330.2011 (пункт 7.1.11).

Примечание - Распределение усилий в сваях в свайном поле следует определять на основании расчетов в объемной совместной постановке системы "основание - фундамент - здание". При этом, принимая во внимание зависимость распределения усилий в свайном поле от грунтовых условий и учитывая, что с увеличением механических (в первую очередь прочностных) характеристик грунта жесткость грунта основания и соответствующим образом соотношение между усилиями в крайних и центральных сваях увеличиваются, расчеты необходимо выполнять с введением коэффициентов надежности по грунту , как в сторону увеличения, так и в сторону снижения механических характеристик грунта, а подбор сечения и армирование следует осуществлять по самому неблагоприятному варианту. Расчет сваи как железобетонной конструкции следует проверять на соответствие требованиям СП 41.13330.

8.1.4.14 При расчетах свайных фундаментов необходимо учитывать, наряду с перечисленными в 8.1.4.6 факторами, взаимодействия свай между собой в свайном поле и с грунтом, перегруженность крайних свай относительно центральных, чувствительность (высокую зависимость) результатов расчета к прочностным характеристикам грунта.

8.1.4.15 При расчете свайно-плитного фундамента следует учитывать совместную работу сваи и плиты.

**8.2 Конструктивная система здания**

**8.2.1 Общие требования**

8.2.1.1 Конструктивная система высотного здания является совокупностью взаимосвязанных несущих конструктивных элементов, обеспечивающих его прочность, устойчивость и необходимый уровень эксплуатационных качеств.

Конструктивные системы высотных зданий состоят из вертикальных несущих элементов (колонн, пилонов, стен), горизонтальных несущих элементов (плит перекрытий, покрытия, ферм) и фундамента.

8.2.1.2 Конструктивные системы высотных зданий выполняют с применением:

- монолитного или сборно-монолитного железобетона;

- стального каркаса;

- стального каркаса в сочетании с монолитным железобетоном;

- сталежелезобетонного каркаса.

Примечание - Сборно-монолитные конструкции следует применять для перекрытий и стен с использованием сборных элементов в качестве несъемной опалубки или как часть несущей конструкции. Применение сборного железобетона допускается при технико-экономическом обосновании только для устройства плит перекрытий, лестничных маршей и площадок.

8.2.1.3 Несущие конструктивные системы высотных зданий могут быть выполнены регулярными, с одинаковым шагом колонн и стен по длине, ширине и высоте здания, или нерегулярными в плане и по высоте здания.

Нерегулярную несущую конструктивную систему следует проектировать таким образом, чтобы центр жесткости и центр масс конструктивной системы совпадали (или были близкими) с центром общей площади фундамента. Для обеспечения общей пространственной жесткости и перераспределения усилий в нерегулярных конструктивных системах высотных зданий вводят распределительные конструкции в виде толстых плит, распределительных балок и стен ферм.

8.2.1.4 Повышение пространственной жесткости конструктивных систем высотных зданий следует обеспечивать применением:

- развитых в плане и симметрично расположенных диафрагм и ядер жесткости;

- коробчатых (оболочковых) конструктивных систем с несущими наружными стенами по всему контуру здания или часто установленными стальными колоннами;

- конструктивных систем с регулярным расположением несущих конструкций в плане и по высоте здания;

- жестких дисков перекрытий, объединяющих вертикальные несущие конструкции и выполняющих функции горизонтальных диафрагм жесткости при действии ветровых или сейсмических нагрузок;

- жестких узловых сопряжений между несущими конструкциями;

- аутригерных конструкций, которые, как правило, располагают в уровне технических этажей.

Примечание - Наиболее эффективно проектирование аутригерных конструкций в уровне верхних технических этажей и (в зависимости от высоты здания) средних технических этажей для районов сейсмичностью 6 баллов и менее. Для районов строительства сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов необходимость использования аутригеров и уровни их расположения определяются расчетом.

8.2.1.5 При наличии у высотного здания развитой в плане и малоэтажной стилобатной части, а также разновысоких зданий в высотном комплексе следует предусматривать деформационные осадочные швы, отделяющие их друг от друга.

В зависимости от габаритных размеров в плане примыкающих друг к другу зданий и стилобатной части следует предусматривать температурно-усадочные швы. Требуемые расстояния между температурно-усадочными швами следует устанавливать расчетом.

Отказ от деформационных и температурно-усадочных швов необходимо обосновывать расчетом.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

**8.2.2 Материалы и соединения несущих конструкций**

8.2.2.1 Правила выбора материалов для несущих железобетонных конструкций, а также прочностные и деформационные характеристики бетона и стальной арматуры следует принимать согласно СП 63.13330 с дополнениями, приведенными в настоящем своде правил.

8.2.2.2 Для несущих конструкций следует предусматривать конструкционные бетоны:

- тяжелый средней плотности от 2200 до 2500 кг/м включительно;

- мелкозернистый средней плотности от 1800 до 2200 кг/м.

8.2.2.3 В вертикальных несущих железобетонных конструкциях высотных зданий - колоннах, пилонах, стенах и ядрах жесткости - следует применять тяжелые бетоны классов по прочности на сжатие не менее:

В35 - для зданий высотой от 75 до 150 м (включительно);

В45 - для зданий высотой от 150 до 200 м (включительно);

В60 - для зданий высотой от 200 до 250 м (включительно);

В80 - для зданий высотой более 250 м.

В перекрытиях следует применять легкие и тяжелые бетоны классов по прочности на сжатие не менее В30. В ненесущих наружных стенах допускается применять ячеистые, легкие и тяжелые бетоны. Для вертикальных конструкций по высоте здания допускается применять различные классы бетона по прочности на сжатие.

8.2.2.4 Для железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры в качестве продольной расчетной арматуры следует преимущественно применять стальную арматуру классов А400, А500 и А600; для поперечного и косвенного армирования - А240, А400 и А500.

8.2.2.5 Характеристики конструкционной стали, а также правила выбора материалов для несущих конструкций следует принимать согласно СП 16.13330.2017 (разделы 5 и 6), а сварных и болтовых соединений - согласно СП 16.13330.2017 (раздел 14). Материалы для стальных конструкций назначают в зависимости от группы стальных конструкций по СП 16.13330.2017 (приложение В), при этом для зданий высотой более 100 м номер группы конструкций уменьшают на единицу (для групп 2-4). Для элементов стальных конструкций, работающих в направлении, перпендикулярном плоскости проката, следует принимать группу качества Z35 по ГОСТ 28870-90.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.2.2.6 Болтовые соединения стальных конструкций (стыки колонн, балок, узлы сопряжения балка-колонна, балка-балка) следует проектировать в виде фрикционных с контролируемым натяжением болтов. Болты следует принимать в соответствии с ГОСТ 32484.1, ГОСТ 32484.3, ГОСТ 32484.4 маркировок HR/HV класса прочности не менее 8.8 с гайками класса прочности не менее 8 и шайбами.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.2.2.7 Материалы и их расчетные сопротивления для сварки стальных конструкций следует принимать в соответствии с СП 16.13330.2017 (приложение Г).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.2.2.8 При расчетах конструкций с учетом нелинейной работы материала, когда необходимо учитывать пластические свойства стали (расчет на устойчивость к прогрессирующему обрушению, расчеты по первой группе предельных состояний), в качестве расчетной диаграммы работы стали следует применять обобщенную расчетную диаграмму, приведенную в СП 266.1325800.

8.2.2.9 Для перекрытий с несъемной опалубкой из стального листа следует применять профили, имеющие конструктивные элементы (выштамповки) для увеличения степени сцепления металла с бетоном, либо без выштамповок. Для изготовления профилей стального настила перекрытий с несъемной опалубкой применяется рулонная сталь для холодного профилирования по ГОСТ 14918 и ГОСТ Р 52246. Толщина стали для профилей - от 0,7 до 1,5 мм, предел текучести стали - от 230 до 350 Н/мм, относительное удлинение при разрыве - от 16 до 22%.

8.2.2.10 Стержневые упоры (стад-болты) выполняют в виде калиброванных стальных стержней диаметром от 10 до 25 мм с круглой головкой, приваренных через профилированный лист к стальной опорной балке плиты. Предел текучести стали стад-болтов - не менее 350 Н/мм, относительное удлинение при разрыве - не менее 20%.

**8.2.3 Требования к проектированию конструкций**

8.2.3.1 Проектирование несущих конструкций высотных зданий следует проводить с учетом их расчетного срока службы, который определяется в соответствии с требованиями ГОСТ 27751 в зависимости от класса сооружения.

8.2.3.2 Проектирование несущих железобетонных, сталежелезобетонных и стальных конструкций следует проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, указаниями настоящего свода правил, заданием на проектирование.

8.2.3.3 Размеры сечений колонн, толщину стен диафрагм и ядер жесткости допускается принимать переменными по высоте здания. Гибкость железобетонных и сталежелезобетонных колонн и стен из плоскости [соотношение , где - расчетная длина, - радиус инерции поперечного сечения (для стен принимается ширина 1 пог.м)] следует принимать не более 60. Для стальных конструкций гибкость не должна превышать 80.

8.2.3.4 При проектировании несущих железобетонных конструкций с гибкой арматурой дополнительно к указаниям действующих нормативных документов следует принимать:

- для колонн - симметричное продольное армирование с расположением арматуры как у граней колонн, так и, при необходимости, внутри колонн; минимальный размер поперечного сечения - 400 мм;

- для пилонов, стен и ядер жесткости - симметричную вертикальную и горизонтальную арматуру, расположенную у боковых граней стен; минимальная толщина пилонов - 250 мм, стен - 200 мм;

- диаметры продольной арматуры в несущих железобетонных конструкциях следует принимать не менее: для колонн - 20 мм; для стен, балок и плит перекрытий - 12 мм;

- толщину защитного слоя бетона рабочей гибкой арматуры следует принимать не менее диаметра арматуры, но не менее 25 мм.

8.2.3.5 Обеспечение совместной работы сборных элементов с монолитным бетоном в сборно-монолитных конструкциях следует осуществлять путем устройства шпонок, создания рифленой поверхности сборного элемента и выпусков поперечной арматуры.

8.2.3.6 Стальные конструкции высотных зданий следует проектировать с учетом возможности их разделения на отправочные элементы, не превышающие транспортных габаритов (автомобильных или железнодорожных).

8.2.3.7 Конструкции колонн и балок стальных каркасов следует проектировать прокатными или составными из листа в виде двутавров, коробчатых сечений, крестовых или сплошных прямоугольных сечений из листа. Листовой и фасонный прокат принимается в соответствии с требованиями СП 16.13330 и ГОСТ 27772. Для вертикальных несущих элементов следует принимать стали повышенной и высокой прочности (С390, С440) для нижних этажей, низколегированные стали (С345) для среднего уровня здания и стали обычной прочности (С255) для верхних этажей здания. Внутри замкнутых составных сечений следует предусматривать размещение диафрагм с шагом не более 40 (где - то же, что и в 8.2.3.3). При проектировании зданий в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов при конструировании узлов следует руководствоваться положениями СП 14.13330.

8.2.3.8 Монтажные стыки стальных колонн, а также сопряжение стальных колонн с опорными плитами следует выполнять с фрезерованными торцами со сварным стыковым соединением либо на фиксирующих накладках (на сварке или болтах). В зависимости от массы отправочного элемента (как правило, не более 15 т) стыки колонн размещают через один-два этажа. Ось стыка располагают на высоте 800-1000 мм от уровня верха перекрытия. При проектировании сварных соединений наличие лобовых швов не допускается.

8.2.3.9 При проектировании стыков стальных колонн следует учитывать возможную перемену знака продольного усилия при локальном разрушении конструкций. Усилие растяжения (при его наличии) следует определять по правилам расчета конструкций на особое сочетание при ЧС по 8.2.4 настоящего свода правил. Болтовое или сварное соединение элементов колонн следует рассчитывать отдельно на два вида условных нагрузок (кроме основного и особого сочетаний):

- на усилие растяжения, равное 25% сжимающего усилия в стыке;

- на поперечную силу, равную 2% сжимающего усилия в стыке (независимо вдоль обеих главных осей поперечного сечения).

8.2.3.10 Опорные плиты стальных колонн набирают из отдельных листов и фиксируют между собой на сварке либо выполняют в виде сплошного стального сляба. В любом случае в опорной плите должны быть предусмотрены отверстия для контроля заполнения раствором (бетоном) зазора между опорной плитой и фундаментом. Зазор между фундаментом и опорной плитой до выполнения бетонной подливки должен составлять не менее 150 мм. При бетонировании подливки следует использовать бетоны класса прочности не ниже бетона фундаментной плиты на мелком заполнителе с пластифицирующими добавками, повышающими подвижность бетонной смеси.

8.2.3.11 Проектирование узлов примыкания стальных балок к стальным колоннам выполняют в соответствии со схемой, принятой при расчете здания (жесткое или шарнирное примыкание). Жесткое примыкание балок к стержню колонны выполняется только по одному направлению на типовых этажах здания и может выполняться по двум направлениям в уровнях этажей жесткости (аутригеров). При выполнении жесткого узла на накладках с помощью сварки следует проектировать накладки таким образом, чтобы монтажный шов имел верхнее положение.

8.2.3.12 При проектировании стальных балок, направленных перпендикулярно плоскости фасада, и их шарнирных узлов крепления к колоннам следует дополнительно учитывать силу сжатия, которая передается на балки и узлы при ветровых воздействиях на фасад. Значение данной силы принимают по результатам пространственного расчета здания, но не менее 0,3% вертикального усилия в наружной колонне, к которой примыкает балка.

8.2.3.13 При проектировании аутригерных стальных конструкций рекомендуется выполнять узлы с учетом рисунка Б.2 (приложение Б). При этом более предпочтительными являются сварные соединения. Следует также учитывать размеры отправочных элементов конструкций ферм и не превышать транспортные габариты. Монтажные сварные или болтовые стыки конструкций следует размещать вне зоны узловых пересечений элементов.

8.2.3.14 Общая толщина монолитной плиты перекрытия по профилированному настилу, который используется в качестве несъемной опалубки, должна быть не менее 125 мм. Толщина бетона над верхней поверхностью гофров настила должна быть не менее 50 мм, над верхним концом анкерного упора - не менее 30 мм. Листы профилированного настила должны соединяться между собой по продольным краям внахлест крайними полками с помощью комбинированных заклепок или самонарезающих винтов диаметром от 4,8 до 5,5 мм с шагом не более 400 мм. Настил должен крепиться к стальным опорным балкам перекрытия самонарезающими винтами или дюбелями диаметром от 4,5 до 6,3 мм в каждом гофре. Ширина нижних полок настила, в гофрах которого располагаются анкерные упоры, должна быть не менее 50 мм. Упоры располагаются симметрично относительно оси опорной балки с шагом по длине балки от 50 до 400 мм. Необходимую звукоизоляцию принимают с учетом 12.3.

8.2.3.15 Защитный слой бетона для арматуры плиты по несъемной опалубке из профилированного настила должен удовлетворять требованиям СП 63.13330.

8.2.3.16 Конструктивные требования к железобетонным конструкциям с жесткой арматурой должны удовлетворять требованиям СП 63.13330.2018 (раздел 10). Толщина защитного слоя для жесткой арматуры должна быть не менее 50 мм. Для конструкций, работающих в агрессивных средах, толщину защитного слоя следует назначать с учетом требований СП 28.13330. При назначении толщины защитного слоя бетона следует также учитывать требования СП 112.13330. Наибольший суммарный процент армирования колонн продольной гибкой арматурой не должен превышать 6%. В случае применения сталежелезобетонных колонн с жесткой и гибкой арматурой наибольший процент армирования допускается не более 15%. Если при расчете конструкции в ней возникают изгибающие моменты только от случайных эксцентриситетов, то процент армирования допускается принимать не более 25. Гибкую продольную арматуру следует устанавливать во всех случаях. Диаметр продольных гибких рабочих стержней сжатых элементов монолитных конструкций должен быть от 12 до 40 мм. Стыки гибкой арматуры принимают в соответствии с указаниями СП 63.13330.2018 (подраздел 10.3). Стыки жесткой арматуры должны удовлетворять требованиям СП 16.13330.2017 (раздел 14).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.2.3.17 При проектировании конструкций следует:

- применять рациональные профили проката, эффективные стали и прогрессивные типы соединений; элементы конструкций должны иметь минимальные сечения, удовлетворяющие требованиям настоящего свода правил, с учетом сортаментов на прокат и трубы;

- предусматривать технологичность и наименьшую трудоемкость изготовления, транспортирования и монтажа;

- учитывать производственные возможности и мощность технологического и кранового оборудования предприятий - изготовителей конструкций, монтажных организаций;

- учитывать допускаемые отклонения от проектных размеров и геометрической формы элементов конструкций при изготовлении и монтаже.

8.2.3.18 Безопасность, эксплуатационная пригодность, долговечность конструкций высотных зданий и другие устанавливаемые заданием на проектирование требования должны быть обеспечены выполнением:

- требований к бетону и его составляющим;

- требований к арматуре;

- требований к стали;

- требований к расчетам конструкций;

- конструктивных требований;

- технологических требований;

- требований по эксплуатации.

8.2.3.19 При проектировании конструкций следует соблюдать требования СП 28.13330 в части защиты строительных конструкций от коррозии.

**8.2.4 Расчет конструктивных систем и элементов конструкций**

8.2.4.1 Конструкции высотных зданий должны удовлетворять требованиям безопасности, огнестойкости, эксплуатационной пригодности, долговечности, а также дополнительным требованиям, приведенным в задании на проектирование в соответствии с требованиями [1], [3], СП 16.13330, СП 20.13330, СП 22.13330, СП 28.13330, СП 63.13330 и настоящего свода правил.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.2.4.2 Для удовлетворения требований по безопасности конструкции должны иметь такие начальные характеристики, чтобы при различных расчетных воздействиях в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений были исключены разрушения любого характера или нарушения эксплуатационной пригодности, связанные с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растениям.

8.2.4.3 При проектировании надежность конструкций высотных зданий обеспечивают использованием расчетных значений нагрузок и воздействий, расчетных характеристик бетона, арматуры и конструкционной стали, определяемых по нормативным значениям этих характеристик с помощью соответствующих коэффициентов надежности и с учетом уровня ответственности зданий и сооружений. Коэффициент надежности по ответственности назначают в соответствии с требованиями 7.8.

8.2.4.4 Нормативные значения нагрузок и воздействий, значения коэффициентов надежности по нагрузке устанавливают в соответствии с СП 20.13330, кроме оговоренных в разделе 7.

8.2.4.5 Расчетные значения нагрузок и воздействий принимают в зависимости от вида расчетного предельного состояния и расчетной ситуации.

8.2.4.6 Расчет несущей конструктивной системы следует проводить в пространственной постановке с учетом совместной работы надземных и подземных конструкций, фундамента и основания под ним.

8.2.4.7 Для зданий высотой более 100 м следует выполнять параллельный расчет конструктивной системы высотного здания независимой организацией с применением программных комплексов (в т.ч. соответствующих [28]), реализующих МКЭ. Данный расчет выполняют с помощью программных комплексов, разработанных независимо от программных комплексов, используемых для основного расчета. По результатам параллельного расчета, выполняемого независимой организацией, составляется отчет с представлением полученных результатов, а также выполняется сопоставление с результатами основного расчета.

Сопоставление выполняется по следующим параметрам:

- давление под подошвой фундамента;

- разница осадок и крены фундаментных конструкций (определяются по СП 22.13330);

- усилия и/или напряжения в основных несущих элементах (фундаментных конструкциях, сваях, колоннах, элементах ферм, стенах, перекрытиях);

- деформации здания от основного сочетания нагрузок (в т.ч. с учетом действия ветра), горизонтальное смещение верха здания;

- укорочение наиболее нагруженных колонн;

- деформации и прогибы наиболее ответственных конструкций (перекрытия пролетом более 20 м, консоли вылетом более 6 м);

- формы и частоты собственных колебаний здания;

- ускорение верхнего эксплуатируемого этажа (в соответствии с СП 20.13330).

Параметры, по которым проводится сопоставление расчетных схем, могут дополняться программой НТС или техническим заданием на выполнение параллельного расчета.

8.2.4.8 Для конструктивной системы высотных зданий необходимо выполнять следующие расчеты:

- расчет горизонтальных перемещений верха;

- расчет форм собственных колебаний;

- расчет устойчивости формы и устойчивости положения (опрокидывание и сдвиг);

- расчет перекосов этажных ячеек;

- расчет максимальной осадки, разности осадок и крена здания;

- расчет прогибов плит перекрытий;

- расчет ускорений колебаний перекрытий верхних этажей;

- расчет усилий и перемещений, возникающих в основных несущих конструкциях, а также в узлах их сопряжений по результатам общего расчета конструктивной системы, в т.ч. расчета на прогрессирующее обрушение, а также транспортных и монтажных нагрузок.

8.2.4.9 В результате расчета несущей конструктивной системы должны быть установлены следующие параметры:

- горизонтальные перемещения верха конструктивной системы;

- перекос этажных ячеек;

- прогибы элементов перекрытий;

- коэффициент запаса устойчивости формы конструктивной системы;

- коэффициент запаса устойчивости положения конструктивной системы;

- ускорения колебаний перекрытия верхнего этажа (жилого, административного или иного общественного назначения);

- средняя осадка, разность осадок фундамента и крен фундамента конструктивной системы.

Полученные значения параметров конструктивной системы не должны превышать предельно допустимых значений, установленных СП 20.13330 и настоящим сводом правил.

8.2.4.10 Расчеты по первой и второй группам предельных состояний бетонных и железобетонных конструкций следует выполнять в соответствии с положениями СП 63.13330 и специальными указаниями.

8.2.4.11 Расчет по первой и второй группам предельных состояний стальных элементов, их соединений следует выполнять в соответствии с СП 16.13330.

8.2.4.12 Расчет по первой и второй группам предельных состояний сталежелезобетонных элементов конструкций приведен в СП 266.1325800.

8.2.4.13 Расчет несущей конструктивной системы следует проводить для последовательных стадий возведения (при существенном изменении расчетной ситуации) и для стадии эксплуатации, принимая расчетные схемы, отвечающие рассматриваемым стадиям.

8.2.4.14 Расчет конструктивных систем высотных зданий выполняют с учетом линейных (упругих) и нелинейных (неупругих) жесткостей стальных железобетонных элементов. Линейные жесткости элементов определяют как для сплошного упругого тела. Нелинейные жесткости определяют по поперечному сечению с учетом фактически установленного армирования, возможного образования трещин и развития неупругих деформаций в бетоне и арматуре, отвечающих кратковременному и длительному действиям нагрузки.

Значения жесткостей железобетонных элементов устанавливают в зависимости от стадии расчета, требований к расчету, а также характера напряженно-деформированного состояния элемента.

8.2.4.15 Предельные горизонтальные перемещения верха высотных зданий с учетом крена фундаментов при расчете по недеформированной схеме в зависимости от высоты здания *h* не должны превышать *h*/500 (*h* - строительная высота здания, равная расстоянию от верха фундамента до срединной плоскости плиты покрытия). Перемещения верха определяют при действии нагрузок, отвечающих соответствующей расчетной ситуации по второй группе предельных состояний.

При расчете по деформированной схеме значения предельных горизонтальных перемещений верха здания должны ограничиваться *h*/500, а также исходя из условий эксплуатации технологического оборудования.

Допускается горизонтальные перемещения верха высотных зданий из монолитного железобетона определять при пониженных упругих жесткостях железобетонных элементов. В первом приближении значения модуля упругости материала допускается принимать с понижающими коэффициентами: 0,6 - для вертикальных сжатых элементов; 0,2 - для плит перекрытий (покрытий) при наличии трещин; 0,3 - то же, при отсутствии трещин.

8.2.4.16 Расчет перекосов вертикальных этажных ячеек от неравномерных вертикальных и горизонтальных деформаций соседних несущих конструкций стен выполняют с учетом стадии возведения, времени и длительности приложения нагрузок. При этом необходимо учитывать работу основания.

Значение перекосов вертикальных ячеек не должно превышать /300, где - высота этажа, равная расстоянию между срединными плоскостями плит смежных этажей.

8.2.4.17 Расчет на устойчивость формы и положения выполняют на действие расчетных постоянных, длительных и кратковременных нагрузок.

Для зданий из монолитного железобетона коэффициент запаса по устойчивости формы, представляющий собой отношение расчетного значения нагрузки, при которой возникает возможность потери общей устойчивости здания, к значению эксплуатационной нагрузки на конструктивную систему, должен быть не менее 2. Для высотных зданий со стальным каркасом коэффициент запаса по устойчивости формы должен быть не менее 1,3.

При расчете устойчивости формы конструктивной системы необходимо учитывать нелинейную работу материалов. Допускается выполнять расчет устойчивости формы высотных зданий при пониженных упругих жесткостях элементов согласно указаниям 8.2.4.16.

При расчете устойчивости здания на опрокидывание следует рассматривать его конструктивную систему как жесткое недеформируемое тело. При расчете на опрокидывание удерживающий момент от вертикальной нагрузки должен превышать опрокидывающий момент от горизонтальной нагрузки с коэффициентом запаса 1,5.

Расчет на устойчивость формы и положения (опрокидывание) конструктивной системы высотного здания следует проводить на действие расчетных постоянных, временных длительных и кратковременных вертикальных и горизонтальных нагрузок.

8.2.4.18 Прогибы элементов перекрытий определяют при действии нагрузок, отвечающих соответствующей расчетной ситуации по второй группе предельных состояний. Предельно допустимое значение прогибов устанавливают по СП 20.13330 с учетом длины пролета.

8.2.4.19 При проектировании высотных зданий необходимо учитывать вероятность локальных разрушений несущих конструкций, которые не должны привести к прогрессирующему обрушению здания. Общие положения расчета приведены в 8.3.

8.2.4.20 При расчетах усиления стальных конструкций высотных зданий следует руководствоваться положениями СП 16.13330.2017 (подраздел 18.3).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

**8.2.5 Основные требования к изготовлению и монтажу конструкций**

8.2.5.1 Общие требования к возведению и контролю железобетонных конструкций должны соответствовать СП 63.13330 и СП 70.13330.

8.2.5.2 Обязательные дополнительные условия к бетонам приведены в 8.2.5.3-8.2.5.10.

8.2.5.3 Основные конструктивные элементы высотных зданий (конструкции фундаментов и железобетонных и сталежелезобетонных каркасов) должны возводиться согласно ТР, который является обязательным приложением к ППР и согласовывается с авторами проекта. В составе ТР содержатся требования к бетонным смесям и их компонентам, бетонам, гибкой (стержневой) и жесткой (стальному профилю) арматуре, технологическим процессам, контролю качества и другие необходимые для возведения конкретного сооружения технические требования.

8.2.5.4 Для возведения основных конструктивных элементов высотных зданий допускается применять тяжелые, мелкозернистые и конструкционные легкие бетоны, соответствующие ГОСТ 25820, ГОСТ 26633 и ГОСТ 32803.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.2.5.5 Материалы для производства бетонных смесей должны соответствовать следующим требованиям:

- в качестве вяжущих следует применять портландцементы, соответствующие требованиям ГОСТ 10178, ГОСТ 22266 и ГОСТ 31108;

- заполнители для бетонов должны соответствовать требованиям ГОСТ 8267, ГОСТ 8736 и ГОСТ 32496;

- в качестве добавок следует применять химические, минеральные и органо-минеральные модификаторы, соответствующие требованиям ГОСТ 24211, ГОСТ Р 56178 и ГОСТ Р 56592;

- вода должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.2.5.6 При производстве бетонных смесей для высокопрочных бетонов (классов В60-В100) следует применять портландцементы марок ЦЕМ I 52,5 (ГОСТ 31108) и ПЦ 500 Д0 (ГОСТ 10178) с содержанием С3А в клинкерной части в количестве не более 8%, суперпластификаторы, соответствующие ГОСТ 24211, микрокремнезем, метакаолин, кислую золу-уноса, доменный гранулированный шлак, соответствующие ГОСТ Р 56592, или органо-минеральные модификаторы, соответствующие ГОСТ Р 56178.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.2.5.7 Предельный расход портландцемента при производстве тяжелых бетонов классов до В100 включительно не должен превышать 550 кг/м в пересчете на клинкерную часть цемента.

8.2.5.8 Оценку и приемку бетона по прочности в партиях бетонных смесей следует проводить в соответствии с ГОСТ 18105 и ГОСТ 31914 по результатам испытаний контрольных образцов, изготовленных из проб бетонных смесей, отобранных на строительной площадке. При расчете требуемой прочности бетона в партиях бетонных смесей коэффициент требуемой прочности принимают по фактическому значению коэффициента вариации, но не менее 1,14.

8.2.5.9 Для предотвращения образования недопустимых трещин в массивных конструкциях (фундаменты, стены ядер жесткости и т.п.) в связи с изменением термонапряженного состояния, вызванного перепадом температур и усадкой, при соответствующем обосновании должны быть предусмотрены дополнительное конструктивное армирование конструкции и/или разбивка конструкции на блоки (фрагменты) бетонирования, а также снижение экзотермии бетона за счет замещения части цемента минеральными или органо-минеральными добавками и охлаждение бетонной смеси.

8.2.5.10 При возведении колонн, стен ядер жесткости, пилонов из высокопрочных бетонов следует предотвращать вызванный экзотермией бетона саморазогрев до температуры выше 80°С путем сокращения расхода цемента в составе бетона, охлаждения бетонной смеси и выполнения других технологических мероприятий.

8.2.5.11 Стальные конструкции следует изготовлять в соответствии с ГОСТ 23118 (см. также [18]) и монтировать в соответствии с требованиями СП 70.13330 и настоящего свода правил.

8.2.5.12 Следует вести контроль отклонений от совмещения рисок геометрических осей стальных колонн в верхнем и нижнем сечениях отправочных элементов с рисками разбивочных осей. Исполнительная геодезическая съемка должна содержать указанную информацию по отклонениям каждого яруса колонн в указанных сечениях по двум главным осям поперечного сечения колонны.

8.2.5.13 Отклонения от риски разбивочной оси в верхнем сечении стальных колонн не должны превышать при длине отправочных марок по любой из главных осей поперечного сечения колонны:

- до 4000 - 9 мм;

- свыше 4000 до 8000 - 11 мм;

- свыше 8000 до 16000 - 21 мм;

- свыше 16000 - 25 мм.

8.2.5.14 Отклонения от совмещения сечений стыкуемых стальных элементов с радиусом инерции поперечного сечения не должны превышать: /18 для колонн коробчатого сечения и двутаврового сечения в плоскости меньшей жесткости; /37 для колонн двутаврового сечения в плоскости большей жесткости.

8.2.5.15 Не допускается односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыках стальных колонн более 10 мм. Заполнение зазора необходимо осуществлять подкладками из листовой или полосовой стали, аналогичной по физико-механическим характеристикам стали колонны, при этом площадь заполненного зазора должна быть не менее 85% площади поперечного сечения стойки, а значение остаточного зазора не должно превышать 0,5 мм.

8.2.5.16 В случаях отклонений (превышения) от указанных в 8.2.5.13-8.2.5.15 требований следует оценить влияние отклонений на несущую способность элемента и выполнить его поверочные расчеты.

**8.3 Устойчивость к прогрессирующему обрушению**

**8.3.1 Основные положения**

8.3.1.1 Высотные здания должны быть защищены от прогрессирующего (цепного) обрушения в случае локального разрушения их несущих конструкций при аварийных воздействиях, не предусмотренных условиями нормальной эксплуатации зданий (пожары, взрывы, ударные воздействия транспортных средств, несанкционированная перепланировка и т.п.). В случае аварийных воздействий допускаются локальные разрушения отдельных вертикальных несущих элементов в пределах одного этажа или участка перекрытия одного этажа, не приводящие к обрушению или разрушению конструкций, на которые передается нагрузка, ранее воспринимавшаяся элементами, поврежденными аварийным воздействием.

Расчет здания в случае локального разрушения конструкций проводят только по предельным состояниям первой группы. Развитие неупругих деформаций, перемещения конструкций и раскрытие в них трещин в рассматриваемой ЧС не ограничивают.

8.3.1.2 Устойчивость высотного здания против прогрессирующего обрушения следует обеспечивать наиболее экономичными средствами:

- рациональным конструктивно-планировочным решением здания с учетом возможности возникновения рассматриваемой аварийной ситуации;

- конструктивными мерами, обеспечивающими неразрезность конструкций;

- применением материалов и конструктивных решений, обеспечивающих развитие в элементах конструкций и их соединениях пластических деформаций.

8.3.1.3 Реконструкцию высотного здания, в частности перепланировку и переустройство помещений, следует выполнять так, чтобы не снижать его устойчивость против прогрессирующего обрушения.

8.3.1.4 В качестве локального гипотетического разрушения следует рассматривать разрушение (удаление) несущих конструкций одного (любого) этажа здания на участке, ограниченном кругом площадью до 80 м (диаметр 10 м) для зданий высотой до 200 м и до 100 м (диаметр 11,5 м) для зданий выше 200 м, в следующих случаях:

а) пересекающихся стен на участках от места их пересечения (в частности, от угла здания) до ближайшего проема в каждой стене или до следующего вертикального стыка со стеной другого направления или на участке указанного размера (при размещении центра круга в месте пересечения стен);

б) отдельно стоящей стены (стены) от края до ближайшего проема или на участке указанного размера (при размещении центра круга на краю стены);

в) отдельно стоящей стены (стены) от края до ближайшего проема или на участке указанного размера (при размещении центра круга в центре тяжести сечения стены);

г) колонн (пилонов) или колонн (пилонов) с примыкающими к ним участками стен, расположенных на участке указанного размера [при размещении центра круга в центре тяжести сечения одной из колонн (пилона)].

Для оценки устойчивости здания к прогрессирующему обрушению рассматривают наиболее опасные расчетные схемы разрушения.

Схемы локальных гипотетических разрушений определяются генеральным проектировщиком с учетом вышеуказанных случаев.

**8.3.2 Расчетные нагрузки и характеристики материалов**

8.3.2.1 Расчет по прочности и устойчивости проводят на особое сочетание нагрузок и воздействий, включающее в себя постоянные и временные длительные нагрузки, а также воздействие на конструкцию здания локальных гипотетических разрушений по 8.3.1.4. Локальное разрушение может быть расположено в любом месте здания.

8.3.2.2 Постоянная и длительная временная нагрузки принимаются согласно действующим нормативным документам и принятым проектным решениям с коэффициентами сочетания нагрузок и коэффициентами надежности по нагрузкам, равными 1.

8.3.2.3 Расчетные прочностные и деформационные характеристики материалов принимаются равными их нормативным значениям согласно действующим нормативным документам на проектирование железобетонных и стальных конструкций.

**8.3.3 Методы расчета**

8.3.3.1 Для расчета высотных зданий следует использовать пространственную расчетную модель. В модели могут учитываться элементы, которые при нормальных эксплуатационных условиях являются ненесущими (например, навесные наружные стеновые панели, железобетонные ограждения балконов и т.п.), а при наличии локальных воздействий активно участвуют в перераспределении усилий в элементах конструктивной системы.

Расчетная модель здания должна отражать все схемы локальных разрушений в соответствии с 8.3.1.4. При этом для каждого локального разрушения следует разрабатывать отдельную расчетную модель.

Удаление одного или нескольких элементов изменяет конструктивную схему и характер работы элементов, примыкающих к месту разрушения либо зависших над ним, что необходимо учитывать при назначении жесткостных характеристик элементов и их связей.

8.3.3.2 Расчет здания следует выполнять с использованием программных комплексов, реализующих МКЭ, допускающих возможность учета физической и геометрической нелинейности жесткостных характеристик элементов.

Примечание - В конструкциях, для которых требования прочности не удовлетворяются, должно быть предусмотрено резервирование прочности (увеличение содержания арматуры, увеличение размеров поперечных сечений, повышение класса бетона и т.д.), либо должны быть приняты другие меры, повышающие сопротивление конструктивной системы здания прогрессирующему обрушению.

8.3.3.3 В случае обеспечения пластичной работы конструктивной системы в предельном состоянии проверку устойчивости против прогрессирующего обрушения элементов, расположенных над локальными разрушениями, следует проводить кинематическим способом метода предельного равновесия, дающим наиболее экономичное решение.

8.3.3.4 В общем случае необходимо выполнить проверку прочности и устойчивости вертикальных и горизонтальных несущих конструкций, прилегающих к локальному разрушению, так как его воздействие может привести к увеличению напряжений и усилий. При этом следует рассматривать как конструкции этажа, на котором возникает локальное разрушение, так и конструкции вышележащего и нижележащего этажей.

8.3.3.5 Каждое перекрытие высотного здания должно быть рассчитано на восприятие веса участка перекрытия вышележащего этажа (постоянная и длительная нагрузки с коэффициентом динамичности =1,5) на площади 80 м для зданий высотой до 200 м и 100 м для зданий выше 200 м.

**8.3.4 Конструктивные требования**

8.3.4.1 Основные средства защиты высотных жилых зданий от прогрессирующего обрушения - резервирование прочности конструктивных элементов в соответствии с расчетами; повышение пластических свойств применяемой стали и арматуры, стальных связей между конструкциями (в виде арматуры соединяемых конструкций, закладных деталей, элементов стальных жестких узлов и т.п.); включение в работу пространственной системы ненесущих элементов.

Эффективная работа связей, препятствующих прогрессирующему обрушению, возможна лишь при обеспечении их пластичности в предельном состоянии, с тем чтобы они не выключались из работы и допускали развитие необходимых деформаций без разрушения. Для выполнения этого требования связи следует проектировать из пластичной листовой или арматурной стали, а прочность анкеровки связей (соединений со смежными элементами) должна быть больше усилий, вызывающих их текучесть.

8.3.4.2 Конструкции сборно-монолитных и сталежелезобетонных перекрытий следует надежно соединять с вертикальными несущими конструкциями здания стальными связями.

8.3.4.3 Соединения сборных элементов с монолитными конструкциями, препятствующие прогрессирующему обрушению зданий, следует проектировать неравнопрочными, при этом элемент, предельное состояние которого обеспечивает наибольшие пластические деформации соединения, должен быть наименее прочным.

Для выполнения этого условия следует рассчитать все элементы соединения, кроме наиболее пластичного, на усилие, в 1,5 раза превышающее несущую способность пластичного элемента. Например, анкеровку закладных деталей и сварные соединения следует рассчитывать на усилие в 1,5 раза больше, чем несущая способность самой связи. Необходимо тщательно следить за фактически точным исполнением проектных решений пластичных элементов. Замена их более прочными недопустима.

8.3.4.4 Для повышения эффективности сопротивления прогрессирующему обрушению здания следует:

- надпроемные перемычки, работающие как связи сдвига, проектировать так, чтобы они разрушались от изгиба, а не от действия поперечной силы;

- обеспечивать достаточность длины анкеровки арматуры при ее работе как связи сдвига;

- проектировать колонны, пилоны, стены с введением жесткой арматуры в виде прокатных или сварных вертикальных элементов, проектировать сталежелезобетонные перекрытия; вводить, при необходимости, в несущую систему здания аутригерные конструкции в виде систем перекрестных ферм или стен;

- для опорных сечений балок и ригелей, а также узлов их соединений с колоннами (стенами, пилонами) принимать прочность по поперечной силе в 1,5 раза выше их несущей способности по изгибу с учетом пластических свойств в пролете;

- шпоночные соединения в сборно-монолитных конструкциях проектировать так, чтобы прочность отдельных шпонок на срез была в 1,5 раза больше их прочности при смятии;

- нижнее армирование изгибаемых железобетонных конструкций принимать неразрезным по всей длине.

8.3.4.5 Минимальная площадь сечения (суммарная для нижней и верхней арматуры) рабочей продольной арматуры в изгибаемых железобетонных конструкциях должна составлять не менее 0,25% площади сечения бетона.

8.3.4.6 Горизонтальные связи навесных фасадных панелей с несущими элементами здания следует проектировать на восприятие минимальных усилий, значение которых, кН, не менее: 10 - на 1 м длины панели при высоте этажа 3,0 м; 12 - на 1 м длины панели при высоте этажа 3,5 м; 14 - на 1 м длины панели при высоте этажа 4,0 м и выше.

8.3.4.7 Продольную (вертикальную) междуэтажную арматуру пилона (колонны, стены) следует проектировать на восприятие возникающих растягивающих усилий, но не менее 10 кН (1 тс) на каждый 1 м грузовой площади этого пилона (колонны, стены).

8.3.4.8 В зданиях с применением стальных конструкций следует:

- предусматривать сталежелезобетонные перекрытия с объединением стальной балки с монолитным перекрытием с помощью стад-болтов или специальных упоров;

- проектировать жестким сопряжение балок с колоннами хотя бы одного направления (если не выполняется требование 8.3.4.2).

**8.4 Навесные наружные ограждающие конструкции**

8.4.1 При проектировании высотных зданий допускается применение светопрозрачных навесных фасадных систем и с воздушным зазором.

8.4.2 Светопрозрачные навесные фасадные системы с учетом положений ГОСТ 33079 могут быть выполнены с использованием механического и комбинированного типа крепления светопрозрачного заполнения. Применение клеевого крепления не допускается.

Проектирование остекления в виде навесных фасадных светопрозрачных конструкций должно выполняться в соответствии с СП 426.1325800.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.4.3 Проектирование ограждающих конструкций следует выполнять с учетом класса сооружения, к которому отнесено высотное здание (КС-3 или КС-2 в соответствии с ГОСТ 27751-2014). При разработке проектной документации необходимо выполнить прочностные и теплотехнические расчеты, указать решения основных узлов системы. Применяемые элементы основных несущих и ограждающих конструкций должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов. Проектная документация должна содержать схемы фасадных систем, узлы крепления системы к основным несущим конструкциям.

8.4.4 Долговечность элементов и комплектующих фасадных и светопрозрачных конструкций должна соответствовать расчетному сроку службы фасадной системы.

Для навесных фасадных систем должны быть предусмотрены плановые замены конструкций и элементов или капитальный ремонт с учетом срока службы или результатов мониторинга.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.4.5 При проектировании следует предусматривать устройства и механизмы для обслуживания и ремонта фасадных, в т.ч. светопрозрачных, конструкций, если без них доступ к элементам конструкций невозможен.

8.4.6 Рабочая документация конструкций фасадов должна включать в себя требования к монтажу и инструкцию по эксплуатации.

8.4.7 Конструкции навесных фасадных систем и их крепление к несущим конструкциям должны быть рассчитаны по прочности, деформативности на нагрузки и воздействия в соответствии с СП 20.13330, в т.ч. с учетом пиковых ветровых и гололедных нагрузок. При наличии результатов моделирования ветровых воздействий в аэродинамической трубе они должны быть использованы при расчетах фасадных конструкций. Расчетные схемы и основные предпосылки расчета должны отражать действительные условия работы конструкций, учитывать особенности взаимодействия элементов конструкций между собой и с основными несущими конструкциями (основанием), в т.ч. эксцентриситеты приложения нагрузок и передачи усилий, включая узлы примыкания к основанию, особенности профилей элементов, свойства материала конструкций.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.4.8 Расчет ограждающих конструкций (в т.ч. с остеклением) следует выполнять в соответствии с требованиями СП 16.13330, СП 128.13330 без учета подкрепления стальных и алюминиевых конструкций элементами остекления.

8.4.9 Узлы крепления навесных фасадных систем к несущим конструкциям здания должны обеспечивать компенсацию, необходимую при деформациях здания, а также температурно-климатических воздействиях на фасадную систему, без возникновения в элементах крепления внутренних напряжений.

8.4.10 Прочность стекла на изгиб определяется на основании испытаний, выполняемых на стадии рабочей документации. Для расчетов на стадии проектной документации следует принимать расчетное сопротивление стекла на изгиб не менее 14,7 МПа для оконного и витринного стекла и не менее 24,5 МПа для закаленного стекла, а модуль упругости стекла - равным 63765 МПа.

8.4.11 Расчет стеклопакетов фасадной системы на прочность приведен в [19].

8.4.12 Материалы стальных конструкций навесных ограждающих конструкций и их соединений рассчитывают по ГОСТ 27772 и СП 16.13330, материалы алюминиевых конструкций и конструкций из алюминиевых сплавов - согласно СП 128.13330.

8.4.13 Металлические элементы конструкции должны быть защищены от коррозии согласно СП 28.13330, ГОСТ 11024, ГОСТ 11118, ГОСТ 31310. Также необходимые положения по данному вопросу изложены в СП 72.13330.

8.4.14 Для несущих каркасов навесных фасадных систем следует использовать коррозионно-стойкую или оцинкованную сталь, а также сплавы алюминия. При этом толщины покрытия стали слоем цинка должны быть не менее 80 мкм с дополнительным покрытием полимерными материалами, а сплавы алюминия - соответствовать маркам АД31Т1. Возможно использование других материалов с подтверждением срока службы (с учетом 8.4.4).

8.4.15 Для исключения коррозии локального типа алюминиевые детали следует анодировать. Детали из коррозионно-стойких сталей должны быть на основе только аустенитных и хром-никель-молибден-титановых сплавов.

8.4.16 Во избежание электрохимической коррозии необходимо полностью исключить контакты анодированного алюминиевого сплава и стальных деталей. Не допускается для соединения алюминиевых деталей несущего каркаса применять стальные болты, саморезы, заклепки. Также недопустимо использование комбинированных алюминиевых заклепок со стальным сердечником.

Герметики, крепежные элементы и другие компоненты конструкции должны быть совместимы между собой и не вызывать коррозию стальных изделий.

Применение герметизирующих материалов проводится в соответствии с требованиями и рекомендациями технической документации компании-производителя.

Герметики, применяемые в светопрозрачных конструкциях как наружного, так и внутреннего контура остекления, должны соответствовать определению технических характеристик и показателей качества по ГОСТ 4.224, ГОСТ 25621, ГОСТ 25945 на стойкость к атмосферным воздействиям.

8.4.17 Гибкие металлические связи в наружных ограждениях необходимо выполнять из коррозионно-стойкой стали с расчетным сроком службы не менее проектного срока службы наружного ограждения.

8.4.18 Закладные детали и соединительные элементы необходимо защищать от коррозии в соответствии с СП 28.13330, а также путем замоноличивания бетоном, класс которого не ниже проектного класса бетона несущих конструкций здания. Дополнительные положения по данному вопросу изложены в СП 72.13330.

8.4.19 Для крепления металлического каркаса ограждающих конструкций посредством кронштейнов к несущим конструкциям, а также для крепления плит утеплителя следует применять анкеры или дюбели с распорным сердечником из коррозионно-стойкой стали.

8.4.20 Крепление несущего каркаса навесных фасадных систем следует выполнять к несущим конструкциям высотного здания.

8.4.21 На высоте более 75 м не допускается применять скрытые крепления декоративных экранов к несущему каркасу фасадной системы.

8.4.22 Облицовочные материалы для декоративно-защитных экранов следует применять только с маркой по морозостойкости не менее F150.

8.4.23 При устройстве вентилируемых навесных фасадных систем толщину воздушного зазора следует принимать по расчету, но в диапазоне 60-150 мм.

8.4.24 В фасадных системах, где открытые горизонтальные швы между элементами экрана находятся на расстоянии друг от друга по вертикали более 2 м, свободную высоту воздушного зазора следует ограничивать до 15 м.

8.4.25 Непосредственно на декоративных экранах навесных фасадных систем запрещается крепить элементы освещения, рекламу и т.п. Для навески любого оборудования в составе несущего каркаса проектом должны быть предусмотрены специальные крепежные устройства.

8.4.26 В ППР по монтажу навесной фасадной системы должна быть предусмотрена система контроля качества выполняемых работ.

8.4.27 При производстве работ запрещается заменять материалы и изделия, предусмотренные проектом, без оформленного согласования с проектной организацией.

**9 Требования пожарной безопасности**

**9.1 Общие требования**

9.1.1 Требования пожарной безопасности высотных зданий, установленные в настоящем своде правил, разработаны в целях обеспечения выполнения требований [1], [3] с учетом СП 54.13330, СП 118.13330, СП 253.1325800, СП 477.1325800. Дополнительно следует учитывать требования СП 1.13130, СП 2.13130, СП 3.13130, СП 4.13130, СП 6.13130, СП 7.13130, СП 8.13130, СП 10.13130, СП 484.1311500.

**9.2 Требования к конструктивным решениям**

9.2.1 Высотные здания следует предусматривать I степени огнестойкости с повышенными пределами огнестойкости строительных конструкций с учетом таблицы 9.1. Класс конструктивной пожарной опасности должен быть С0.

Таблица 9.1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота здания, м | Пределы огнестойкости строительных конструкций | | |
|  | Основные несущие конструкции здания (в части несущей способности) | Противопожарные стены и перекрытия для деления здания на пожарные отсеки | Шахты лифтов и стены лестничных клеток |
| До 100 включ. | R 150 | REI 150 | REI 150 |
| От 100 до 150 включ. | R 180 | REI 180 | REI 180 |
| Более 150 | R 240 | REI 240 | REI 240 |

9.2.2 К основным несущим конструкциям зданий при пожаре относятся несущие стены, колонны, связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, прогоны, рамы, фермы, настилы), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. Для определения основных несущих конструкций при пожаре следует учитывать нагрузки и воздействия с учетом коэффициентов сочетаний, обеспечивающие безопасность здания с учетом пожара в соответствии с 7.1.3. При невозможности определить основные несущие конструкции здания при пожаре, следует предусматривать расчет свободного развития пожара, включая, при необходимости, расчет прогрессирующего обрушения согласно 8.3.1.1 при потере огнестойкости отдельных несущих строительных конструкций.

9.2.3 Пределы огнестойкости основных несущих конструкций, выполняющих также ограждающие функции, по признакам предельных состояний EI должны определяться в соответствии с требованиями к ограждающим конструкциям.

9.2.4 Деление на пожарные отсеки следует предусматривать противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа с пределами огнестойкости согласно таблице 9.1. Заполнение проемов в указанных преградах для зданий высотой 100 м и выше, включая противопожарные двери, окна, шторы, клапаны и т.д., следует предусматривать с пределом огнестойкости EI 90.

9.2.5 Для деления зданий на пожарные отсеки допускается применять технический этаж, выделенный противопожарными перекрытиями 1-го типа с пределом огнестойкости REI 150. В зданиях высотой до 150 м одно из перекрытий технического этажа может быть противопожарным 2-го типа.

9.2.6 При использовании строительных конструкций с собственными пределами огнестойкости менее требуемых значений, приведенных в 9.2.1, 9.2.8, 9.2.9, следует предусматривать их конструктивную огнезащиту. Возможность применения конструктивной огнезащиты следует устанавливать с учетом срока эксплуатации огнезащитных материалов и конструкций, необходимости их проверки и восстановления.

9.2.7 Кровля должна предусматриваться класса пожарной опасности К0. В случае устройства горючего гидроизоляционного ковра и/или полимерной теплоизоляции она должна быть закрыта сверху негорючим материалом [в т.ч. допускается устройство защитного слоя из гравия или крупнозернистой посыпки с учетом требований СП 17.13330.2017 (пункты 5.17-5.23)] толщиной не менее 50 мм.

9.2.8 При устройстве эксплуатируемого покрытия предел огнестойкости покрытия следует предусматривать не менее REI 150.

9.2.9 Пределы огнестойкости конструкций, не установленные в настоящем своде правил, следует предусматривать в соответствии с [3], СП 2.13130, СП 4.13130, СП 477.1325800.

**9.3 Требования к объёмно-планировочным решениям**

9.3.1 Деление на пожарные отсеки следует предусматривать в соответствии с принятым классом функциональной пожарной опасности для зданий, пожарных отсеков и отдельных помещений.

Параметры пожарных отсеков следует проектировать в соответствии с СП 2.13130, СП 54.13330, СП 113.13330, СП 118.13330, СП 477.1325800 и другими нормативными документами в соответствии с классом функциональной пожарной опасности.

9.3.2 В самостоятельные пожарные отсеки должны быть выделены: жилые этажи здания (класса функциональной пожарной опасности Ф1.3); гостиницы (класс функциональной пожарной опасности Ф1.2); стоянки автомобилей (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2). Этажи с общественными помещениями разделяются на пожарные отсеки в случае, если СП 2.13130 и СП 4.13130 установлено требование об их разделении.

9.3.3 В высотных комплексах расстояния в свету между отдельно стоящими зданиями выше уровня земли или корпусами, объединенными стилобатом, выше уровня стилобатной части должны соответствовать требованиям к противопожарным расстояниям между зданиями I-й степени огнестойкости.

9.3.4 Лестничные клетки и лифтовые шахты допускается предусматривать общими для высотного здания. При этом выходы из лестничных клеток надземной и подземной частей должны разделяться в соответствии с требованиями [3].

9.3.5 Сообщение надземной высотной части здания с подземной стоянкой автомобилей до пяти этажей допускается осуществлять лифтами для пожарных при устройстве на подземном уровне двойного парно-последовательного тамбур-шлюза 1-го типа (включая лифтовой холл с подпором воздуха) перед лифтами.

**9.4 Требования к эвакуации**

9.4.1 Ширина и высота эвакуационных путей и выходов должны определяться по СП 118.13330 для помещений общественного назначения и по СП 54.13330 - для помещений жилого назначения (класса функциональной пожарной опасности Ф1.3) в зависимости от численности эвакуируемых. Также требования к путям эвакуации приведены в СП 1.13130.

Примечание - Допускается отступление от требуемых габаритов путей эвакуации на этажах (кроме ширины маршей и площадок лестничных клеток) при обосновании расчетом пожарного риска.

Требования к размещению зальных помещений следует принимать по СП 118.13330 и СП 477.1325800.

9.4.2 Каждый этаж (часть этажа, отделенная сплошными конструкциями) высотного комплекса должен иметь не менее двух эвакуационных выходов. Для эвакуации следует предусматривать не менее двух незадымляемых лестничных клеток типа Н2 (с подпором воздуха при пожаре). Подачу воздуха в них следует предусматривать распределенно, без необходимости устройства рассечек с переходами вне лестничной клетки. Выход с этажей в эвакуационные лестничные клетки следует предусматривать через тамбур-шлюзы 1-го типа. Для зданий высотой до 100 м допускается предусматривать одну из двух лестничных клеток типа Н2 без устройства перед ней тамбур-шлюза.

9.4.3 Эвакуационные лестничные клетки типа Н2 (с возможным входом через тамбур) следует оборудовать эвакуационным освещением, подключенным по особой группе 1-й категории надежности электроснабжения и рассчитанным на все время эвакуации, но не менее 1 ч работы и в соответствии с 10.6.6. Естественное освещение в них допускается не предусматривать.

9.4.4 Эвакуационные лестничные клетки должны вести наружу непосредственно, без устройства прохода в основной вестибюль, в котором расположены выходы к лифтам для пожарных.

9.4.5 Лифтовые холлы перед лифтами для пожарных следует проектировать как безопасные зоны в соответствии с требованиями СП 59.13330.

9.4.6 В высотном здании следует предусматривать поэтапную эвакуацию на случай пожара. Для жилых высотных зданий при соответствующем расчетном обосновании (расчет безопасной эвакуации) допускается предусматривать одновременную эвакуацию всего здания.

9.4.7 По заданию на проектирование в составе мероприятий по эвакуации следует предусматривать элементы фотолюминесцентных эвакуационных систем (элементы ФЭС), такие как:

- эвакуационные знаки безопасности, указывающие направление движения к эвакуационному выходу, расположение и механизм открывания запорных устройств, расположение безопасных зон (убежищ) и мест сбора;

- знаки пожарной безопасности, указывающие места размещения кнопок ручного включения пожарной автоматики, первичных средств пожаротушения, средств защиты органов дыхания и зрения при пожаре, средств спасения с высоты и противопожарного оборудования;

- направляющие линии и сигнальная разметка, обозначающие пути эвакуации, контур дверей эвакуационных выходов и перил лестничных клеток, расположение опасных мест вдоль пути эвакуации (например, пороги, перепады высоты пола, выступы, колонны и другие препятствия);

- планы эвакуации (кроме помещений жилого комплекса).

Требования к знакам безопасности, сигнальной разметке и элементам ФЭС установлены в ГОСТ 12.4.026 и ГОСТ Р 12.2.143.

**9.5 Требования к инженерным системам противопожарной защиты**

9.5.1 Высотные здания подлежат оборудованию автоматическими установками пожаротушения в соответствии с требованиями СП 253.1325800, СП 477.1325800, СП 484.1311500 с учетом 10.5.

9.5.2 В высотных зданиях следует предусматривать СОУЭ не ниже 4-го типа по СП 3.13130.

9.5.3 Высотные здания подлежат оборудованию системами противодымной защиты согласно требованиям СП 7.13130 с учетом 10.1-10.4.

В шахты лифтов и лифтовые холлы следует предусматривать подпор воздуха при пожаре.

Эвакуационные коридоры и вестибюли должны быть оборудованы системой дымоудаления.

Системы противодымной вентиляции стилобатной части следует выполнять автономными от соответствующих систем высотных частей.

Для встроенных и пристроенных стоянок автомобилей высотных зданий допускается использовать общие системы общеобменной вентиляции для всех уровней при условии их отнесения к одному пожарному отсеку и при условии их выполнения с пределами огнестойкости для систем противодымной вентиляции согласно СП 7.13130.

9.5.4 Пожарная безопасность электрооборудования должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СП 6.13130, СП 256.1325800 с учетом 10.6.

9.5.5 Требования пожарной безопасности к инженерными системам, не указанные в настоящем своде правил, следует принимать по СП 253.1325800, СП 477.1325800 и в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

**9.6 Требования к обеспечению деятельности пожарных подразделений**

9.6.1 Требования к земельному участку территории высотных зданий по подъездам, проездам пожарно-спасательных подразделений, разворотным площадкам, к устройству наружного противопожарного водоснабжения, размещению пожарных гидрантов и т.д. следует предусматривать по СП 4.13130, СП 8.13130, СП 401.1325800, СП 477.1325800.

9.6.2 Для доступа пожарных подразделений и возможности тушения пожара в высотной части здания следует предусматривать не менее двух лифтов грузоподъемностью не менее 1000 кг с режимом транспортирования пожарных подразделений по ГОСТ Р 53296. Такие лифты должны иметь автономное управление с уровня первого этажа.

9.6.3 При устройстве эксплуатируемого покрытия на нем следует предусматривать площадку для транспортно-спасательной кабины пожарного вертолета. От площадки для транспортно-спасательной кабины до входов в лестничные клетки здания должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 1,5 м.

     Раздел 9 (Измененная редакция, Изм. N 1).

**10 Инженерные системы**

**10.1 Общие положения**

Инженерные системы высотных зданий следует проектировать согласно СП 253.1325800, СП 394.1325800, СП 477.1325800, а также с учетом настоящего свода правил.

Настоящий свод правил в дополнение к СП 253.1325800 устанавливает минимально необходимые требования к инженерным системам высотных зданий для обеспечения комплексной безопасности зданий для защиты и обеспечения необходимого уровня сохранности зданий при различных природных и техногенных воздействиях и явлениях согласно [1], [2], [3]: безопасности механической, пожарной.

**10.2 Теплоснабжение**

10.2.1 Система теплоснабжения высотного здания или комплекса должна обеспечивать расчетные потребности систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения высотного здания.

10.2.2 Категорийность потребителей тепла высотного здания должна быть указана в задании на проектирование источника теплоснабжения.

10.2.3 В качестве источника тепла для внутренних систем теплоснабжения высотных зданий следует предусматривать системы централизованного теплоснабжения. Присоединение потребителей теплоты высотного здания к тепловым сетям следует осуществлять через ЦТП/ИТП.

По заданию на проектирование в качестве источника тепла допускается использование АИТ.

Способ резервирования подачи теплоты и пропускную способность резервного ввода следует проектировать согласно СП 124.13330 и СП 253.1325800.

10.2.4 Надежность работы внутренних систем теплоснабжения высотного здания или комплекса должна быть обеспечена системами автоматизации ЦТП, ИТП или ЭЦ.

Мониторинг оборудования, параметров теплоносителей и аварийно-предупредительной сигнализации, а также дистанционное управление оборудованием в ЦТП, ИТП или ЭЦ следует осуществлять из диспетчерского пункта высотного здания с постоянным присутствием персонала.

**10.3 Отопление, вентиляция и кондиционирование**

10.3.1 Системы отопления, общеобменной вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения, а также противодымной вентиляции следует проектировать в соответствии с требованиями СП 60.13330, СП 253.1325800, а также согласно требованиям сводов правил по пожарной безопасности, обеспечивающих выполнение требований [1] и [3].

В системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий следует предусматривать технические решения, обеспечивающие:

- нормируемые параметры микроклимата согласно ГОСТ 30494;

- концентрацию вредных веществ в воздухе обслуживаемой зоны согласно СанПиН 2.1.2.2645, СанПиН 2.1.3.2630, СанПиН 2.4.1.3049;

- взрыво- и пожаробезопасность систем внутреннего тепло- и холодоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- нормируемые уровни шума и вибрации в зданиях при работе оборудования и систем тепло- и холодоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования согласно СН 2.2.4/2.1.8.562, СН 2.2.4/2.1.8.566 с мероприятиями согласно СП 51.13330.

10.3.2 Расчетные параметры наружного воздуха для систем вентиляции, кондиционирования, тепло- и холодоснабжения высотных зданий следует принимать по параметрам Б для соответствующих климатических районов строительства согласно СП 60.13330 и СП 131.13330.

По заданию на проектирование параметры микроклимата для теплого периода года или один из параметров следует принимать в пределах допустимых значений.

10.3.3 Системы отопления, общеобменной вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения рекомендуется предусматривать самостоятельными для помещений различного функционального назначения с возможностью обеспечения учета потребления тепла каждым собственником или арендатором.

Системы вентиляции следует предусматривать отдельными для групп помещений, размещенных в разных пожарных отсеках.

10.3.4 У наружных дверей вестибюлей высотных зданий следует предусматривать воздушные и воздушно-тепловые завесы. Для нормальной работы лифтов высотных зданий следует обеспечивать подпор воздуха во входных вестибюлях от самостоятельной приточной системы.

**10.4 Холодоснабжение**

10.4.1 Выбор принципиальных схем систем ХС выполняют согласно СП 60.13330 и ГОСТ 12.2.233.

10.4.2 Системы ХС следует проектировать с отдельными трубопроводами для воздухоохладителей центральных кондиционеров и вентиляторных доводчиков.

10.4.3 Расчет мощности системы охлаждения высотного здания необходимо определять с учетом назначения, особенностей режима эксплуатации групп помещений, изменения внутренних теплопоступлений в течение расчетных суток, а также колебания параметров наружного воздуха.

**10.5 Водопровод, канализация и водостоки**

10.5.1 Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые цели, должно соответствовать требованиям, предъявляемым к питьевой воде.

10.5.2 Системы водоснабжения и водяного пожаротушения высотного здания следует зонировать по высоте с учетом расчетного гидростатического давления. Допускается выполнять зонирование, не связанное с разбивкой здания на пожарные отсеки по высоте.

**10.6 Электроснабжение, силовое электрооборудование и электроосвещение**

10.6.1 Системы электроснабжения, силового электрооборудования и электроосвещения следует проектировать в соответствии с требованиями СП 253.1325800, СП 256.1325800, а также сводов правил по пожарной безопасности, обеспечивающих выполнение требований [1] и [3].

10.6.2 Трансформаторные подстанции (сетевые подстанции, РТП, ТП) допускается выполнять встроенными в высотные здания, здания в составе высотного комплекса или их стилобатную часть на первом, цокольном или первом подземном этажах с выходом непосредственно наружу.

Помещения ТП должны быть экранированы от всех примыкающих к ним помещений другого назначения. Над, под и смежно с встроенными и пристроенными ТП не следует располагать жилые, общественные и другие помещения с постоянным пребыванием людей.

Помещения ТП следует отделять перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 150 с противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 60.

Трансформаторы встроенных и пристроенных подстанций высотных зданий должны быть сухими или с негорючим экологически безопасным жидким диэлектриком; при этом число трансформаторов не ограничивается. При применении масляных трансформаторов их число допускается не более двух.

При наличии технико-экономических обоснований допускается установка трансформаторных подстанций на верхних технических этажах многофункционального здания, при обеспечении возможности транспортирования трансформаторов. В жилых многоквартирных зданиях размещение встроенных ТП на верхних технических этажах не допускается согласно СП 54.13330.2016 (пункт 4.10).

10.6.3 Размещение внутренних источников электроснабжения высотного здания (встроенные РТП, ТП, ДЭС, ИБП, прочие источники) не должно оказывать негативное влияние на находящихся в здании людей и нормальное функционирование инженерных систем.

10.6.4 Устройство ДЭС следует выполнять в соответствии с требованиями СП 4.13130.

Мощность ДЭС и запас топлива должны быть рассчитаны на работу в течение нормативного времени работы систем СПЗ.

10.6.5 Помещения различного функционального назначения, входящие в состав высотного здания, следует записывать от самостоятельных ВРУ.

Электроснабжение встроенных, в т.ч. подземных или встроенно-пристроенных стоянок автомобилей, следует выполнять отдельными линиями от ТП.

10.6.6 Электроприемники систем электрооборудования высотных зданий относят к 1-й или 2-й категории обеспечения надежности электроснабжения согласно градации СП 253.1325800.

10.6.7 Размещение ГРЩ, ВРУ, требования к кабельным прокладкам следует принимать в соответствии со сводами правил по пожарной безопасности, обеспечивающими выполнение требований [1] и [3]. Правила их проектирования приведены в СП 253.1325800.

**10.7 Системы связи, сигнализации, автоматизации и диспетчеризации**

10.7.1 Системы связи, сигнализации, автоматизации и диспетчеризации следует проектировать в соответствии с заданием на проектирование по оснащению функциональных групп зданий и согласно требованиям сводов правил по пожарной безопасности, обеспечивающих выполнение требований [1] и [3]. Правила проектирования этих систем приведены в СП 133.13330, СП 134.13330, СП 253.1325800, СП 256.1325800, СП 484.1311500.

10.7.2 Системы и средства связи, сигнализации, автоматизации и диспетчеризации инженерных систем жизнеобеспечения и обеспечения безопасности высотных зданий и комплексов следует отделять от систем и средств связи общего пользования.

**10.8 Вертикальный транспорт**

**10.8.1 Общие требования к организации вертикального транспорта**

10.8.1.1 Вертикальный транспорт высотных зданий и комплексов включает лифты, эскалаторы, траволаторы, подъемные платформы для МГН, соответствующие ГОСТ 5746, ГОСТ 33966.1, ГОСТ Р 53296, ГОСТ Р 55555, ГОСТ Р 55556.

Выбор средств вертикального транспорта, их числа и характеристик осуществляется на основе анализа назначения здания, его заселенности, особенностей пассажиро- и грузопотоков, организации работы лифтов и систем управления. Параметры вертикального транспорта указываются в задании на проектирование.

Доступность пассажирских лифтов для МГН обеспечивается в соответствии с ГОСТ 33652.

10.8.1.2 Обслуживание лифтами для перевозки пожарных подразделений следует предусматривать для всех эксплуатируемых этажей высотного здания (с остановкой лифта в уровне пола этажей), а при наличии эксплуатируемой кровли - при выходе на нее.

В местах изменения объемно-планировочных и конструктивных решений высотных зданий, приводящих к смещению вертикальной проекции лестничных клеток и шахт лифтов, допускается предусматривать пересадку из одного лифта для пожарных в другой лифт для пожарных.

Обслуживание пассажирскими и грузовыми лифтами следует предусматривать для всех эксплуатируемых этажей высотного здания (с остановкой лифта в уровне пола этажей), кроме технических, а при наличии эксплуатируемой кровли - при выходе на нее.

10.8.1.3 Оснащение здания лифтами определяется в зависимости от этажности и расчетной численности пользователей (см. приложение Д) для обеспечения требуемых настоящим сводом правил параметров качества обслуживания вертикальным транспортом (провозной способности, интервала движения, других заданных параметров).

Схема организации работы лифтов выбирается в зависимости от этажности. До 50 этажей (включительно) допускается применение схемы высотного зонирования (при которой каждый лифт или группа лифтов обслуживает не все, а только определенные этажи - зоны обслуживания). Выше 50 этажей следует использовать схему высотного разделения с пересадкой (при которой здание условно разделено по высоте на отсеки, в пределах которых лифты работают по схеме высотного зонирования, а связь каждого отсека с первым этажом осуществляется отдельным лифтом или группой лифтов).

Схемы управления лифтами (последовательная, собирательная, двусторонняя собирательная, избирательная) определяются заданием на проектирование.

**10.8.2 Требования к объемно-планировочным и техническим решениям**

10.8.2.1 Лифты следует компоновать группами в соответствии с зонами обслуживания по высоте, с учетом функциональной структуры здания, расчетной численности пользователей по этажам (см. приложение Д) и распределения спроса на перевозку в течение дня.

10.8.2.2 Распределение лифтов по группам и расположение пересадочных этажей определяются по заданию на проектирование для каждой группы помещений в здании.

10.8.2.3 Лифты, обслуживающие разные зоны (функционально-планировочные компоненты здания), могут сообщаться только через вестибюль на основном посадочном или пересадочном этаже.

10.8.2.4 На каждом этаже высотного здания должна быть предусмотрена остановка не менее одного пассажирского лифта шириной или глубиной кабины не менее 2100 мм для обеспечения транспортирования человека на носилках.

10.8.2.5 При устройстве многоуровневых квартир, в т.ч. пентхаусов, остановки пассажирских и грузовых лифтов могут выполняться через этаж.

10.8.2.6 При однорядном расположении лифтов глубина лифтового холла (расстояние от передней стенки лифтовой шахты до противоположной стены) должна быть не менее 1,3 глубины кабины. При двухрядном расположении лифтов расстояние между противоположными передними стенками лифтовых шахт должно быть не менее удвоенной максимальной глубины кабины лифта.

10.8.2.7 Минимальную площадь лифтовых холлов, пересадочных зон и примыкающих к ним зон ожидания определяют из расчета наибольшего скопления людей в часы пик при расчетном времени ожидания лифта - не менее 0,25 м на человека.

10.8.2.8 Выходы из пассажирских лифтов на этажах следует предусматривать через лифтовый холл, кроме основного посадочного этажа, где расположен вестибюль.

10.8.2.9 В лифтовом холле не допускается размещение ствола мусоропровода.

10.8.2.10 Машинные помещения лифтов следует располагать в технических этажах, обеспеченных зонами безопасности.

10.8.2.11 При выборе конструкции лифтов следует учитывать значение предельного горизонтального перемещения верха здания, величина которого устанавливается в задании на проектирование с учетом 8.2.4.15, 8.2.4.16.

10.8.2.12 Для обеспечения безопасности лифта следует выполнять требования ГОСТ Р 53296, ГОСТ Р 53780, [13]. Соответствующие требования к эскалаторам приведены в ГОСТ 33966.1.

Необходимо обеспечивать переговорную связь каждой кабины с выводом на ЦУЗ и ЦПУ СПЗ.

**10.8.3 Требования к расчету функционирования вертикального транспорта**

10.8.3.1 Параметры качества обслуживания лифтами и интервал движения лифтов указывают в задании на проектирование.

При этом допустимый максимальный интервал движения лифтов не должен превышать для функционально-планировочных компонентов с помещениями:

- жилыми - 100 с;

- общественными - 60 с.

10.8.3.2 Число лифтов и их параметры, необходимые для эксплуатации функциональных компонентов высотных зданий, определяют с учетом провозной способности лифтов и времени ожидания.

10.8.3.3 Методика определения провозной способности и числа пользователей вертикального транспорта приведена в приложении Д.

Требуемую провозную способность на каждую группу лифтов рассчитывают исходя из суммы вероятных пользователей каждого этажа при заполнении (освобождении) здания.

Запроектированные лифты должны обеспечивать провозную способность в течение 5 мин при заполнении (или освобождении) здания при соответствующем процентном коэффициенте пользователей:

3%-5% - для жилых зон;

10%-12% - для общественных зон;

9%-12% - для гостиниц.

10.8.3.4 Число пользователей на каждом этаже определяют исходя из следующих параметров (показателей):

8-12 м полезной площади на 1 чел. - для офисов;

1,5-1,7 чел. на двухместный номер - для гостиниц;

*n* + 1 чел. на квартиру (*n* - число комнат в квартире) - для жилых помещений.

10.8.3.5 Требуемую площадь кабин в соответствии с ГОСТ Р 53780 определяют числом людей, которые должны быть перевезены при среднем времени ожидания за круговой рейс. Эту величину принимают не менее 0,2 м/чел.

**10.8.4 Требования к лифтам для транспортирования пожарных подразделений**

10.8.4.1 Транспортирование пожарных во время пожара обеспечивается применением пассажирских лифтов для пожарных.

10.8.4.2 В лифтовом холле пожарных лифтов на основном посадочном этаже и этаже входа пожарных подразделений должен быть предусмотрен переключатель перевода лифта в режим "Пожарная опасность".

10.8.4.3 Сигнал о переводе пожарного лифта переключателем в режим "Пожарная опасность" должен выводиться в диспетчерскую.

10.8.4.4 На диспетчерское оборудование должны выводиться и архивироваться сигналы состояния пожарных лифтов:

- режим работы лифта;

- этаж расположения кабины лифта;

- температура в машинном отделении в местах установки контроллера и лебедки пожарного лифта.

10.8.4.5 Все пожарные лифты в высотном здании (комплексе) должны быть обозначены пиктограммой (маркировкой) в соответствии с ГОСТ 34305 внутри кабины рядом с переключателем режима "Перевозка пожарных подразделений" и в лифтовых холлах на каждом этаже.

**10.9 Мусороудаление**

10.9.1 Мусоропроводы в жилых и общественных частях высотных зданий следует выполнять в соответствии с требованиями СП 54.13330. По заданию на проектирование допускается предусматривать другие системы мусороудаления (в т.ч. вакуумные).

10.9.2 Заданием на проектирование могут быть предусмотрены системы, обеспечивающие раздельный сбор мусора.

10.9.3 Расстояние от двери квартиры в жилой части (от входной двери квартиры) до ближайшего загрузочного клапана мусоропровода устанавливают не более 25 м, в общественной (от рабочих помещений) - 50 м.

10.9.4 Ствол мусоропровода выполняют дымо-, газо-, водонепроницаемым из коррозионно-стойких трехслойных стальных труб с условным проходом не менее 500 мм. Ствол мусоропровода должен быть звукоизолированным от строительных конструкций негорючими материалами, не примыкать к жилым комнатам и общественным помещениям с постоянным пребыванием людей, иметь межэтажные силовые разгрузочные муфты и оканчиваться поворотным шибером с автоматическим огнедымоотсекателем в мусоросборной камере. Размещение ствола мусоропровода в лифтовом холле не допускается.

10.9.5 Мусоропровод должен быть оборудован устройствами для периодической промывки и дезинфекции.

10.9.6 Мусоросборную камеру следует размещать непосредственно под стволом мусоропровода. При этом ее не допускается располагать под жилыми комнатами или смежно с ними.

Мусоросборную камеру оснащают водоразборным смесителем с подводкой горячей и холодной воды, соединительным штуцером с вентилями, ниппелем и шлангом длиной 2-3 м для санитарной обработки камеры и оборудования, трапом в полу, присоединяемым к системе канализации. В мусоросборной камере следует обеспечивать автоматическое пожаротушение по всей площади согласно СП 477.1325800; при пакетированной системе сбора мусора на этажах такие помещения выделяют противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI45 с противопожарными дымогазонепроницаемыми дверями с пределом огнестойкости EI30 и обеспечивают автоматическое пожаротушение.

Высоту мусоросборной камеры в свету устанавливают не менее 2,2 м, а ее размеры в плане - не менее 2,5х4 м, с удобным подходом к шиберу и обеспечением возможности размещения контейнеров для сбора и вывоза отходов, а также инвентарного инструмента. Коридор, ведущий к мусоросборной камере, следует выполнять шириной не менее 1,5 м.

10.9.7 Мусоросборную камеру устраивают с самостоятельным выходом с открывающейся наружу дверью, изолированным от входа в здание глухой стеной (экраном), и выделяют противопожарными перегородками и перекрытием с пределом огнестойкости не менее REI 60 и классом пожарной опасности К0. Предел огнестойкости двери мусорокамеры не нормируется, ее обшивку с внутренней стороны следует выполнять из негорючих материалов.

При размещении мусоросборных камер под маршами (площадками) лестничных клеток перекрытие над мусоросборной камерой необходимо выполнять противопожарным 1-го типа с пределом огнестойкости не менее REI 150.

10.9.8 В мусоросборных камерах предусматривают сбор отходов в передвижные контейнеры, устанавливаемые непосредственно под мусоропроводом. Допускается установка в мусоросборных камерах прессов для уплотнения отходов в передвижных контейнерах.

10.9.9 Для помещений общественного назначения следует предусматривать контейнерную систему мусороудаления с мешками из полимерного материала, удаляемыми с помощью лифтов на сборный пункт вне или внутри здания. Сборные пункты внутри здания для отходов, упакованных в полимерные мешки, должны удовлетворять требованиям к мусоросборным камерам и могут быть совмещенными с мусоросборными камерами или размещаться в отдельных изолированных помещениях.

10.9.10 Через части высотного здания, функциональное назначение которых предусматривает необходимость отдельных систем сбора и удаления ТКО (медицинские организации, предприятия общественного питания и т.п.), мусоропровод должен проходить транзитом. Сбор отходов в указанных частях здания следует проводить в сменные одноразовые герметизированные емкости, расположенные в специальных изолированных помещениях, с последующим ручным удалением через лифты на контейнерные площадки с учетом СанПиН 2.1.7.2790 и СП 2.3.6.1079.

10.9.11 Пункт сбора и временного хранения специфических (пищевых и т.п.) и крупногабаритных отходов, образующихся во всех функциональных элементах высотного здания, следует размещать в местах (на площадках) вне здания в соответствии с [8], СанПиН 2.1.7.1322.

Сбор остальных видов ТКО проводится в сборных пунктах  - мусоросборных камерах, размещаемых внутри здания.

10.9.12 Допускается применение системы централизованного пылеудаления с прокладкой вакуумных трубопроводов в технических звуко-, теплоизолированных каналах. Помещение машинного отделения данной системы проектируют в соответствии с санитарными и противопожарными требованиями и располагают в технических этажах.

10.9.13 Сбор люминесцентных и ртутьсодержащих ламп, а также других отходов класса опасности I (ГОСТ Р 52105, ГОСТ Р 53691) необходимо осуществлять в сменные одноразовые герметизированные емкости в специальных изолированных помещениях с последующим удалением вручную через лифты на отдельно выделенную контейнерную площадку.

**10.10 Безопасность инженерных систем**

10.10.1 Для высотных зданий с жилыми помещениями на этапе проектирования следует предусматривать выполнение санитарно-эпидемиологических и экологических требований по охране здоровья людей и окружающей природной среды в соответствии с [6], [7], СанПиН 2.1.2.2645, ГОСТ 30494.

10.10.2 При проектировании инженерных систем необходимо предусматривать следующие мероприятия, в т.ч. технические:

- по обеспечению благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- по предотвращению нанесения ущерба окружающей среде;

- по оценке воздействия строительства и эксплуатации высотного здания на окружающую среду;

- по защите высотного здания от источников вибрации и шума.

10.10.3 При проектировании высотных зданий (комплексов) следует применять такие инженерные системы, которые снабжены собственными системами безопасности (локальные контроллеры, предохранительные клапаны и т.п.).

10.10.4 Следует предусматривать обеспечение функциональной безопасности инженерных систем на всех стадиях их жизненного цикла.

Примечания

1 Требования к функциональной безопасности инженерных систем высотных зданий аналогичны требованиям ГОСТ Р МЭК 61511-1.

2 Требования по применению ГОСТ Р МЭК 61511-1 приведены в ГОСТ Р МЭК 61511-2, а методы оценки полноты безопасности этих систем приведены в ГОСТ Р МЭК 61511-3.

10.10.5 Вентиляционные камеры вытяжных вентиляционных систем и систем дымоудаления из подземных стоянок автомобилей следует размещать на кровле здания с соблюдением нормативных требований по шумо- и виброизоляции.

Расчеты выбросов загрязняющих веществ от стоянок автомобилей и автономных источников теплоснабжения должны осуществляться с учетом технических характеристик оборудования.

Вентиляционные выбросы из подземных гаражей-стоянок, расположенных под жилыми и общественными высотными зданиями, должны быть организованы на 1,5 м выше конька крыши самой высокой части здания. Для комплекса высотных зданий с общей подземной стоянкой допускается устройство выброса на 1,5 м выше конька крыши соседнего здания на расстоянии не менее 15 м от самого высокого здания в комплексе или на таком же расстоянии между соседними зданиями.

10.10.6 Для обеспечения безопасности инженерных систем необходимо при их проектировании соблюдать следующие правила:

- температура поверхностей доступных для людей частей нагревательных приборов и подающих трубопроводов отопления должна быть не более 95°С, если приняты меры для предотвращения касания их человеком, температура поверхностей других трубопроводов или поверхности изолированных трубопроводов должна быть не более 40°С;

- температура горячего воздуха на расстоянии 0,1 м от выпускного отверстия приборов воздушного отопления должна быть не более 70°С;

- температура горячей воды в местах водоразбора (на границе балансовой принадлежности) в системе ГВС должна быть не менее 60°С.

10.10.7 Параметры вибрации и шума инженерного оборудования должны соответствовать требованиям СП 51.13330 с учетом СН 2.2.4/2.1.8.562 и СН 2.2.4/2.1.8.566.

10.10.8 Оперативный контроль параметров работы инженерных систем должен осуществляться из диспетчерского пункта здания с постоянным присутствием персонала. Контроль работы должен осуществляться с выводом на компьютер диспетчера сведений о работе систем, обеспечивающих их безопасное функционирование. Также на компьютер диспетчера должна выводиться информация об аварийных режимах. Объем информации определяется заданием на проектирование.

Раздел 10 (Измененная редакция, Изм. N 1).

**11 Тепловая защита высотных зданий**


11.1 Тепловая защита высотных зданий должна соответствовать требованиям [7], СП 50.13330 и настоящего свода правил. Правила по обеспечению энергетической эффективности зданий приведены в [11].

Для теплотехнических расчетов параметры микроклимата в помещениях следует принимать согласно ГОСТ 30494-2011 (таблицы 1-3). В качестве расчетной температуры внутреннего воздуха в помещениях высотных зданий принимают минимальное значение оптимальных температур воздуха , °С, приведенных в ГОСТ 30494-2011 (таблицы 1-3).

Климатические воздействия для наружных ограждающих конструкций следует принимать согласно СП 60.13330, СП 131.13330. В качестве расчетной температуры наружного воздуха в холодный период года , °С, принимают среднюю температуру наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 по СП 131.13330 с учетом поправки на высоту здания.

Параметры наружного воздуха следует принимать с учетом понижения температуры воздуха на 1°С на каждые 100 м по высоте здания.

Климатический показатель района строительства высотного здания, характеризующийся градусо-сутками отопительного периода (ГСОП), °С·сут, базирующимися на значениях средней температуры наружного воздуха , °С, и продолжительности , сут/год, отопительного периода, принимаемыми по СП 131.13330, определяют по формуле

.                                          (11.1)


где - коэффициент высоты здания, принимаемый 1,15 для зданий высотой 150-300 м и 1,2 для зданий выше 300 м.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

11.2 Высотные здания в отношении тепловой защиты следует дифференцировать по высоте на две группы: до 150 м (включительно) и свыше 150 м. При этом для каждой группы требуемый уровень тепловой защиты обеспечивается нормируемым сопротивлением теплопередаче наружных ограждающих конструкций оболочки здания (стен, покрытий, перекрытий над неотапливаемым пространством, заполнений наружных проемов), устанавливаемых в зависимости от высоты здания.

Остальные показатели требований энергетической эффективности следует выполнять с учетом расчетной ветровой нагрузки, воздействующей на наружную поверхность оболочки здания, учитываемой коэффициентом изменения расчетной скорости ветра по высоте здания.

Уровень теплозащиты здания следует определять по его максимальной высоте. При специальном обосновании допускается принимать различные уровни теплозащиты здания по высоте с учетом его функционального деления.

Расчетные значения приведенного сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных) , м·°С/Вт, должны быть для соответствующих высот зданий не менее нормируемых значений , м·°С/Вт, определяемых в зависимости от ГСОП согласно таблице 11.1.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

11.3 Для здания в целом тепловую защиту ограждающей оболочки здания оценивают удельной теплозащитной характеристикой здания , Вт/(м·°С), рассчитываемой согласно СП 50.13330.

Таблица 11.1 - Нормируемые (в числителе) и минимально допустимые (в знаменателе) значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональный тип помещений | Высота здания, м | ГСОП, °С·сут (год) | Нормируемые и минимально допустимые , м·°С/Вт | | |
|  |  |  | стен | покрытий и перекрытий над проездами | чердачных перекрытий над неотапливаемыми подпольями и подвалами |
| Жилые (квартиры и номера гостиниц) | От 76 до 150 | 2000 | 2,16/1,36 | 3,3/2,64 | 2,88/2,30 |
|  |  | 4000 | 2,88/1,81 | 4,33/3,46 | 3,81/3,05 |
|  |  | 6000 | 3,61/2,27 | 5,36/4,29 | 4,74/3,79 |
|  |  | 8000 | 4,33/2,73 | 6,39/5,11 | 5,67/4,54 |
|  |  | 10000 | 5,00/3,15 | 7,42/5,94 | 6,59/5,27 |
|  |  | 12000 | 5,77/3,64 | 8,45/6,74 | 7,52/6,02 |
|  | Свыше 150 | 2000 | 2,37/1,49 | 3,62/2,90 | 3,16/2,53 |
|  |  | 4000 | 3,16/1,99 | 4,75/3,80 | 4,18/3,34 |
|  |  | 6000 | 3,96/2,49 | 5,88/4,70 | 5,20/4,16 |
|  |  | 8000 | 4,75/2,99 | 7,0/5,6 | 6,22/4,98 |
|  |  | 10000 | 5,54/3,49 | 8,14/6,51 | 7,23/5,78 |
|  |  | 12000 | 6,33/3,99 | 9,27/7,42 | 8,25/6,60 |
| Общественные здания | От 76 до 150 | 2000 | 1,85/1,17 | 2,47/1,98 | 2,06/1,65 |
|  |  | 4000 | 2,47/1,56 | 3,30/2,64 | 2,78/2,22 |
|  |  | 6000 | 3,09/1,95 | 4,12/3,30 | 3,50/2,80 |
|  |  | 8000 | 3,71/2,34 | 4,94/3,95 | 4,22/3,38 |
|  |  | 10000 | 4,33/2,73 | 5,77/4,62 | 4,94/3,95 |
|  |  | 12000 | 4,94/3,11 | 6,59/5,27 | 5,67/4,54 |
|  | Свыше 150 | 2000 | 2,03/1,28 | 2,71/2,17 | 2,26/1,81 |
|  |  | 4000 | 2,71/1,71 | 3,62/2,90 | 3,05/2,44 |
|  |  | 6000 | 3,39/2,16 | 4,52/3,62 | 3,84/3,07 |
|  |  | 8000 | 4,07/2,56 | 5,42/4,34 | 4,63/3,70 |
|  |  | 10000 | 4,75/2,99 | 6,33/5,06 | 5,42/4,34 |
|  |  | 12000 | 5,42/3,41 | 7,23/5,78 | 6,22/4,98 |

Таблица 11.1 (Измененная редакция, Изм. N 1).



11.4 К санитарно-гигиеническим характеристикам тепловой защиты здания относят:




1) Температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности наружной ограждающей конструкции , °С, который должен быть не менее нормируемых значений , °С, приведенных в СП 50.13330.

2) Температуру внутренней поверхности ограждающей конструкции в зонах теплопроводных включений, углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей устанавливают не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре и влажности воздуха , °С, согласно требованиям ГОСТ 30494.



3) Температуру на внутренней поверхности светопрозрачного заполнения устанавливают не ниже точки росы.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

11.5 Расчетную удельную характеристику расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию , Вт/(м·°С), устанавливают для соответствующих высот зданий не более нормируемых    значений, принимаемых по СП 50.13330 с учетом , определяемого по 11.1.

Если условие обеспечивается при меньших, чем значениях сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных), то разрешается снижать, но не ниже минимальных значений , определяемых по таблице 11.1.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

11.6 В результате определения расчетного значения по отклонению этого значения от нормируемого , %, по СП 50.13330 устанавливают класс энергосбережения запроектированного здания, который для высотных зданий должен достигать класса А или В ("очень высокий" или "высокий"). При соответствующем обосновании допускается снижение до класса С ("нормальный").

(Измененная редакция, Изм. N 1).

11.7 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций высотных зданий следует выполнять при расчетной температуре внутреннего воздуха , °С, принятой для большего числа функционально-планировочных компонентов высотного здания.


В расчетах воздухопроницаемости наружных ограждений при определении разности давлений воздуха внутри и снаружи здания необходимо учитывать изменение ветрового напора по высоте здания. При этом расчетную скорость ветра (максимальную из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16% и более, принимаемую по СП 131.13330) следует определять с учетом коэффициента изменения скорости ветра , по высоте здания, принимаемого по таблице 11.2, а также с учетом результатов аэродинамических испытаний.

При проектировании наружных стен с вентилируемым фасадом следует выполнять теплотехнический расчет и расчет влажностного режима наружных стен в соответствии с СП 50.13330.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

11.8 Расчет температуры внутренней поверхности наружных стен следует выполнять с учетом воздухопроницаемости утеплителя, конструкции стены коэффициентом фильтрационного теплообмена. Методика теплотехнического расчета наружных стен с навесными фасадными системами приведена в СП 50.13330.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

11.9 Нормируемое сопротивление теплопередаче светопрозрачных ограждений , м·°С/Вт, в жилых и общественных помещениях при площади остекления здания не более 18% следует принимать по СП 50.13330. Если площадь светопрозрачных ограждений превышает указанные значения, то должно быть не менее чем на 15% больше принятого согласно таблице 3 СП 50.13330.2012.

При площади светопрозрачных ограждений более 50% площади наружных ограждений требуется технико-экономическое обоснование с учетом положений ГОСТ Р 54858.

Таблица 11.2 - Коэффициент изменения расчетной скорости ветра по высоте здания 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота здания, м | Коэффициент при расчетной скорости ветра, м/с | | | | | | | | |
|  | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 50 | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| 100 | 2,8 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,2 |
| 150 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,4 |
| 200 | 3,5 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,4 |
| 250 | 3,8 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,5 |
| 300 | 3,8 | 3,4 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,6 |
| 350 | 4,0 | 3,4 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,7 |
| 400 | 4,0 | 3,4 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 1,8 |
| 450 | 4,0 | 3,6 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 1,8 |
| 500 и выше | 4,0 | 3,6 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 1,9 |
| Примечания  1 Расчетные скорости ветра соответствуют стандартной высоте 10 м. При определении расчетной скорости ветра на соответствующей высоте значения скорости ветра следует умножать на коэффициент .  2 Коэффициент учитывают также при определении максимальной из средних скоростей ветра по румбам за январь. | | | | | | | | | |

(Измененная редакция, Изм. N 1).

11.10 Все заявленные эксплуатационные характеристики ограждающих конструкций высотного здания (в т.ч. светопрозрачных ограждающих конструкций) должны быть подтверждены в результате квалификационных испытаний в аккредитованных испытательных лабораториях для всего перечня заявленных параметров.

На этапе ввода здания в эксплуатацию следует предусмотреть тепловизионные и аэродинамические обследования здания для контроля его герметичности. Это позволит проверить качество монтажа, выявить места инфильтрации через примыкания витражных конструкций, оконных и дверных заполнений, места с повышенной теплопроводностью, мостики холода и т.п.

11.11 Долговечность комплектующих ограждающих конструкций (в т.ч. светопрозрачных ограждающих конструкций) устанавливают не менее 40-50 лет, что должно быть подтверждено в результате испытаний в аккредитованных испытательных лабораториях.

11.12 При оценке эксплуатационной надежности высотных зданий следует осуществлять расчет теплопотерь через ограждающие конструкции здания:

- для пиковых нагрузок, учитывающих максимальные значения отрицательных температур (температура наиболее холодных суток по СП 131.13330), - с учетом поправки на высоту здания, скорости ветра и вклада от ветровой нагрузки на инфильтрацию/эксфильтрацию через ограждающие конструкции;

- для теплопотерь за отопительный период - с учетом среднемесячных наружных температур и скоростей ветра с учетом поправок по высоте.

**12 Мероприятия по обеспечению санитарно-гигиенических и экологических требований**

**12.1 Общие положения**

12.1.1 При разработке проекта высотных зданий следует предусматривать меры, обеспечивающие выполнение санитарно-гигиенических и экологических требований по охране здоровья людей и окружающей природной среды в соответствии с положениями СанПиН 2.1.2.2645 и ГОСТ 30494.

12.1.2 Санитарно-эпидемиологические требования следует принимать для жилых помещений в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645, СП 54.13330, для общественных помещений - в соответствии с СП 118.13330, в т.ч. для помещений общежитий в соответствии с СП 2.1.2.2844, предприятий торговли - СП 2.3.6.1066, общественного питания - СП 2.3.6.1079.

12.1.3 В квартирах не допускается:

- расположение ванных комнат и туалетов непосредственно над жилыми комнатами и кухнями, за исключением двухуровневых квартир, в которых допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над кухней;

- крепление приборов и трубопроводов санитарных узлов непосредственно к ограждающим конструкциям жилой комнаты, межквартирным стенам и перегородкам.

Над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними не допускается размещать машинное отделение и шахты лифтов, мусороприемную камеру, ствол мусоропровода и устройство для его очистки и промывки, электрощитовую.

12.1.4 Размещение технических помещений (кроме указанных в 12.1.3) смежно, над и под жилыми и общественными помещениями допускается при условии обеспечения нормативных параметров шума и вибрации.

Индивидуальное оборудование систем вентиляции квартир в высотных зданиях не допускается размещать в местах общего пользования и внеквартирных коридорах.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

12.1.5 Системы отопления выбирают таким образом, чтобы обеспечивать равномерное нагревание воздуха в помещениях в течение всего отопительного периода, не создавать запахи, не загрязнять воздух помещений вредными веществами, выделяемыми в процессе эксплуатации, не создавать дополнительного шума.

Системы отопления должны быть доступными для текущего ремонта и обслуживания.

При этом перепад между температурой воздуха помещений и температурой поверхностей стен не должен превышать 4°С, а между температурой воздуха помещений и пола - 2°С.

Нагревательные приборы выбирают и устанавливают так, чтобы они были легко доступны для уборки. При водяном отоплении следует предусмотреть, чтобы температуры поверхности нагревательных приборов не превышали 90°С. Для нагревательных приборов с температурой поверхности более 75°С необходимо предусматривать защитные ограждения.

Устройство автономных котельных для теплоснабжения высотных зданий допускается при соблюдении требований СанПиН 2.1.6.1032 к качеству атмосферного воздуха населенных мест, а также СН 2.2.4/2.1.8.562 и СанПиН 2.2.4/2.1.8.566 по шуму и вибрации соответственно.

12.1.6 Следует предусматривать, чтобы концентрация вредных химических веществ в воздухе жилых и общественных помещений при вводе зданий в эксплуатацию не превышала среднесуточных ПДК загрязняющих веществ, установленных для атмосферного воздуха населенных мест.

Следует использовать при строительстве и внутренней отделке помещений материалы с низким уровнем ЛОС.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

12.1.7 В целях предотвращения формирования зон загазованности и их локализации следует разрабатывать планировочные решения зданий и территории, учитывающие условия аэрации и обеспечивающие санитарно-гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха.

12.1.8 Для снижения уровня запыленности воздуха в помещениях во входных группах здания предусматривают трехступенчатые системы очистки обуви от уличной грязи. Общая длина системы очистки по ходу движения людей должна быть не менее 3 м.

**12.2 Естественное и искусственное освещение и инсоляция**

12.2.1 Освещенность помещений необходимо принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585 и нормативными требованиями СП 52.13330 в зависимости от назначения функционально-планировочного компонента высотного здания.

12.2.2 Обеспечение помещений инсоляцией следует осуществлять в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076.

12.2.3 Жилые комнаты квартир, гостиничных номеров, апартаментов квартирного типа и общежитий квартирного типа, а также кухни и кухни-столовые квартир следует обеспечивать естественным освещением через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях здания. При этом их КЕО должен быть не менее 0,5%.

При одностороннем боковом освещении в жилых зданиях нормативное значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от светпроемов: в одной комнате - для одно-, двух- и трехкомнатных квартир и в двух комнатах - для четырех- и пятикомнатных квартир. В остальных комнатах многокомнатных квартир и кухне нормативное значение КЕО при боковом освещении должно быть обеспечено в точке, расположенной в центре помещения на плоскости пола.

Кухни в апартаментах квартирного типа допускается проектировать с освещением вторым светом или в виде ниш, независимо от числа жилых комнат.

12.2.4 Все помещения высотных зданий должны быть обеспечены общим и местным искусственным освещением.

12.2.5 Жилые комнаты квартир, общежитий квартирного типа, а также придомовую территорию следует обеспечивать инсоляцией в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076. Требования к инсоляции и солнцезащите приведены также в СП 2.1.2.2844. При этом в общежитиях должно инсолироваться не менее 60% жилых комнат. Время инсоляции гостиничных номеров не регламентируется. Номера, ориентированные на сектор горизонта 180-270°, должны быть оснащены солнцезащитными устройствами.

12.2.6 Требования по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции распространяются на жилые комнаты квартир, общежитий, помещения учебных заведений, учреждений социального обеспечения, имеющих юго-западную и западную ориентации светопроемов.

Ограничение избыточного теплового воздействия инсоляции помещений и территорий в жаркое время года обеспечивают соответствующей планировкой и ориентацией зданий, конструктивными и техническими средствами (установкой регулируемых солнцезащитных устройств на фасадах, кондиционированием и т.п.). Ограничение теплового воздействия инсоляции территорий обеспечивают затенением от зданий, специальными затеняющими устройствами и рациональным озеленением. Для защиты здания от инсоляции следует применять энергоэффективные стекла и пленки с низким значением солнечного фактора при высоком значении коэффициента пропускания видимого света.

Меры, принимаемые по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции, не должны приводить к нарушению норм естественного освещения помещения.

**12.3 Защита от шума**

12.3.1 При проектировании высотных зданий и комплексов необходимо обеспечивать защиту от источников внешнего шума жилых и общественных помещений и прилегающей территории. Требуемое значение снижения шума, выбор мероприятий и средств шумозащиты определяют с учетом характеристики источников внешнего шума. Допустимые уровни шума для жилых и общественных помещений следует принимать в соответствии с ГОСТ 12.1.036, СанПиН 2.1.2.2645. Требования к уровню шума приведены также в СН 2.2.4/2.1.8.562.

Шумовые характеристики источников внешнего шума, уровни проникающего в жилые помещения звука и уровни шума на территориях застройки, требуемое значение их снижения, выбор мероприятий и средств шумозащиты следует определять согласно СП 51.13330.

12.3.2 Технические помещения, в которых размещается оборудование, являющееся источником шума и вибраций (вентиляционные камеры, шахты и машинные отделения лифтов, насосные, машинные отделения холодильных установок, тепловые пункты и др.), не следует располагать смежно, над и под жилыми помещениями, а также общественными (зрительными и репетиционными залами, сценами, читальными залами, палатами, кабинетами врачей, помещениями с пребыванием детей, учебными помещениями, административными с постоянным пребыванием людей).

12.3.3 Параметры вибрации в жилых и общественных помещениях регламентируются [7] и СанПиН 2.2.4/2.1.8.566.

12.3.4 Проектирование ограждающих конструкций высотных зданий, обеспечивающих нормативную звукоизоляцию междуэтажных перекрытий, внутренних стен и перегородок и т.п., необходимо выполнять в соответствии с СП 51.13330.

**12.4 Противорадоновая защита**

12.4.1 При разработке задания на проектирование высотного здания с жилыми функциями на выделенном участке необходимо осуществлять оценку состояния гамма-фона, радоновой обстановки, радиационных характеристик грунтов в соответствии с требованиями, изложенными в СанПиН 2.6.1.2523, СанПиН 2.1.7.1287, СП 2.6.1.2612, СП 47.13330.

12.4.2 При выборе технических решений противорадоновой защиты следует учитывать следующие факторы и обстоятельства:

- интенсивность выделений радона на участке строительства;

- заглубленность здания;

- характеристики геологического разреза;

- уровень грунтовых вод;

- назначение помещений подвального этажа и характеристики системы его вентиляции;

- схему расположения проемов для ввода-вывода инженерных коммуникаций в подземных ограждающих конструкциях здания.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

12.4.3 Пониженное содержание радона во внутреннем воздухе помещений следует обеспечивать за счет:

- выбора для строительства участка с низкими выделениями радона из грунтов;

- применения ограждающих конструкций, эффективно препятствующих проникновению радона из грунтов в здание.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

12.4.4 Основной принцип противорадоновой защиты здания заключается в предотвращении поступлений радона в помещения.

Противорадоновую защиту здания осуществляют путем выполнения системы логически связанных технических решений, реализуемых в рамках принятой концепции проекта, при разработке его всех основных частей (объемно-планировочном решении, проектировании ограждающих конструкций и т.п.).

12.4.5 При обнаружении в почвах радона по результатам инженерно-экологических изысканий для исключения или ограничения поступления радона в помещения из технического подполья, подвала или цокольного этажа здания при проектировании следует применять специальные противорадоновые мероприятия, к которым относятся:

- вентилирование помещений подвала;

- экранирование подвала с использованием специальных материалов (пропитка, покрытие);

- применение радоноизолирующих мембран и противорадоновых барьеров;

- организация коллекторов радона;

- создание зоны пониженного давления (депрессии) грунтового основания подвального пола;

- уплотнение швов, стыков и проемов;

- применение установок радоноподавления;

- герметизация трещин, щелей, коммуникационных проемов плит пола первого этажа с использованием самоклеящихся, пластичных, упругих, вспенивающихся и подобных материалов;

- устройство специальной пароизоляции перекрытия над подвалом.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

**12.5 Охрана окружающей среды**

12.5.1 При проектировании и строительстве высотных зданий следует предусматривать меры, обеспечивающие выполнение санитарно-эпидемиологических и экологических требований по охране здоровья людей и окружающей природной среды, в соответствии с [6], [8], [9], ГОСТ Р 56163, СанПиН 2.1.6.1032.

12.5.2 Расчеты выбросов загрязняющих веществ от стоянок автомобилей и АИТ следует осуществлять в соответствии с нормативными и методическими документами и техническими характеристиками оборудования.

12.5.3 При разработке мероприятий по охране воздушного бассейна от загрязнения выбросами вредных веществ следует дать оценку их воздействия на окружающую среду для предотвращения недопустимых выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в период строительства путем соблюдения критериев качества атмосферного воздуха, регламентирующих ПДК вредных (загрязняющих) веществ для здоровья населения и основных составляющих экологической системы.

Применяемые для внутренней отделки материалы должны быть включены в списки материалов, разрешенных для применения в строительстве Минздравом России.

12.5.4 Следует осуществлять оценку результатов на основе требований СанПиН 2.1.7.1287 по микробиологическим исследованиям грунтов на выделенном для строительства участке, а также их проверку на загрязненность нефтепродуктами, тяжелыми металлами, бензапиреном и применять меры по недопущению нарушения требований СанПиН 2.1.7.1287.

12.5.5 В процессе строительства следует предусматривать защиту от биоповреждений конструкций, подвергающихся воздействию грибов и бактерий (в т.ч. патогенных).

12.5.6 Учитывая высокую концентрацию людей в высотном здании и значительную антропогенную нагрузку на окружающую среду в разделе проекта "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" ("Охрана окружающей среды") следует рассмотреть и осуществить комплекс технических решений и мероприятий, обеспечивающих выполнение положений [6], в т.ч. обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека, возмещение вреда окружающей среде, оценку воздействия строительства и эксплуатации высотного здания на окружающую среду.

**13 Мероприятия по научно-техническому сопровождению строительства и эксплуатации высотных зданий и комплексов**

**13.1 Научно-техническое сопровождение строительства и эксплуатации высотных зданий в части несущих конструкций**

13.1.1 Для высотных зданий класса КС-3 по ГОСТ 27751-2014, имеющих повышенный уровень ответственности, следует предусматривать НТС при проектировании, строительстве (изготовлении и монтаже конструкций) и эксплуатации с учетом требований ГОСТ 32019 и настоящего свода правил.

Необходимость проведения НТС проектирования и строительства высотного здания нормального уровня ответственности (класса КС-2 по ГОСТ 27751-2014) определяется генеральным проектировщиком по согласованию с заказчиком.

В состав НТС на стадии проектирования, при необходимости, входят исследования, геотехнический мониторинг, мониторинг технического состояния несущих конструкций здания выше нуля при возведении и эксплуатации, контроль качества строительно-монтажных работ.

13.1.2 НТС осуществляется специализированной организацией на основании специально разработанной программы, утвержденной заказчиком. Программа работ составляется до начала строительно-монтажных работ на стадии проектной документации. На стадии разработки рабочей документации и в процессе строительства программа может уточняться и дополняться по согласованию с заказчиком.

13.1.3 В рамках НТС при проектировании конструкций выше нулевой отметки осуществляют контроль качества проектирования в соответствии с требованиями ГОСТ 27751-2014 (раздел 12), включающий в себя:

1) определение соответствия принятых конструктивных решений требованиям действующих норм и правил проектирования;

2) определение правильности расчетных моделей, использованных при проектировании (проведение двух независимых расчетов с использованием независимо разработанных программных средств; в рамках НТС выполняется сравнительный анализ расчетных схем и результатов расчетов; для зданий повышенного уровня ответственности (класс КС-3 по ГОСТ 27751-2014) первый расчет выполняется генеральным проектировщиком, второй - организацией, выполняющей НТС);

3) установление соответствия текстовых и графических частей проектной документации требованиям действующих норм и результатам расчетов;

4) проверку обоснованности принятых проектных решений, не регламентированных нормативными документами;

5) локальную проверку проектных решений, расчетов наиболее ответственных элементов конструкции здания;

6) выполнение испытаний новых конструкций, узлов и элементов соединений, применяемых при строительстве здания, интерпретация результатов испытаний;

7) выполнение аэродинамических испытаний масштабных моделей зданий для определения нагрузок от ветра, интерпретация результатов испытаний;

8) другие мероприятия, предусмотренные программой НТС, при реализации которых обеспечивается безопасность строительства и эксплуатации здания.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

13.1.4 Если при проектировании использованы не апробированные ранее конструктивные решения или для которых не существует надежных методов расчета, необходимо использовать данные экспериментальных исследований на моделях или натурных конструкциях. Исследования выполняют по специально разработанной программе, составленной генеральным проектировщиком или организацией, осуществляющей НТС, и утвержденной заказчиком.

13.1.5 Контроль качества строительно-монтажных работ, осуществляемый в соответствии с требованиями ГОСТ 27751-2014 (раздел 12), должен включать в себя:

1) рассмотрение и согласование ПОС, проекта организации производства сварочных работ, ТР отдельных видов работ (сборки болтовых соединений, арматурных и бетонных работ, неразрушающего контроля прочности бетона и т.д.);

2) выполнение локальных расчетов конструкций при выявлении отклонений от проектных решений и/или от норм на монтаж и изготовление конструкций (или составление рекомендаций для выполнения таких расчетов);

3) выполнение контрольных испытаний материалов, соединений, крепежных элементов;

4) разработка рекомендаций по выборочному контролю качества материалов, соединений, крепежных элементов;

5) разработку дополнительных требований по приемке смонтированных конструкций при отсутствии соответствующих требований в нормах на монтаж и изготовление конструкций;

6) выборочный входной контроль качества материалов и конструкций на строительной площадке;

7) контроль качества изготовления конструкций и крепежных элементов на предприятиях-изготовителях;

8) другие мероприятия, предусмотренные программой НТС, при реализации которых обеспечивается безопасность строительства и эксплуатации здания.

13.1.6 Геотехнический мониторинг в процессе строительства следует выполнять в соответствии с 8.1.1.

Мониторинг технического состояния несущих конструкций (технический мониторинг) при возведении и эксплуатации следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 (раздел 6), как для уникальных зданий и сооружений. Мониторинг выполняется на основании программы мониторинга, составленной до начала строительных работ, организацией, осуществляющей мониторинг, или организацией, осуществляющей НТС. Программа мониторинга утверждается заказчиком. В программе мониторинга указывают следующее:

- наиболее ответственные конструкции, узлы и соединения, подлежащие мониторингу;

- параметры, требующие контроля, и их расчетные (контрольные) значения, определяемые на основании нормативных документов, проекта и результатов расчета;

- состав работ и выбор системы наблюдения, методов и объемов контрольных операций;

- описание параметров строительных конструкций (этапа строительства), при котором снимаются "нулевые" (начальные) отсчеты параметров;

- периодичность наблюдений, этапов снятия отсчетов параметров конструкций;

- состав и описание оборудования и программного обеспечения.

**13.2 Мероприятия по организации технологии геодезического обеспечения**

**13.2.1 Создание геодезической разбивочной основы для выноса в натуру основных или главных осей**

13.2.1.1 В состав проектной документации строительства высотных зданий и комплексов включают раздел ПОС, в составе которого в виде отдельного тома должен разрабатываться ПОГР, выполняющийся в соответствии с [12], ГОСТ Р 53611 и СП 126.13330.

В ПОГР включают указания о размещении (местоположении) знаков геодезической плановой и высотной основы на исходном и монтажных горизонтах, включая створные линии по направлениям осей возводимых зданий и комплексов, по их внешним и иным контурам, направлениям центральных осей (при необходимости), мест размещения высотных реперов или их кустов, организации и технологии ведения работ, рекомендованный перечень измерительных приборов и инструмента необходимой точности, приведенный в приложении И.

В ПОГР следует указывать число створных знаков, размещаемых с каждой стороны возводимых высотных зданий и комплексов, но во всех случаях должно быть не менее трех в каждом створе.

Указания о размещении знаков для наблюдения за возможными осадками и кренами высотных зданий и комплексов в процессе производства строительных работ и периодичность наблюдения за возможными осадками отдельных конструктивных элементов приведены в [27].

(Измененная редакция, Изм. N 1).

13.2.1.2 Местоположение исходной разбивочной основы следует проектировать с учетом сохранности и устойчивости на весь период строительства. В состав основы включают точки пересечения продольных и поперечных осей здания, ограничивающих внешний контур здания, и точки, размещаемые в створах осей, проходящих по контуру на расстоянии по длине от 50 до 150 м и свыше 3 м по ширине полосы, а также не менее трех реперов на расстоянии не более 500 м от возводимого здания, если иные расстояния не рекомендуются заключениями геотехнических изысканий по воздействию котлованов, фундаментов и конструкций здания на вспучивания или осадки грунтов на прилегающих территориях.

При размещении высотных зданий и комплексов на застраиваемой территории в ПОГР должны быть указаны объекты окружающей среды и размещение на них знаков мониторинга осадок и деформаций.

13.2.1.3 Для создания геодезической разбивочной основы следует использовать исходные данные и технологии ГЛОНАСС в соответствии с ГОСТ Р 53611. Знаки разбивочной основы, их типы и конструкции приведены в СП 126.13330.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

13.2.1.4 Проект размещения знаков внешней геодезической основы и реперов, разработанный в составе ПОГР, их местоположение следует учитывать при разработке ПОС.

13.2.1.5 Местоположение знаков геодезической основы и реперов должно быть установлено таким образом, чтобы на всех этапах строительства была обеспечена возможность наблюдения за деформациями строительных конструкций и их частей.

13.2.1.6 При проектировании с использованием методов и технологий геодезического обеспечения строительства с приборно-инструментальными комплексами ГЛОНАСС/GPS знаки разбивочной основы следует располагать вблизи объекта строительства в местах, где применение спутниковых технологий и методов измерений дает возможность определения взаимного положения центров знаков относительно антенн базовых станций региона строительства в плане 5 мм + 0,5 мм/км, по высоте 10 мм + 0,5 мм/км.

Для знаков разбивочной основы, проектируемых для возведения высотных зданий и комплексов в местной пространственной системе координат, должна быть предусмотрена возможность определения с предельной погрешностью взаимного положения в системе координат в плане 10 мм и по высоте 20 мм.

13.2.1.7 Нормативное предельное определение координат с использованием приборно-инструментальных комплексов при развитии, сгущении или восстановлении геодезической основы следует предусматривать погрешность нормативного предельного определения координат не более 20 мм в режиме постобработки.

**13.2.2 Внутренняя разбивочная сеть**

13.2.2.1 Внутренняя разбивочная сеть высотного здания и комплекса должна быть запроектирована в виде координат точек пересечения осей здания. Численное значение координат точек пересечения осей в местной системе координат, наряду с графическим изображением на разбивочном чертеже здания, следует представлять в виде таблиц местных систем координат (например, широта: 55° 17’ 19" N или 55,788717 м; долгота Е 37° 44’ 31" или 37,741899 м) или координат пересечения осей зданий.

При прямоугольной конфигурации возводимого высотного здания и комплекса допускается в качестве исходной точки принимать пересечение продольной и поперечной осей: продольной А (*X*)=1000,000 м и поперечной 1 (*Y*)=0,000 м.

13.2.2.2 При проектировании разбивочных работ для процесса строительства следует обеспечивать вынос в натуру от знаков внешней геодезической разбивочной основы (осей и отметок реперов), положение в плане контура здания и реперов с отметками 0,00 (уровень чистого пола первого этажа).

13.2.2.3 В случае использования приборов и методов линейно-угловых измерений создание внутренней разбивочной сети здания следует осуществлять от знаков закрепления створов продольных и поперечных осей.

13.2.2.4 Точностные параметры линейно-угловых методов создания разбивочной основы с использованием наклонного, вертикального и координатного переносов осей с исходного горизонта разбивочных работ на монтажные горизонты регламентированы СП 126.13330.2017 (таблицы 7.1, 7.2).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

13.2.2.5 Наклонный перенос створов осей с исходного горизонта на монтажный горизонт тахеометрами и угломерными приборами допускается только при наличии открытых для визирования створов.

13.2.2.6 Систему из трех вертикальных каналов следует проектировать для каждой захватки (границы) работ с полностью и одномоментно перекрываемыми перекрытиями по рекомендациям ПОГР. Для обеспечения видимости по вертикальным каналам в перекрытиях следует устраивать отверстия диаметром 150-200 мм над точками пересечения осей или точками, привязанными к системе осей здания, на всю высоту здания.

13.2.2.7 При построении разбивочной основы с использованием навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS следует использовать координатный метод привязки начальной точки координат пересечения продольной и поперечной осей или иной точки здания к системе местных координат.

13.2.2.8 Предельная погрешность взаимного местоположения осей на контролируемых монтажных горизонтах должна обеспечиваться использованием инструмента, технологий и методов и не превышать значений, указанных в таблице 13.1.

Для зданий высотой свыше 300 м предельную погрешность следует определять с учетом технико-точностных параметров выполнения работы и атмосферных факторов (скорости и направления ветра, солнечных нагреваний фасадов, времени выполнения измерений).

Таблица 13.1 - Предельные погрешности взаимного положения смежных осей, вынесенных в натуру после уравнивания

|  |  |
| --- | --- |
| Высота передачи, м | Предельная погрешность взаимного положения осей, мм |
| 30 | 1,1 |
| 60 | 1,5 |
| 90 | 1,8 |
| 120 | 2,1 |
| 150 | 2,3 |
| 180 | 2,5 |
| 210 | 2,7 |
| 240 | 2,9 |
| 270 | 3,0 |
| 300 | 3,2 |

13.2.2.9 Предельную погрешность местоположения осей следует определять по формуле

,                                                                 (12.1)

где - величина, равная 2; 2,5; 3,0; устанавливается при проектировании производства геодезических работ;

- среднеквадратичная погрешность (СКП) измерений, гарантируемая применяемым инструментом.

13.2.2.10 Точность определения предельно допустимых СКП при определении местоположения точек пересечения осей зданий или координат иных точек на монтажных горизонтах с использованием ГЛОНАСС/GPS-технологий практически не зависит от высоты монтажных горизонтов над исходным и определяется предельно допустимыми СКП методов измерений и технико-точностными параметрами используемых приборов.

**13.2.3 Передача отметок с горизонта на горизонт**

13.2.3.1 Перенос отметок на монтажные горизонты планов высотных зданий следует осуществлять по разработанной в ППГР программе, включающей в себя проектирование одним из двух способов:

- геометрическим нивелированием с использованием вертикально подвешенной стальной компарированной рулетки;

- вертикальным промером расстояний лазерной рулеткой, электронным тахеометром.

Способ переноса отметок проектируется в зависимости от предельных погрешностей и устанавливается в ПОГР.

Предельная погрешность измерений рассчитывается по указаниям 13.2.4.

13.2.3.2 Выравнивание перекрытий монтажных горизонтов следует разрабатывать на каждом этаже относительно проектной отметки. Контроль (корректировку) передачи высотных отметок с исходного горизонта на монтажный следует выполнять не реже, чем через каждые десять этажей (30 м). Передачу отметок с исходного горизонта на монтажный выполняют с использованием стальных, лазерных рулеток или электронных тахеометров. Предельные расчетные точностные характеристики измерений не должны превышать значений, указанных в таблице 13.2. Указанные параметры точности должны обеспечиваться применением приборов (см. приложение И) и методов измерений.

Таблица 13.2 - Сравнительные расчетные точностные характеристики двух способов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Высота передачи, м | Предельные погрешности переноса отметок, мм | |
|  | стальной рулеткой | лазерной рулеткой или электронным тахеометром |
| До 30 | 3,0 | 2,0 |
| 30-60 | 5,0 |  |
| 60-90 | 7,0 |  |
| 90-120 | 8,0 | 3,0 |
| 120-150 | 9,0 |  |
| 150-180 | 10,0 |  |
| 180-210 | 11,0 |  |
| 210-240 | 12,0 | 4,0 |
| 240-270 | 13,0 |  |
| 270-300 | 14,0 | 6,0 |

Таблица 13.2 (Измененная редакция, Изм. N 1).

**13.2.4 Мониторинг деформаций в процессе строительства**

13.2.4.1 Выравнивание перекрытий монтажных горизонтов следует выполнять на каждом этаже относительно проектной отметки. Контроль (корректировку) передачи высотных отметок с исходного горизонта на монтажный следует выполнять через десять этажей.

13.2.4.2 Планово-высотный мониторинг здания, сооружения в целом и отдельных конструкций следует проводить по разработанной проектировщиком программе, включающей в себя:

- перечень контролируемых параметров;

- схемы размещения глубинных реперов, базовых станций ГЛОНАСС/GPS, методы закрепления, их координаты;

- схемы размещения рабочих (контрольных) пунктов на здании, выбор метода закрепления;

- допустимые отклонения планово-высотного положения контролируемых параметров от проектного положения.

13.2.4.3 Мероприятия и указания по измерению планово-высотного местоположения датчиков, установленных для наблюдения (мониторинга) за несмещаемостью конструкций высотных зданий и комплексов геодезическими методами в процессе строительства, следует разрабатывать в ПОГР. В мероприятиях и указаниях ПОГР следует указывать места размещения датчиков и ориентиров, изменение местоположения которых в плане и по высоте необходимо фиксировать в соответствии с периодичностью, указанной в таблице 13.3.

13.2.4.4 Для наблюдения за деформациями и осадками возводимых высотных зданий и комплексов и их конструкций в ПОС должны быть запроектированы деформационные знаки. Их местоположение должно сохраняться на весь период строительства и эксплуатации.

13.2.4.5 Частота проведения наблюдений за каждым видом деформации указана в таблице 13.3 и может быть изменена с учетом местных условий. Периодичность проведения наблюдений в графах 6 и 7 таблицы 13.3 приведена в [27]. Ведение статистических ведомостей изменения местоположения датчиков мониторинга геодезическими методами устанавливается в ПОГР.

Таблица 13.3 - Частота проведения наблюдений

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид деформации | Цикличность | | | | | |
|  | во время строительства | | | 2-3 года строи-  тельства | эксплуатации | |
|  | возведение фунда-  мента | через каждые пять этажей | окончание строи-  тельства | один-два раза в квартал | два раза в год | посто-  янно\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Абсолютная осадка | + | + | + | + | + | - |
| 2 Неравномерная осадка | + | + | + | + | + | - |
| 3 Крен фундаментов | + | + | + | + | + | + |
| 4 Прогиб фундаментов | + | + | + | + | + | - |
| 5 Отклонение от вертикали (крен) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 колонн | - | + | + | - | - | - |
| 5.2 лифтовых шахт | - | + | + | - | - | - |
| 5.3 монолитной части | - | + | + | - | - | - |
| 6 Сжатие или усадка колонн | - | + | + | - | - | - |
| 7 Крен верхней части строительных конструкций | - | - | + | + | + | + |
| \* Рекомендуется использовать автоматизированные системы. | | | | | | |

13.2.4.6 Определение местоположения датчиков, ориентиров, изменение их местоположения в плане и по высоте должны фиксироваться с точностью, указанной в таблицах 13.1 и 13.2.

**14 Мероприятия по комплексному обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности высотных зданий и комплексов**

14.1 Высотные здания и комплексы следует защищать от угроз природного, техногенного и антропогенного характера.

Проектные решения, обеспечивающие защиту от угроз природного и техногенного характера, предусматривают в соответствующих разделах проектной документации.

14.2 В соответствии с [10, статья 5, часть 2, пункт 4] разрабатывают обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические и иные мероприятия по антитеррористической защищенности высотных зданий (комплексов).

14.3 В составе раздела 12 комплекта проектной документации высотного здания (комплекса) "Иная документация, в случаях, предусмотренных федеральными законами" [12], включают на обязательной основе самостоятельный подраздел "Комплексное обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности".

14.4 Требования к решениям по комплексному обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности приведены в приложении К.

Дополнительные требования по их детализации определяются заданием на проектирование.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

14.5 В качестве технических систем по снижению риска и обеспечению безопасности применяют системы, связанные с безопасностью зданий или сооружений. Неполный перечень систем безопасности, применяемых в высотных зданиях (комплексах), приведен в приложении Л.

14.6 Комплексное обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности высотного здания (комплекса) достигают путем разработки комплекса организационных, инженерно-технических и специальных мероприятий в целях создания безопасных условий функционирования, предотвращения несанкционированных действий, нейтрализации проектных угроз террористического и криминального характера, способных привести к ЧС, а также минимизации последствий.

14.7 В высотном здании (комплексе) проектировщиком должны быть определены критические элементы, совершение террористического акта на которых может привести к возникновению ЧС, прекращению нормального функционирования объекта в целом, его повреждению или аварии на нем, а также должны быть определены критически важные точки как в самом высотном здании (комплексе), так и на прилегающей к нему территории, на которых при определенных условиях могут возникнуть ситуации, способствующие реализации угроз террористического или криминального характера.

14.8 В процессе разработки проектной документации проектировщиком должны быть определены проектные угрозы террористического и криминального характера, на противостояние которым разрабатывают и рассчитывают комплекс мероприятий обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности высотного здания (комплекса).

14.9 Возможные воздействия угроз террористического и криминального характера задают моделью (перечнем) угроз, моделью действий нарушителей с учетом функционального назначения, особенностей, а также возможных режимов работы высотного здания (территории).

14.10 Системы безопасности должны быть построены на базе единого информационного пространства с использованием самостоятельных структурированных кабельных систем, отделенных от инженерных систем и систем связи общего доступа, и принятием мер по обеспечению защиты информации в системах безопасности. Информационное взаимодействие с инженерными системами высотного здания должно осуществляться на уровне центральных пунктов управления.

Состав компонентов системы обеспечения безопасности приведен в приложении Л.

14.11 Для каждой из разрабатываемых систем безопасности должны быть выполнены требования ГОСТ Р 53195.2, ГОСТ Р 53195.3, ГОСТ Р 53195.4.

Примечание - Основные положения в отношении функциональной безопасности систем, связанных с безопасностью зданий и сооружений, изложены в ГОСТ Р 53195.1, а рекомендуемые меры по снижению риска на стадиях жизненного цикла этих систем и методы оценки приведены в ГОСТ Р 53195.5.

14.12 Территория, прилегающая к высотному зданию (комплексу), должна быть ограничена по периметру физическими барьерами (оградой, малыми архитектурными формами), ландшафтными решениями с перепадом высоты, препятствующими прорыву колесных транспортных средств непосредственно к зданию. На подъездных путях должны быть установлены противотаранные устройства.

14.13 На территории необходимо предусматривать проходы, площадки, обеспечивающие беспрепятственное и безопасное рассредоточение эвакуирующихся из высотного здания людей, с учетом прибывающих подразделений быстрого реагирования и их техники в случае ЧС.

14.14 При проектировании в зависимости от назначения функциональных элементов и помещений высотных зданий должны быть выделены зоны доступа.

14.15 На подъездных путях, при входах в здание и зоны доступа требуется организация точек доступа, контрольно-пропускных пунктов или постов службы безопасности.

14.16 В проектных решениях инженерных систем и систем обеспечения безопасности должна быть предусмотрена их живучесть при ЧС не менее расчетного времени полной эвакуации людей из здания.

14.17 В подземных этажах высотного здания допускается размещать на стоянках легковых автомобилей исключительно легковые автомобили юридических и физических лиц - резидентов здания на законных основаниях (аренда, собственность или трудовые отношения). На стоянке автомобилей не разрешается размещать автомобили с двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе. При въездах на стоянки автомобилей должны быть оборудованы контрольно-пропускные пункты (посты охраны) и досмотровые площадки для исключения несанкционированного провоза запрещенных предметов и материалов.

14.18 При проектировании следует предусмотреть мероприятия, обеспечивающие возможность полной или частичной, одновременной или поэтапной беспрепятственной своевременной эвакуации.

14.19 Для обеспечения беспрепятственной своевременной эвакуации необходимо проводить расчеты вариантов эвакуации из высотного здания.

14.20 Результаты расчетов вариантов эвакуации следует использовать для назначения живучести инженерных систем и систем обеспечения безопасности в ЧС.

14.21 При проектировании следует предусмотреть проектные решения и мероприятия по охране объекта в период строительства с включением в раздел 6 комплекта проектной документации "Проект организации строительства" (см. [12]).

Приложение А

**Правила определения площади, строительного объема, площади застройки, этажности, высоты и заглубления высотных зданий**

**А.1 Расчет площадей и строительного объема**

А.1.1 Расчет площадей помещений, общей площади, строительного объема для многофункциональных высотных зданий приведен в СП 160.1325800.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

А.1.2 Расчет площадей помещений, общей площади, строительного объема высотных зданий, включающих в себя только общественные или только жилые помещения определяют по СП 118.13330 или СП 54.13330 соответственно.

А.1.3 Площадь застройки высотного здания определяют в соответствии с СП 54.13330.

**А.2 Расчет этажности, высоты и заглубления**

А.2.1 Этажность высотного здания определяют в соответствии с СП 54.13330.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

А.2.2 При определении последнего верхнего этажа не учитывают выходы на кровлю, машинные помещения и вентиляционной камеры площадью менее 8 м и высотой менее 2,5 м (в чистоте), крышные котельные контейнерного типа и т.п.

А.2.3 Отнесение высотных зданий к уникальным в соответствии с [4], а также назначение уровня ответственности и коэффициента надежности выполняют на основании архитектурно-технической высоты. Ее определяют от наиболее низкой планировочной отметки земли у наружных стен здания (или стилобатной части при ее наличии) до наиболее высокой отметки верха перекрытия последнего этажа.

При этом не учитывают остекленные световые фонари, шатровые, купольные покрытия и т.п. высотой до 2,5 м (от верха перекрытия, на котором они установлены), суммарная площадь которых не превышает 25% площади кровли. В противном случае верхнюю отметку принимают на уровне наиболее высоко расположенной точки данного фонаря или покрытия.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

А.2.4 Заглубление высотного здания определяют в соответствии с СП 54.13330.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Приложение Б

**Конструктивные решения**

Б.1 Двуслойный ростверк, в котором нижняя часть (силовая бетонная подготовка) объединяет головы свай и служит основой для гидроизоляции, приведен на рисунке Б.1.

|  |
| --- |
|  |

Рисунок Б.1 - Пример выполнения двуслойного ростверка

Б.2 Узлы аутригерных стальных конструкций рекомендуется выполнять с учетом рисунка Б.2.

|  |
| --- |
|  |

Рисунок Б.2 - Примеры выполнения узлов аутригерных ферм

Приложение В

**Геотехнический мониторинг**

В.1 Геотехнический мониторинг высотного здания заключается в наблюдениях за состоянием самого объекта строительства, включая ограждающую конструкцию, массивом грунта, окружающего объект строительства (в т.ч. уровнем подземных вод), а также зданий и сооружений (в т.ч. подземных инженерных коммуникаций), расположенных в зоне влияния строительства.

В.2 Число и схему размещения марок, приборов и оборудования для мониторинга выбирают так, чтобы обеспечивалось получение необходимой информации для проверки правильности инженерно-геологических изысканий, выполненных расчетов, принятых проектных решений и качества выполнения строительно-монтажных работ.

В.3 В процессе геотехнического мониторинга высотного здания в общем случае выполняют следующие виды мониторинга:

- осадка и крен фундамента здания;

- послойные деформации грунта основания;

- контактные напряжения под фундаментной плитой;

- усилия в бетоне и арматуре монолитной железобетонной фундаментной плиты или плитного ростверка;

- усилия в сваях (в случае применения свайного фундамента);

- вибрационные воздействия.

Правила применения конкретных видов мониторинга в зависимости от этажности здания представлены в СП 22.13330.

В.4 Измерения осадок фундаментов зданий выполняют с помощью марок, установленных на основных колоннах в подземной части здания, или по верху фундаментной плиты. Измерения проводят стандартным способом (нивелированием), класс точности назначается в зависимости от уровня ответственности сооружений: для высотных зданий - 1-й класс, для остальных - 2-й класс. Число марок для нивелирования следует назначать так, чтобы расстояние между марками не превышало 6-8 м.

В.5 Измерения кренов фундаментов и конструкций подземной части зданий осуществляют с помощью специальных датчиков наклона, представляющих собой электронный уровнемер. Датчики наклона устанавливают по верху плитной части ростверка или фундаментной плиты, а также в центральной части здания и на последнем этаже. При высоте зданий более 200 м датчики могут быть также установлены на промежуточной высоте. Рекомендуемое число датчиков - по одному на каждую сторону ростверка (плиты) или перекрытия.

В.6 Послойные деформации грунта измеряют в основании фундаментной плиты или межсвайном пространстве с помощью специально оборудованных скважин. Каждый фундамент высотного здания оборудуют не менее чем пятью скважинами. Место их расположения определяется представителями НТС и проектной организации с учетом приложения нагрузки, как и в предыдущем случае, в наиболее и наименее нагруженных участках.

В.7 Измерения контактных напряжений под плитой или плитным ростверком проводят с помощью датчиков давления, которые устанавливают под каждой плитой (ростверком) (не менее 20 шт.). Местоположение их должно быть выбрано с учетом приложения нагрузки в наиболее и наименее нагруженных участках.

В.8 Усилия в арматуре и бетоне измеряют в сжимаемой и растянутой зонах. Число датчиков для измерения усилий в арматуре и бетоне назначают по результатам расчетов, по которым выделяют четыре-пять зон наибольших усилий.

В.9 Измерения усилий и деформаций, возникающих в стволе сваи, проводят с помощью датчиков, установленных в арматуре и бетоне нижней и верхней частей свай, а при необходимости - и в средней части (по четыре датчика каждого вида на каждом уровне). Усилия в арматуре и бетоне измеряют струнными датчиками или тензодатчиками. Для проведения измерений оборудуют пять-семь свай на одно здание. Местоположение оборудованных датчиками свай выбирается представителями НТС и проектной организации так, чтобы получить данные по наиболее, средне- и наименее нагруженным сваям.

В.10 Измерения вибрационных воздействий на конструкции здания проводят с помощью акселерометров, установленных на перекрытии верхнего этажа здания.

В.11 Периодичность всех вышеперечисленных измерений в строящемся сооружении - один цикл на четыре-пять построенных этажей.

Пример размещения скважин для определения послойных деформаций грунта, датчиков для измерения усилий в сваях и ростверке, геодезических марок для наблюдения за осадками и креном здания представлен на рисунке В.1.

В.12 Число, периодичность и виды мониторинга ограждающей конструкции котлована, массива грунта, окружающего объект строительства (в т.ч. уровнем подземных вод), а также зданий и сооружений (в т.ч. подземных инженерных коммуникаций), расположенных в зоне влияния строительства, необходимо принимать по СП 22.13330.

|  |
| --- |
|  |

Рисунок В.1 - Пример схемы размещения датчиков при геотехническом мониторинге строящегося высотного здания

     Приложение Г (Исключено, Изм. N 1).

Приложение Д

**Методика определения провозной способности и количества пользователей вертикального транспорта**

Д.1 Расчет качества обслуживания вертикальным транспортом выполняется с учетом:

- расчетной заселенности здания;

- расчетной заселенности этажей здания;

- спроса на перевозки в различные периоды времени;

- направления перевозок в течение дня;

- параметров проектируемых или установленных лифтовых настроек и их систем управления.

Д.2 Основными характеристиками качества обслуживания вертикальным транспортом (таблица Д.1) являются:

- провозная способность (часть населения здания, перевозимая лифтами за 5 мин). В качестве расчетной провозной способности вертикального транспорта здания принимается минимальная провозная способность в течение любого 5-минутного периода в течение дня;

- интервал движения (период времени между открыванием дверей лифта для входа/выхода на обслуживаемом этаже). В качестве расчетного интервала движения принимают максимальный интервал движения во время любого 5-минутного периода в течение дня.

Д.3 Характеристики качества обслуживания вертикальным транспортом, как правило, определяются с помощью компьютерного моделирования. Для некоторых простых случаев возможно выполнение расчетов по упрощенным методикам, приведенным в настоящем приложении.

Д.4 Основные параметры и размеры пассажирских лифтов с учетом результатов расчетов или моделирования следует принимать по ГОСТ 5746.

Таблица Д.1 - Характеристики качества обслуживания вертикальным транспортом

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристики | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно |
| Офисные помещения | | | |
| Провозная способность, % | >17 | 12-17 | 10-12 |
| Интервал, с | <30 | 30-40 | 40-50 |
| Жилые помещения | | | |
| Провозная способность, % | >8 | 5-8 | 3-5 |
| Интервал, с | <60 | 60-80 | 80-100 |
| Гостиницы | | | |
| Провозная способность, % | >17 | 12-17 | 9-12 |
| Интервал, с | <40 | 40-50 | 50-60 |

**Д.5 Расчетная заселенность**

Д.5.1 Расчетная заселенность зданий принимается в зависимости от площади помещений здания, вида и категории их использования.

Д.5.2 Расчетная заселенность здания для расчета вертикального транспорта принимается одинаковой с расчетным количеством людей в здании для расчетов инженерных систем, нормируемых площадок благоустройства, транспортного обслуживания объекта по нормативам градостроительного проектирования, технологическим нормативам и заданию на проектирование.

**Д.6 Спрос на перевозки**

Д.6.1 Спрос на перевозки в различные периоды времени определяется на основании измерения и обобщения спроса в рассматриваемом здании, а для проектируемых зданий и комплексов - на основании измерения и обобщения спроса в аналогичных зданиях или по справочным данным.

Д.6.2 Спрос на перевозки для моделирования, как правило, приводится в виде шаблонов.

Д.6.2.1 На рисунке Д.1 и в таблице Д.2 отображена распространенная схема движения людей в лифте офисного здания через основной посадочный этаж. Она демонстрирует число вызовов по направлению вверх и вниз, зарегистрированных в течение рабочего дня.

|  |
| --- |
|  |

Рисунок Д.1 - Схема движения людей в лифте офисного здания через основной посадочный этаж

Ориентировочный пиковый спрос на перевозку для разных типов зданий приведен в таблице Д.2.

Таблица Д.2 - Пиковый спрос на перевозку

|  |  |
| --- | --- |
| Тип функциональных компонентов | Пиковый спрос на перевозку за 5 мин, % |
| Жилище | 5-7 |
| Учреждения здравоохранения | 8-10 |
| Гостиницы | 10-15 |
| Бизнес-центры | 11-15 |
| Офисы | 12-17 |
| Учебные заведения | 15-25 |

Д.6.2.2 Офисы

В начале дня наблюдается наибольшее число вызовов по направлению вверх, что связано с прибытием сотрудников на работу. Эта схема движения называется "утреннее пиковое движение вверх". Типичная продолжительность условий пикового движения вверх составляет 5 мин.

В конце дня наблюдается наибольшее число вызовов лифта по направлению вниз, что обусловлено тем, что сотрудники покидают здание в конце рабочего дня. Эта схема движения называется "вечерний пик вниз". Типичная продолжительность условий пика вниз составляет 10 мин.

В середине дня могут наблюдаться одна или две отдельных группы пиков вверх и вниз, что отображает ситуацию, при которой сотрудники здания в разное время совершают один или два перерыва на обед. Эта схема называется "движение в середине дня". Данная схема движения может быть очень интенсивной и сопровождается мощными схемами одновременного движения вверх и вниз. Данное условие движения может продолжаться в течение от 1 до 2 ч в зависимости от установленного графика обеденных перерывов.

В течение остальной части дня число вызовов лифтов вверх и вниз значительно снижается по сравнению с периодами пика вверх и пика вниз, однако оно близко по объему и распределяется равномерно за период времени. Эта схема движения называется "межэтажное движение". Межэтажное движение наблюдается в течение большей части рабочего дня.

Д.6.2.3 Жилые помещения

В жилых помещениях массового и социального типа, где проживает много семей с детьми, определяющим может быть утренний пик вниз, во время выхода из здания по пути в школу и на работу.

Во второй половине дня, как правило, наблюдается двусторонний пассажиропоток, который также может быть определяющим для выбора параметров лифтовой системы.

Д.6.2.4 Гостиницы

Наиболее нагруженным периодом обычно является утреннее время, когда осуществляется регистрация заезда, характеризующееся интенсивным двусторонним движением.

**Д.7 Расчетные формулы для подбора вертикального транспорта**

Д.7.1 Время кругового рейса *RTT* одного лифта определяется как средний период времени, в течение которого кабина лифта выполняет круговое движение в здании во время пикового подъема, измеряемый с момента, когда двери кабины начинают открываться на главном посадочном этаже, и до момента, когда двери будут открываться на главном посадочном этаже после завершения кругового рейса.

Д.7.2 Время кругового рейса может определяться упрощенным методом со следующими допущениями:

- основной посадочный этаж расположен внизу;

- пассажиры прибывают равномерно во времени;

- все лифты имеют нагрузку в среднем 80% номинальной вместимости;

- все лифты в группе лифтов одинаковые;

- все этажи заселены одинаково;


- номинальная скорость достигается за прохождение одного этажа;

- высота между этажами одинаковая;

- если предусмотрена зона безостановочного движения лифта и она находится между основным посадочным этажом и обслуживаемыми этажами.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Д.7.3 Круговой рейс *RTT*, с, определяют по формуле

,                                 (Д.1)

где *H* - средний этаж разворота;

*S* - среднее число остановок;

*P* - среднее число перевозимых пассажиров;

*T* - время цикла от этажа до этажа, с;


- время прохождения двух смежных этажей на номинальной скорости, с;


- среднее время перемещения пассажира в кабине (при входе или выходе), с.

Для определения величин *H* и *S* необходимо пользоваться таблицей Д.5 (см. пункт Д.8 приложения Д).

Величины *P*, *T* и определяются по формулам:


*P = 0,8 CC·CF;*

;

,

где *СС* - номинальная вместимость, чел.;

*CF* - коэффициент загрузки;

- время прохождения одного этажа, с;

- время задержки старта, с;

- время закрывания двери, с;


- время открывания двери, с;


- время предварительного открывания двери, с;

- средняя высота между этажами, м;

*v* - номинальная скорость, м/с.

Если значения параметров *N* и/или *CC* (*P*) находятся вне диапазона таблицы Д.5, для расчета величин *H* и *S* применяют приведенные ниже формулы:

;

,

где *N* - число обслуживаемых этажей выше основного посадочного;

*i* - величина, указанная в формуле определения *H*, - количество слагаемых суммы (от 1 до *N* - 1), равное числу обслуживаемых этажей выше основного посадочного минус 1 (*N* - 1).

Интервал при пиковом подъеме *INT*, с, определяют по формуле

*INT = RTT*/*L*,                                                        (Д.2)

где *L* - число лифтов в группе.

Провозную способность *НС* за 5 мин при пиковом подъеме определяют по формуле

*НС*=300 *P*/*INT*.                                                     (Д.3)

Провозную способность *РНС*, в процентах к расчетной заселенности здания или части здания, обслуживаемой рассматриваемой группой лифтов, определяют по формуле

*PHC* = *HC*·100/*U*,                                                  (Д.4)

где *U* - заселенность здания, чел.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Д.7.4 Справочные данные для расчета приведены в таблице Д.3.

Таблица Д.3 - Загрузка кабин лифтов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная грузоподъ-  емность *RL*, кг | Номинальная вместимость *CC*, чел. | Макси-  мальная площадь *CA*, м | Факти-  ческая загрузка *AC*, чел. | Коэффи-  циент загрузки *CF*, % | Число перевозимых пассажиров *P* | Коэффи-  циент загрузки *LF*, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 320 | 4 | 0,95 | 4,5 | 100 | 3,6 | 80 |
| 450 | 6 | 1,30 | 6,2 | 100 | 4,9 | 80 |
| 630 | 8 | 1,66 | 7,6 | 95 | 6,3 | 76 |
| 800 | 11 | 2,00 | 9,5 | 95 | 7,6 | 76 |
| 1000 | 13 | 2,40 | 11,4 | 88 | 9,1 | 70 |
| 1275 | 17 | 2,95 | 13,8 | 81 | 11,0 | 65 |
| 1600 | 21 | 3,56 | 16,9 | 81 | 13,5 | 65 |
| 1800 | 24 | 3,92 | 18,6 | 78 | 14,9 | 62 |
| 2000 | 27 | 4,20 | 20,0 | 77 | 16,0 | 62 |
| 2500 | 33 | 5,00 | 23,8 | 72 | 19,0 | 58 |
| Примечание - Графа 7 настоящей таблицы дает рекомендуемый коэффициент загрузки кабин для учета при проведении моделирования. | | | | | | |

Д.8 Среднее время перемещения пассажира - время, затраченное на вход или выход из кабины лифта. Это время зависит от формы кабины, типа обслуживаемых функциональных компонентов, типа пассажиров (возраст, пол, состояние здоровья), загрузки кабины. Среднее время при отсутствии других справочных данных можно принимать с учетом таблиц Д.4, Д.5 и следующих параметров:

- офисы - 0,8-1,2 с;

- гостиницы, жилые помещения - 2 с;

- другие помещения - 1,2 с.

Таблица Д.4 - Среднее время открывания и закрывания дверей лифтов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип двери | Время открывания и закрывания, с, для заданной ширины двери, мм | | | | | |
|  | Закрывание | | Открывание (без открывания заранее) | | Открывание (с открыванием заранее) | |
|  | 800 | 1100 | 800 | 1100 | 800 | 1100 |
| Боковая | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 1,5 |
| Центральная | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 1,5 |

Таблица Д.5 - Значения *H* и *S* для кабин лифтов с грузоподъемностью от 6 до 33 человек

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число обслужи-  ваемых этажей | Значения | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *СС*=6  (*P*=4,8) | | *СС*=8  (*P*=6,4) | | *СС*=10  *(P*=8,0) | | *СС*=13  (*P*=10,4) | | *СС*=16  (*P*=12,8) | | *СС*=21  (*P*=16,8) | | *СС*=26 (*P*=20,8) | | *СС*=33(*P*=26,4) | |
|  | *H* | *S* | *H* | *S* | *H* | *S* | *H* | *S* | *H* | *S* | *H* | *S* | *H* | *S* | *H* | *S* |
| 5 | 4,6 | 3,3 | 4,7 | 3,8 | 4,8 | 4,2 | 4,9 | 4,5 | 4,9 | 4,7 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 6 | 5,4 | 3,5 | 5,6 | 4,1 | 5,7 | 4,6 | 5,8 | 5,1 | 5,9 | 5,4 | 6,0 | 5,7 | 6,0 | 5,9 | 6,0 | 6,0 |
| 7 | 6,2 | 3,7 | 6,5 | 4,4 | 6,6 | 5,0 | 6,8 | 5,6 | 6,8 | 6,0 | 6,9 | 6,5 | 7,0 | 6,7 | 7,0 | 6,9 |
| 8 | 7,1 | 3,8 | 7,4 | 4,6 | 7,5 | 5,3 | 7,7 | 6,0 | 7,8 | 6,6 | 7,9 | 7,2 | 7,9 | 7,5 | 8,0 | 7,8 |
| 9 | 7,9 | 3,9 | 8,2 | 4,8 | 8,4 | 5,5 | 8,6 | 6,4 | 8,7 | 7,0 | 8,8 | 7,8 | 8,9 | 8,2 | 9,0 | 8,6 |
| 10 | 8,7 | 4,0 | 9,1 | 4,9 | 9,3 | 5,7 | 9,5 | 6,7 | 9,7 | 7,4 | 9,8 | 8,3 | 9,9 | 8,9 | 9,9 | 9,4 |
| 11 | 9,6 | 4,0 | 10,0 | 5,0 | 10,2 | 5,9 | 10,5 | 6,9 | 10,6 | 7,8 | 10,8 | 8,8 | 10,8 | 9,5 | 10,9 | 10,1 |
| 12 | 10,4 | 4,1 | 10,8 | 5,1 | 11,1 | 6,0 | 11,4 | 7,1 | 11,5 | 8,1 | 11,7 | 9,2 | 11,8 | 10,0 | 11,9 | 10,8 |
| 13 | 11,2 | 4,1 | 11,7 | 5,2 | 12,0 | 6,1 | 12,3 | 7,3 | 12,5 | 8,3 | 12,7 | 9,6 | 12,8 | 10,5 | 12,9 | 11,4 |
| 14 | 12,1 | 4,2 | 12,6 | 5,3 | 12,9 | 6,3 | 13,2 | 7,5 | 13,4 | 8,6 | 13,6 | 10,0 | 13,7 | 11,0 | 13,8 | 12,0 |
| 15 | 12,9 | 4,3 | 13,4 | 5,4 | 13,8 | 6,4 | 14,1 | 7,7 | 14,3 | 8,8 | 14,6 | 10,3 | 14,7 | 11,4 | 14,8 | 12,6 |
| 16 | 13,7 | 4,3 | 14,3 | 5,4 | 14,7 | 6,5 | 15,0 | 7,8 | 15,3 | 9,0 | 15,5 | 10,6 | 15,7 | 11,8 | 15,8 | 13,1 |
| 17 | 14,5 | 4,3 | 15,3 | 5,5 | 15,6 | 6,5 | 16,0 | 8,0 | 16,2 | 9,2 | 16,5 | 10,9 | 16,6 | 12,2 | 16,8 | 13,6 |
| 18 | 15,4 | 4,3 | 16,0 | 5,5 | 16,6 | 6,6 | 16,9 | 8,1 | 17,1 | 9,3 | 17,4 | 11,1 | 17,6 | 12,5 | 17,7 | 14,0 |
| 19 | 16,2 | 4,3 | 16,9 | 5,5 | 17,4 | 6,7 | 17,8 | 8,2 | 18,1 | 9,5 | 18,4 | 11,3 | 18,5 | 12,8 | 18,7 | 14,4 |
| 20 | 17,0 | 4,4 | 17,8 | 5,6 | 18,2 | 6,7 | 18,7 | 8,3 | 19,0 | 9,6 | 19,3 | 11,6 | 19,5 | 13,1 | 19,7 | 14,8 |
| 21 | 17,9 | 4,4 | 18,6 | 5,6 | 19,1 | 6,8 | 19,6 | 8,4 | 19,9 | 9,8 | 20,3 | 11,7 | 20,5 | 13,4 | 20,6 | 15,2 |
| 22 | 18,7 | 4,4 | 19,5 | 5,7 | 20,0 | 6,8 | 20,5 | 8,4 | 20,9 | 9,9 | 21,2 | 11,9 | 21,4 | 13,6 | 21,6 | 15,6 |
| 23 | 19,5 | 4,4 | 20,4 | 5,7 | 20,9 | 6,9 | 21,4 | 8,5 | 21,8 | 10,0 | 22,1 | 12,1 | 22,4 | 13,9 | 22,6 | 15,9 |
| 24 | 20,3 | 4,4 | 21,2 | 5,7 | 21,8 | 6,9 | 22,4 | 8,6 | 22,7 | 10,1 | 23,1 | 12,3 | 23,3 | 14,1 | 23,5 | 16,2 |

**Д.9 Стандартные шаблоны пассажиропотока**

Д.9.1 Шаблоны пассажиропотока могут быть использованы для сравнения различных комбинаций параметров лифтовых установок и результатов моделирования по разным моделям (программам), анализа изменений в качестве обслуживания при изменении параметров лифтов.

Д.9.2 Шаблон представляет собой условный период продолжительностью 1 ч, разделенный на двенадцать 5-минутных интервалов. Для каждого интервала задается спрос на перевозку (число зарегистрированных заявок на перевозку), выраженный в процентах от общей населенности здания или части здания, обслуживаемого(й) группой лифтов.

Д.9.3 При расчете и моделировании шаблоны пассажиропотока могут использоваться как отдельно, так и одновременно, в зависимости от моделируемой расчетной ситуации.

Д.9.3.1 Шаблон Ш1 - пиковый пассажиропоток вверх

Шаблон Ш1 представляет пассажиропоток через основной посадочный этаж на обслуживаемые этажи здания.

Шаблон Ш1, как правило, представляет утренний пик вверх в офисном здании (см. рисунок Д.2).

|  |
| --- |
|  |

Рисунок Д.2 - Шаблон Ш1

Д.9.3.2 Шаблон Ш2 - пиковый пассажиропоток вниз

Шаблон Ш2 представляет пассажиропоток от обслуживаемых этажей на основной посадочный этаж.

Шаблон Ш2, как правило, представляет пассажиропоток от обслуживаемых этажей на основной посадочный этаж при пике вниз в офисном здании (см. рисунок Д.3).

|  |
| --- |
|  |

Рисунок Д.3 - Шаблон Ш2

Д.9.3.3 Шаблон Ш3 - пассажиропоток между этажами

Шаблон Ш3 представляет пассажиропоток между обслуживаемыми этажами в обоих направлениях (см. рисунок Д.4).

Шаблон Ш3, как правило, используется совместно с шаблоном Ш4.

|  |
| --- |
|  |

Рисунок Д.4 - Шаблон Ш3

Д.9.3.4 Шаблон Ш4 - пассажиропоток через основной посадочный этаж

Шаблон Ш4 представляет двусторонний пассажиропоток через основной посадочный этаж (см. рисунок Д.5).

Шаблон Ш4, как правило, используется совместно с шаблоном Ш3.

|  |
| --- |
|  |

Рисунок Д.5 - Шаблон Ш4

Приложение Е

**Методика расчета влажностного режима наружных стен с вентилируемым фасадом**

Е.1 Расчет проводят в два этапа. Второй этап расчета выполняют, если после первого этапа расчетов не будет выявлена надежность рассматриваемой конструкции в теплотехническом отношении.

Е.2 На первом этапе для данного конструктивного решения стены назначают размеры приточных и вытяжных щелей.

Выполняют теплотехнический расчет наружной стены с экраном, при котором определяют необходимую толщину теплоизоляции и условия выполнения санитарно-гигиенических требований к внутренней поверхности стены, принимаемые по методике, приведенной в [15].

Е.3 Выполняют расчет влажностного режима стены [15] с учетом коэффициента паропроницаемости по глади экрана.

Е.4 При необходимости рассчитывают влажностный режим рассматриваемой конструкции в годовом цикле с учетом средних месячных температур.

Е.5 Если по результатам расчетов влажностный режим стены удовлетворяет требованиям норм строительной теплотехники, то теплотехнический расчет заканчивают на первом этапе.

Если по результатам расчетов влажностный режим стен не удовлетворяет требованиям, то выполняют второй этап расчетов.

Е.6 Выполняют расчет влажностного режима стен по методике СП 50.13330 как по глухим частям экранов, так и с учетом стыковых швов [см. формулу (Е.6)].

Е.7 Оценивают влияние воздухообмена в воздушной прослойке на влажностный режим как по глухой части экранов, так и с учетом стыковых швов. Для этого определяют действительную упругость водяного пара на выходе из воздушной прослойки по формуле

,                                       (Е.1)

где ;

;

показатели паропроницаемости и , мг/(м·ч·Па), равны соответственно:

, ;

- расстояние по вертикали между горизонтальными швами, служащими для поступления или вытяжки воздуха, м;

- расход воздуха в воздушной прослойке, кг/(м·ч);

и - сумма сопротивлений паропроницанию от внутренней поверхности до воздушной прослойки и соответственно от воздушной прослойки до наружной поверхности, м·ч·Па/мг;

и - действительная упругость водяного пара с внутренней стороны стены и снаружи соответственно, Па;

- упругость водяного пара воздуха, входящего в воздушную прослойку, Па;

=1,058/(1+/273).

В формуле (Е.1) - действительная упругость водяного пара при температуре входящего в прослойку воздуха [определенной по формуле (Е.2)] и относительной влажности воздуха 85%.

Температуру воздуха, входящего в воздушного прослойку, определяют по формуле

,                                                    (Е.2)

где =0,97;

и - расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха в зимний период года, °С.

Расход воздуха в воздушной прослойке , кг/(м·ч), определяют по формуле

,                                                     (Е.3)

где - толщина воздушной прослойки, м;

- плотность воздуха в прослойке, кг/м;

- скорость движения воздуха в прослойке, м/с, определяемая по формуле

,                                                 (Е.4)

здесь - разности высот от входа воздуха в прослойку до ее выхода из нее;

- средняя температура воздуха в прослойке (расстояние между горизонтальными открытыми швами по вертикали);

- сумма коэффициентов местных сопротивлений (определяется сложением аэродинамических сопротивлений).

Полученное по формуле (Е.1) значение упругости водяного пара на выходе из воздушной прослойки , Па, должно быть меньше максимальной упругости водяного пара , Па.

Е.8 Для определения рассчитывается температура воздуха на выходе из воздушной прослойки (по ее высоте) по формуле

,                                        (Е.5)

где ; ,

здесь и - коэффициенты теплопередачи внутреннего и наружного слоев стены до середины прослойки, Вт/(м·°С);

- расстояние по вертикали между горизонтальными швами, служащими для поступления или вытяжки воздуха, м;

- удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг·°С).

Е.9 Расчет приведенного сопротивления паропроницанию экранов с учетом швов-зазоров проводят по формулам (Е.6)-(Е.8).

Условное сопротивление паропроницанию в стыковых швах определяют по формуле

,                                                            (Е.6)

где - толщина экрана, м;

- суммарная величина местных сопротивлений проходу воздуха.

Сопротивление паропроницанию плит экрана по его глади определяют по формуле

,                                                            (Е.7)

где - коэффициент паропроницаемости экрана, мг/(м·ч·Па).

Приведенное условное сопротивление паропроницанию экрана с учетом стыковых швов , м·ч·Па/мг, определяют по формуле

,                                             (Е.8)

где - суммарная расчетная площадь экрана (принимается 1 м);

- площадь экрана без швов, м;

- площадь открытых швов, м;

и - см. выше.

Е.10 Если приведенный расчет покажет недопустимое влагонакопление в конструкции стены, то в соответствии с приведенными формулами следует провести весь комплекс расчетов, подбирая такие параметры конструкции, которые бы удовлетворяли требованиям теплотехнических норм СП 50.13330 и условию .

Приложение Ж

**Методика теплотехнического расчета наружных стен с навесными фасадными системами**

Ж.1 При отсутствии ветрогидрозащитной пленки на внешней границе утеплителя, обращенного в вентилируемый зазор, часть воздушного потока, направленного в прослойку, может проходить в утеплитель (минеральную вату) и дополнительно охлаждать стену. При этом температуру внутренней поверхности стены, которая будет ниже, чем без фильтрации, определяют по формуле

,                                                      (Ж.1)

где - сопротивление теплопередаче внутреннего конструктивного (несущего) слоя стены;

,                                     (Ж.2)

где - температура в вентилируемом зазоре, определяемая по формуле (Е.5);

- сопротивление теплопередаче конструкции до вентилируемого зазора;

- сопротивление теплопередаче конструкции от внутренней поверхности утеплителя до вентилируемого зазора, определяемое по формуле

,                                                        (Ж.3)

где - термическое сопротивление утеплителя до вентилируемого зазора;

,

здесь - коэффициент теплоотдачи зазора;

=0,95;

- теплоемкость материала, =1 в системе СИ;

- расход воздуха, фильтрующегося через утеплитель, определяемый по формуле

,                                                             (Ж.4)

здесь - коэффициент воздухопроницаемости утеплителя - минеральной ваты, м-ч(даПа)/кг.

,                                                                   (Ж.5)

здесь - толщина утеплителя, м;

- по таблице Ж.1;

- разность давлений в вентилируемом зазоре и на внутренней поверхности утеплителя; может быть принята равной для жесткой минеральной ваты - /25, для мягкой - /20, где - разность давлений между воздухозаборным и воздуховыводящим отверстиями.

**Ж.2 Формулы для определения коэффициентов воздухопроницаемости, кг/(м****·ч) [(10 Па)****], в зависимости от плотности и толщины слоя минеральной ваты (таблица Ж.1).**

Таблица Ж.1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование значения сопротивления | При плотности минеральной ваты , /кг/м, и толщине , м | | | | | |
|  | жесткая =180 | | полужесткая =125 | | мягкая =40 | |
|  | , м | | | | | |
|  | 0,05 | 0,16 | 0,05 | 0,16 | 0,05 | 0,16 |
| Сопротивление воздухопроницанию | 0,2 | 0,6 | 0,05 | 0,14 | 0,015 | 0,044 |
| Коэффициент воздухопроницаемости | 3,2 | 1,75 | 6,4 | 3,5 | 41 | 22,5 |
| Формула для определения : в числителе - значение , в знаменателе - толщина слоя | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 9 | 9 |

Приложение И

**Характеристики приборов и оборудования для выполнения геодезических работ**

Таблица И.1 - Электронные тахеометры

|  |  |
| --- | --- |
| Параметры | Характеристики, не хуже |
| Технические | Угловая точность: 5"  Точность измерения расстояния на одну призму, мм:  ±(1,5+2·10·*L*)±(2+2·10·*L*)  Дальность измерения на одну призму: 6000 м |
| Эксплуатационные | Ручной или автоматический привод.  Операционная система.  Автоматическое наведение на цель (в зависимости от модели прибора), точность автоматического наведения, мм: 1,2 на 100 м.  Интегрированный или присоединяемый GPS-приемник (в зависимости от модели прибора).  Встроенная фотокамера (в зависимости от модели прибора).  Масса 6 кг; рабочая температура: от -20°С до +50°С |
| Комплектность и дополнительное оборудование | Тахеометр.  Треггер.  Комплект вех, реек, отражателей (в зависимости от решаемых задач) |

Таблица И.2 - Оптические нивелиры (оптические, электронные)

|  |  |
| --- | --- |
| Параметры | Характеристики, не хуже |
| Технические | СКП на 1 км двойного хода: ±1,0 мм.  Минимальное фокусное расстояние: 0,7 м |
| Эксплуатационные | Автоматический компенсатор уровня.  Пылевлагозащитное исполнение.  Противоударное исполнение.  Масса 2 кг.  Рабочая температура: от -20°С до +50°С |
| Комплектность и дополнительное оборудование | Штатив.  Комплект реек.  Набор юстировочных устройств |

Таблица И.3 - Теодолиты (оптические, электронные)

|  |  |
| --- | --- |
| Параметры | Характеристики, не хуже |
| Технические | СКП измерения:  - горизонтального угла - 5";  - вертикального угла - 5".  Диапазон работы компенсатора - 5 мин |
| Эксплуатационные | Портативный измерительный прибор.  Пылевлагозащитное исполнение.  Противоударное исполнение.  Масса 5 кг.  Рабочая температура: от -20°С до +50°С |
| Комплектность и дополнительное оборудование | Лазерный дальномер в стандартной комплектации |

Таблица И.4 - Спутниковые системы

|  |  |
| --- | --- |
| Параметры | Характеристики |
| Технические | Прием сигналов спутниковых систем ГЛОНАСС\*(РФ)/GPS\*(США), Galileo (ЕС), Compass (КНР), QZSS (Япония), IRHSS (Индия)  Точность в статике  План (не менее): 5 мм + 0,5 мм/км;  Высота (не менее): 10 мм + 0,5 мм/км.  Точность в кинематике  План (не менее): 10 мм + 1 мм/км;  Высота (не менее): 15 мм + 1 мм/км |
| Эксплуатационные | Один модуль Bluetooth.  Встроенные интерфейсы, модемы, работающие на прием и передачу.  Карты памяти до 32 Гб.  Рабочие температуры: от -40°С до +70°С.  Пыле- и влагозащита |
| Комплектность и дополнительное оборудование | Электропитание (аккумуляторная батарея), антенна для радиомодема, адаптер быстрой установки/снятия, транспортировочный футляр |
| \* Отслеживание сигналов обязательно. | |

Приложение К

**Требования к решениям по комплексному обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности высотных зданий**

К.1 Решения по комплексному обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности, предусмотренные разделом 12 проектной документации [12], должны включать:

1 Характеристику объекта капитального строительства, в которой необходимо привести сведения о высотном здании или комплексе (далее - объект) в целом и его важнейших элементах, о принятых градостроительных (с указанием местоположения объекта, его окружении, подъездных путях), объемно-планировочных (в т.ч. организация входов, пути и направления движения людских и транспортных потоков, вертикальный транспорт) и конструктивных решениях, функциональном назначении (в т.ч. подземной и наземной части).

2 Проектные модели (перечни) угроз и модель действий нарушителя.

3 Характеристики объекта, оказывающие существенное влияние на комплексное обеспечение безопасности и антитеррористическую защищенность.

4 Описание возможных последствий реализации проектных угроз и возможных кризисных ситуаций.

5 Обоснование перечня мероприятий организационного, технического и специального характера, обеспечивающих защиту территории объекта, отдельных зданий и сооружений объекта, а также персонала (жителей).

6 Обоснование выделения зон доступа на земельные участки территории и в зданиях объекта с учетом его назначения и порядка функционирования.

7 Определение алгоритмов входа/выхода (въезда/выезда) в выделенные зоны доступа.

8 Обоснование выделения критических элементов и критически важных точек.

9 Обоснование перечня инженерно-технических средств защиты, которыми должен быть оснащен объект.

10 Обоснование и описание состава (перечня) и структуры построения системы комплексного обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности.

11 Обоснование достаточности принятых проектных решений по оснащению техническими средствами обеспечения безопасности зон доступа, отдельных помещений, критически важных точек и критических элементов.

12 Обоснование алгоритмов взаимодействия систем безопасности объекта с инженерным оборудованием, сетями инженерно-технического обеспечения.

13 Обоснование технических решений по обеспечению необходимого времени функционирования (живучести) системы комплексного обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности, а также отдельных инженерных систем при возникновении ЧС.

К.2 Проектом следует предусматривать:

1 Зоны доступа и основные технические решения комплексного обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности, в т.ч. размещения постов охраны, определяемые на генеральном плане и поэтажных планах здания.

2 Структурную схему системы комплексного обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта.

Приложение К (Измененная редакция, Изм. N 1).

Приложение Л

**Системы обеспечения безопасности высотных зданий (комплексов)**

Л.1 В состав систем обеспечения безопасности высотных зданий (комплексов) обычно входят следующие СБЗС (системы или подсистемы):

1) заградительных огней;

2) аварийного освещения;

3) противоаварийной защиты (для инженерных систем, отказ которых может привести к тяжелым последствиям);

4) автоматизации противопожарного водоснабжения;

5) автоматического водяного пожаротушения;

6) газового и порошкового пожаротушения;

7) пожарной сигнализации;

8) автоматизации противодымной защиты;

9) контроля тока утечки;

10) контроля воздушно-газовой среды, в т.ч. контроля токсичных паров и газов;

11) контроля уровня жидкостей в емкостях и бассейнах;

12) контроля биологической защиты;

13) контроля радиации;

14) объектовая система мониторинга состояния конструкций и основания здания (сооружения);

15) объектовая система мониторинга и аварийного управления инженерными системами здания (сооружения);

16) охраны периметров;

17) охранной и тревожной сигнализации;

18) контроля и управления доступом;

19) телевизионного наблюдения, включая охранное телевидение;

20) охранного освещения;

21) эвакуационного освещения;

22) обнаружения людей;

23) оповещения и управления эвакуацией людей;

24) для людей с ограниченными возможностями:

- система телевизионного контроля работы платформ для инвалидов и МГН,

- система автоматизированного открывания эвакуационных выходов для инвалидов и МГН,

- альтернативная система эвакуационного оповещения для людей с ограниченным зрением и/или слухом;

25) оперативной связи;

26) структурированная кабельная сеть безопасности;

27) защиты информации;

28) выявления террористических средств.

Л.2 Приведенный перечень может быть ограничен или дополнен другими инженерными подсистемами.

Конкретный перечень СБЗС высотного здания (комплекса) определяется проектировщиком на стадии разработки проектной документации.

**Библиография**

[1] Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

[2] Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

[3] Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

[4] Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации"

[5] Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"

[6] Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"

[7] Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

[8] Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"

[9] Федеральный закон от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"

[10] Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму"

[11] Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. N 18 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов"

[12] Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"

[13] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов" (утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824)

[14] ПУЭ Правила устройства электроустановок

[15] СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий

[16] СП 31-107-2004 Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий

[17] СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

[18] СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций

[19] СН 481-75 Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов

[20] РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений

[21] СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

[22] (Исключена, Изм. N 1).

[23] (Исключена, Изм. N 1).

[24] Рекомендации по проектированию озеленения и благоустройства крыш жилых и общественных зданий и других искусственных оснований. - М.: ЦНИИПромзданий, 2000. - 64 с., ил.

[25] (Исключена, Изм. N 1).

[26] (Исключена, Изм. N 1).

[27] МДС 11-19.2009 Временные рекомендации по организации технологии геодезического обеспечения качества строительства многофункциональных высотных зданий

[28] Положение о верификации программных средств, применяемых при определении напряженно-деформированного состояния, оценке прочности и деформативности конструкций, зданий и сооружений. Утверждено Президиумом РААСН (протокол заседания Президиума РААСН от 25 ноября 2016 г. N 11). - М.: РААСН, 2016